## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
Year | 2042
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 138.8%
Flex. Load Growth | 191.6%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 6 | 30
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | 25 | 20
6 | 23 | 15
7 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 3.323%
2 | 3.488%
3 | 2.637%
4 | 0.9807%
5 | 2.311%
6 | 4.184%
7 | 3.359%
8 | 1.251%
9 | 1.373%
10 | 0.9234%
11 | 1.891%
12 | 2.919%
13 | 3.404%
14 | 2.349%
15 | 2.285%
16 | 1.785%
17 | 3.29%
18 | 4.568%
19 | 4.379%
20 | 4.793%
21 | 6.489%
22 | 3.948%
23 | 32.55%
24 | 26.71%
25 | 7.223%
26 | 4.345%
27 | 11.17%
28 | 18.75%
29 | 24.48%
30 | 19.97%
31 | 86.55%
32 | 100%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 9.4203 | 9.7346 | 8.7167 | 8.2622 | 6.7692 | 5.7452 | 7.026 | 1.2202 | 1.073 | 1.5643 | 0.92126 | 1.1512 | 1.8341 | 3.3792 | 3.6053 | 3.5456 | 1.9889 | 4.0514 | 2.3775 | 1.6716 | 2.5385 | 1.5689 | 7.1609 | 8.6324
Minimum FL, [MW] | -21.2687 | -22.7434 | -25.5792 | -27.5927 | -29.4927 | -32.1867 | -30.7121 | -34.4511 | -31.2466 | -45.8961 | -45.4258 | -41.5261 | -39.8062 | -38.4322 | -36.2252 | -32.9651 | -30.8243 | -27.5847 | -17.5088 | -19.595 | -20.7128 | -22.2371 | -17.6672 | -18.7732
Maximum FL, [MW] | 20.49 | 21.9208 | 24.5783 | 26.4469 | 28.1502 | 30.7381 | 29.3049 | 33.0703 | 30.292 | 34.5654 | 34.8376 | 32.6114 | 31.5122 | 30.7023 | 28.7728 | 26.196 | 24.4036 | 21.8108 | 17.0713 | 19.1077 | 20.3041 | 21.8715 | 17.0188 | 18.0972

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1224 | 2.0431 | 1.9703 | 2.0298 | 1.9725 | 1.9751 | 1.9933 | 2.5873 | 2.6391 | 2.6139 | 2.606 | 2.6607 | 2.6321 | 2.5855 | 2.2491 | 2.4197 | 2.6307 | 2.5906 | 2.4572 | 2.3432 | 2.3267 | 2.2233 | 2.0079 | 1.9644
2 | 1.0601 | 1.0502 | 0.98454 | 0.96305 | 0.91774 | 0.92817 | 1.1224 | 1.0668 | 1.1509 | 1.2017 | 1.1768 | 1.1576 | 1.1409 | 1.142 | 1.0796 | 1.1071 | 1.1633 | 1.4492 | 1.3286 | 1.2089 | 1.204 | 1.0951 | 1.2019 | 1.1433
3 | 1.5284 | 1.4602 | 1.3944 | 1.4068 | 1.3786 | 1.5237 | 2.4013 | 2.6304 | 2.7428 | 2.67 | 2.5564 | 2.724 | 2.5455 | 2.4668 | 2.1515 | 2.1415 | 2.1864 | 2.4116 | 2.1688 | 2.2327 | 2.192 | 2.0398 | 1.849 | 1.6919
4 | 0.13785 | 0.125 | 0.11504 | 0.10735 | 0.094112 | 0.11292 | 0.18236 | 0.1532 | 0.1662 | 0.16113 | 0.15357 | 0.14562 | 0.14885 | 0.15639 | 0.153 | 0.1551 | 0.17137 | 0.26879 | 0.22923 | 0.19066 | 0.19338 | 0.16537 | 0.18247 | 0.17191
5 | 1.2628 | 1.1755 | 1.0725 | 1.0734 | 1.0586 | 1.1492 | 1.4762 | 1.4834 | 1.5294 | 1.6007 | 1.6298 | 1.662 | 1.6461 | 1.6042 | 1.6046 | 1.5909 | 1.6588 | 1.9426 | 1.8799 | 1.8237 | 1.8276 | 1.6878 | 1.635 | 1.5311
6 | 3.6129 | 3.4339 | 3.3143 | 3.3313 | 3.3015 | 3.5112 | 3.9887 | 4.5314 | 4.7428 | 4.9232 | 4.8178 | 4.9007 | 4.905 | 4.8979 | 4.5835 | 4.5914 | 4.3936 | 4.6868 | 4.4761 | 4.3778 | 4.3188 | 4.1337 | 3.9508 | 3.7532
7 | 1.448 | 1.3699 | 1.3269 | 1.2906 | 1.2759 | 1.3981 | 1.7663 | 1.9124 | 2.1606 | 2.2334 | 2.2588 | 2.2665 | 2.2449 | 2.237 | 2.0606 | 2.0109 | 2.1139 | 2.2263 | 2.1015 | 2.05 | 1.9395 | 1.5879 | 1.6568 | 1.5913
8 | 0.40392 | 0.39279 | 0.37404 | 0.3655 | 0.36241 | 0.41064 | 0.64427 | 0.68449 | 0.70862 | 0.71097 | 0.72839 | 0.72639 | 0.69229 | 0.69537 | 0.62258 | 0.56516 | 0.55961 | 0.63303 | 0.602 | 0.57476 | 0.57413 | 0.51994 | 0.48463 | 0.45034
9 | 0.46493 | 0.46924 | 0.45527 | 0.44903 | 0.42854 | 0.41448 | 0.43206 | 0.35237 | 0.35035 | 0.35709 | 0.34826 | 0.35142 | 0.36079 | 0.382 | 0.38511 | 0.38429 | 0.36292 | 0.39123 | 0.36825 | 0.35856 | 0.37046 | 0.35715 | 0.43392 | 0.45412
10 | 0.33004 | 0.31423 | 0.29449 | 0.29242 | 0.28038 | 0.30393 | 0.39302 | 0.39548 | 0.42972 | 0.46252 | 0.44611 | 0.44694 | 0.45203 | 0.44685 | 0.43634 | 0.41274 | 0.41822 | 0.49198 | 0.46604 | 0.44364 | 0.43451 | 0.40227 | 0.40587 | 0.37795
11 | 0.36325 | 0.35357 | 0.32586 | 0.31644 | 0.29322 | 0.31397 | 0.40666 | 0.32571 | 0.26276 | 0.1978 | 0.34473 | 0.3516 | 0.35266 | 0.36922 | 0.35382 | 0.36065 | 0.3549 | 0.45945 | 0.40532 | 0.36803 | 0.37363 | 0.35341 | 0.42082 | 0.40772
12 | 1.6675 | 1.67 | 1.6397 | 1.6669 | 1.6166 | 1.6257 | 1.7184 | 1.5031 | 1.2546 | 1.2189 | 1.6245 | 1.4904 | 1.5298 | 1.6077 | 1.649 | 1.6962 | 1.8196 | 1.9328 | 1.7661 | 1.6577 | 1.7082 | 1.6754 | 1.8466 | 1.9692
13 | 3.8721 | 3.757 | 3.7757 | 3.8017 | 3.8089 | 3.8578 | 4.7682 | 4.7961 | 4.8785 | 4.7743 | 4.6884 | 4.8656 | 5.0577 | 4.9512 | 4.8709 | 4.9246 | 4.7164 | 4.9949 | 4.7676 | 4.4735 | 4.5572 | 4.3937 | 4.0754 | 4.0014
14 | 1.3051 | 1.2719 | 1.2109 | 1.2306 | 1.1662 | 1.1435 | 1.1829 | 1.3499 | 1.3728 | 1.3715 | 1.3523 | 1.3857 | 1.3871 | 1.3996 | 1.2332 | 1.3189 | 1.3901 | 1.4181 | 1.3106 | 1.2358 | 1.2477 | 1.1721 | 1.1935 | 1.2059
15 | 0.56491 | 0.56214 | 0.52445 | 0.51137 | 0.48049 | 0.47915 | 0.57992 | 0.51747 | 0.55677 | 0.58407 | 0.56819 | 0.56041 | 0.55665 | 0.56674 | 0.5383 | 0.55109 | 0.56832 | 0.71773 | 0.64975 | 0.58819 | 0.59119 | 0.53311 | 0.61874 | 0.59982
16 | 0.80812 | 0.77548 | 0.73786 | 0.74193 | 0.72087 | 0.78862 | 1.2334 | 1.3209 | 1.3764 | 1.3423 | 1.2825 | 1.3674 | 1.2813 | 1.2492 | 1.0926 | 1.0873 | 1.1025 | 1.2247 | 1.0955 | 1.1242 | 1.1078 | 1.0272 | 0.95788 | 0.88619
17 | 0.42358 | 0.3941 | 0.36065 | 0.33763 | 0.29202 | 0.33046 | 0.51478 | 0.39322 | 0.4245 | 0.41594 | 0.39164 | 0.3737 | 0.38749 | 0.41929 | 0.41272 | 0.41746 | 0.44509 | 0.70592 | 0.59301 | 0.49065 | 0.50472 | 0.42657 | 0.5162 | 0.50214
18 | 1.934 | 1.8123 | 1.6515 | 1.6471 | 1.6073 | 1.7248 | 2.2113 | 2.1494 | 2.2138 | 2.3224 | 2.3564 | 2.4056 | 2.3911 | 2.3501 | 2.3535 | 2.333 | 2.4114 | 2.8454 | 2.7343 | 2.6446 | 2.661 | 2.4479 | 2.4414 | 2.3102
19 | 2.8081 | 2.6788 | 2.577 | 2.5838 | 2.5427 | 2.6859 | 3.0574 | 3.3878 | 3.5433 | 3.6838 | 3.5972 | 3.6618 | 3.6736 | 3.6879 | 3.4568 | 3.462 | 3.295 | 3.5394 | 3.3613 | 3.2792 | 3.2463 | 3.0963 | 3.031 | 2.9025
20 | 1.5972 | 1.5225 | 1.4648 | 1.4218 | 1.3861 | 1.4956 | 1.8862 | 1.9533 | 2.2026 | 2.2831 | 2.2999 | 2.3109 | 2.2985 | 2.312 | 2.1365 | 2.0854 | 2.168 | 2.3105 | 2.1609 | 2.0989 | 1.999 | 1.6296 | 1.7772 | 1.7314
21 | 1.6481 | 1.6139 | 1.5261 | 1.4863 | 1.4459 | 1.6008 | 2.4727 | 2.5051 | 2.5897 | 2.6078 | 2.6584 | 2.6556 | 2.5454 | 2.5867 | 2.3273 | 2.1179 | 2.0674 | 2.3738 | 2.2287 | 2.1162 | 2.1308 | 1.9154 | 1.8966 | 1.801
22 | 1.0109 | 1.0233 | 0.98309 | 0.96515 | 0.90621 | 0.86578 | 0.91634 | 0.68714 | 0.68133 | 0.70072 | 0.67534 | 0.68441 | 0.71137 | 0.77237 | 0.7813 | 0.77894 | 0.71749 | 0.79891 | 0.73283 | 0.70496 | 0.73918 | 0.7009 | 0.92167 | 0.97976
23 | 8.5896 | 8.2667 | 7.7002 | 7.6008 | 7.1543 | 7.5712 | 9.7437 | 9.1283 | 9.8894 | 10.6914 | 10.2442 | 10.2896 | 10.4844 | 10.5454 | 10.3327 | 9.7895 | 9.734 | 11.6486 | 10.8656 | 10.2748 | 10.1677 | 9.3229 | 10.0514 | 9.5872
24 | 3.6642 | 3.6512 | 3.3268 | 3.2004 | 2.8326 | 2.8078 | 3.5744 | 2.2023 | 1.79 | 1.4608 | 2.2754 | 2.3525 | 2.4614 | 2.7957 | 2.7341 | 2.7674 | 2.4985 | 3.4559 | 2.8693 | 2.5323 | 2.697 | 2.4263 | 3.6824 | 3.8218
25 | 1.8102 | 1.8275 | 1.7535 | 1.7535 | 1.6402 | 1.5979 | 1.7353 | 1.2787 | 1.07 | 1.0649 | 1.3627 | 1.2651 | 1.3302 | 1.4684 | 1.5129 | 1.5483 | 1.5728 | 1.7648 | 1.5483 | 1.4261 | 1.5091 | 1.4354 | 1.8458 | 2.0168
26 | 1.8299 | 1.7933 | 1.7704 | 1.7672 | 1.7256 | 1.7145 | 2.1169 | 1.9549 | 1.9834 | 1.9564 | 1.9028 | 1.9806 | 2.0778 | 2.0813 | 2.056 | 2.0756 | 1.9459 | 2.1188 | 1.978 | 1.8393 | 1.8986 | 1.8043 | 1.8438 | 1.8581
27 | 2.6505 | 2.6259 | 2.4574 | 2.4515 | 2.2416 | 2.1292 | 2.286 | 2.085 | 2.1076 | 2.1435 | 2.0657 | 2.1326 | 2.1873 | 2.3247 | 2.0966 | 2.2185 | 2.2035 | 2.4037 | 2.1162 | 1.9516 | 2.0359 | 1.8497 | 2.312 | 2.4436
28 | 2.576 | 2.6119 | 2.3876 | 2.2961 | 2.0237 | 1.8828 | 2.2885 | 1.3626 | 1.4338 | 1.5631 | 1.4398 | 1.4527 | 1.5359 | 1.7672 | 1.7318 | 1.7534 | 1.5838 | 2.2073 | 1.8246 | 1.5871 | 1.7107 | 1.4457 | 2.3966 | 2.5508
29 | 4.3654 | 4.3192 | 4.0075 | 3.9354 | 3.588 | 3.6143 | 5.2857 | 4.4797 | 4.6308 | 4.613 | 4.3002 | 4.6164 | 4.4673 | 4.6533 | 4.1917 | 4.1634 | 3.9208 | 4.7004 | 3.9711 | 3.9311 | 4.0409 | 3.5999 | 4.4242 | 4.4691
30 | 2.0053 | 2.0244 | 1.8212 | 1.7217 | 1.4274 | 1.302 | 1.7134 | 0.63031 | 0.64049 | 0.71151 | 0.57967 | 0.59765 | 0.72449 | 1.0121 | 1.0419 | 1.0373 | 0.81291 | 1.4361 | 1.0385 | 0.81089 | 0.96813 | 0.72391 | 1.737 | 1.9624
31 | 12.4084 | 12.2955 | 11.091 | 10.7441 | 9.532 | 9.1108 | 11.4304 | 6.9808 | 7.0545 | 7.7237 | 7.3464 | 7.6549 | 8.1168 | 9.1381 | 9.3143 | 9.2124 | 8.288 | 11.0346 | 9.4878 | 8.7144 | 9.399 | 8.0822 | 12.1807 | 12.8929
32 | 10.5717 | 10.8172 | 9.7718 | 9.3302 | 7.8488 | 6.9152 | 8.3475 | 2.8227 | 2.7534 | 3.3019 | 2.6308 | 2.8869 | 3.5611 | 5.0806 | 5.1909 | 5.1348 | 3.5307 | 5.6672 | 3.943 | 3.2125 | 4.0453 | 3.024 | 8.4669 | 9.8457

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1224 | 2.0431 | 1.9703 | 2.0298 | 1.9725 | 1.9751 | 1.9933 | 2.5873 | 2.6391 | 2.6139 | 2.606 | 2.6607 | 2.6321 | 2.5855 | 2.2491 | 2.4197 | 2.6307 | 2.5906 | 2.4572 | 2.3432 | 2.3267 | 2.2233 | 2.0079 | 1.9644
2 | 1.0601 | 1.0502 | 0.98454 | 0.96305 | 0.91774 | 0.92817 | 1.1224 | 1.0668 | 1.1509 | 1.2017 | 1.1768 | 1.1576 | 1.1409 | 1.142 | 1.0796 | 1.1071 | 1.1633 | 1.4492 | 1.3286 | 1.2089 | 1.204 | 1.0951 | 1.2019 | 1.1433
3 | 1.5284 | 1.4602 | 1.3944 | 1.4068 | 1.3786 | 1.5237 | 2.4013 | 2.6304 | 2.7428 | 2.67 | 2.5564 | 2.724 | 2.5455 | 2.4668 | 2.1515 | 2.1415 | 2.1864 | 2.4116 | 2.1688 | 2.2327 | 2.192 | 2.0398 | 1.849 | 1.6919
4 | 0.13785 | 0.125 | 0.11504 | 0.10735 | 0.094112 | 0.11292 | 0.18236 | 0.1532 | 0.1662 | 0.16113 | 0.15357 | 0.14562 | 0.14885 | 0.15639 | 0.153 | 0.1551 | 0.17137 | 0.26879 | 0.22923 | 0.19066 | 0.19338 | 0.16537 | 0.18247 | 0.17191
5 | 1.2628 | 1.1755 | 1.0725 | 1.0734 | 1.0586 | 1.1492 | 1.4762 | 1.4834 | 1.5294 | 1.6007 | 1.6298 | 1.662 | 1.6461 | 1.6042 | 1.6046 | 1.5909 | 1.6588 | 1.9426 | 1.8799 | 1.8237 | 1.8276 | 1.6878 | 1.635 | 1.5311
6 | 3.6129 | 3.4339 | 3.3143 | 3.3313 | 3.3015 | 3.5112 | 3.9887 | 4.5314 | 4.7428 | 4.9232 | 4.8178 | 4.9007 | 4.905 | 4.8979 | 4.5835 | 4.5914 | 4.3936 | 4.6868 | 4.4761 | 4.3778 | 4.3188 | 4.1337 | 3.9508 | 3.7532
7 | 1.448 | 1.3699 | 1.3269 | 1.2906 | 1.2759 | 1.3981 | 1.7663 | 1.9124 | 2.1606 | 2.2334 | 2.2588 | 2.2665 | 2.2449 | 2.237 | 2.0606 | 2.0109 | 2.1139 | 2.2263 | 2.1015 | 2.05 | 1.9395 | 1.5879 | 1.6568 | 1.5913
8 | 0.40392 | 0.39279 | 0.37404 | 0.3655 | 0.36241 | 0.41064 | 0.64427 | 0.68449 | 0.70862 | 0.71097 | 0.72839 | 0.72639 | 0.69229 | 0.69537 | 0.62258 | 0.56516 | 0.55961 | 0.63303 | 0.602 | 0.57476 | 0.57413 | 0.51994 | 0.48463 | 0.45034
9 | 0.46493 | 0.46924 | 0.45527 | 0.44903 | 0.42854 | 0.41448 | 0.43206 | 0.35237 | 0.35035 | 0.35709 | 0.34826 | 0.35142 | 0.36079 | 0.382 | 0.38511 | 0.38429 | 0.36292 | 0.39123 | 0.36825 | 0.35856 | 0.37046 | 0.35715 | 0.43392 | 0.45412
10 | 0.33004 | 0.31423 | 0.29449 | 0.29242 | 0.28038 | 0.30393 | 0.39302 | 0.39548 | 0.42972 | 0.46252 | 0.44611 | 0.44694 | 0.45203 | 0.44685 | 0.43634 | 0.41274 | 0.41822 | 0.49198 | 0.46604 | 0.44364 | 0.43451 | 0.40227 | 0.40587 | 0.37795
11 | 0.36325 | 0.35357 | 0.32586 | 0.31644 | 0.29322 | 0.31397 | 0.40666 | 0.32571 | 0.26276 | 0.1978 | 0.34473 | 0.3516 | 0.35266 | 0.36922 | 0.35382 | 0.36065 | 0.3549 | 0.45945 | 0.40532 | 0.36803 | 0.37363 | 0.35341 | 0.42082 | 0.40772
12 | 1.6675 | 1.67 | 1.6397 | 1.6669 | 1.6166 | 1.6257 | 1.7184 | 1.5031 | 1.2546 | 1.2189 | 1.6245 | 1.4904 | 1.5298 | 1.6077 | 1.649 | 1.6962 | 1.8196 | 1.9328 | 1.7661 | 1.6577 | 1.7082 | 1.6754 | 1.8466 | 1.9692
13 | 3.8721 | 3.757 | 3.7757 | 3.8017 | 3.8089 | 3.8578 | 4.7682 | 4.7961 | 4.8785 | 4.7743 | 4.6884 | 4.8656 | 5.0577 | 4.9512 | 4.8709 | 4.9246 | 4.7164 | 4.9949 | 4.7676 | 4.4735 | 4.5572 | 4.3937 | 4.0754 | 4.0014
14 | 1.3051 | 1.2719 | 1.2109 | 1.2306 | 1.1662 | 1.1435 | 1.1829 | 1.3499 | 1.3728 | 1.3715 | 1.3523 | 1.3857 | 1.3871 | 1.3996 | 1.2332 | 1.3189 | 1.3901 | 1.4181 | 1.3106 | 1.2358 | 1.2477 | 1.1721 | 1.1935 | 1.2059
15 | 0.56491 | 0.56214 | 0.52445 | 0.51137 | 0.48049 | 0.47915 | 0.57992 | 0.51747 | 0.55677 | 0.58407 | 0.56819 | 0.56041 | 0.55665 | 0.56674 | 0.5383 | 0.55109 | 0.56832 | 0.71773 | 0.64975 | 0.58819 | 0.59119 | 0.53311 | 0.61874 | 0.59982
16 | 0.80812 | 0.77548 | 0.73786 | 0.74193 | 0.72087 | 0.78862 | 1.2334 | 1.3209 | 1.3764 | 1.3423 | 1.2825 | 1.3674 | 1.2813 | 1.2492 | 1.0926 | 1.0873 | 1.1025 | 1.2247 | 1.0955 | 1.1242 | 1.1078 | 1.0272 | 0.95788 | 0.88619
17 | 0.42358 | 0.3941 | 0.36065 | 0.33763 | 0.29202 | 0.33046 | 0.51478 | 0.39322 | 0.4245 | 0.41594 | 0.39164 | 0.3737 | 0.38749 | 0.41929 | 0.41272 | 0.41746 | 0.44509 | 0.70592 | 0.59301 | 0.49065 | 0.50472 | 0.42657 | 0.5162 | 0.50214
18 | 1.934 | 1.8123 | 1.6515 | 1.6471 | 1.6073 | 1.7248 | 2.2113 | 2.1494 | 2.2138 | 2.3224 | 2.3564 | 2.4056 | 2.3911 | 2.3501 | 2.3535 | 2.333 | 2.4114 | 2.8454 | 2.7343 | 2.6446 | 2.661 | 2.4479 | 2.4414 | 2.3102
19 | 2.8081 | 2.6788 | 2.577 | 2.5838 | 2.5427 | 2.6859 | 3.0574 | 3.3878 | 3.5433 | 3.6838 | 3.5972 | 3.6618 | 3.6736 | 3.6879 | 3.4568 | 3.462 | 3.295 | 3.5394 | 3.3613 | 3.2792 | 3.2463 | 3.0963 | 3.031 | 2.9025
20 | 1.5972 | 1.5225 | 1.4648 | 1.4218 | 1.3861 | 1.4956 | 1.8862 | 1.9533 | 2.2026 | 2.2831 | 2.2999 | 2.3109 | 2.2985 | 2.312 | 2.1365 | 2.0854 | 2.168 | 2.3105 | 2.1609 | 2.0989 | 1.999 | 1.6296 | 1.7772 | 1.7314
21 | 1.6481 | 1.6139 | 1.5261 | 1.4863 | 1.4459 | 1.6008 | 2.4727 | 2.5051 | 2.5897 | 2.6078 | 2.6584 | 2.6556 | 2.5454 | 2.5867 | 2.3273 | 2.1179 | 2.0674 | 2.3738 | 2.2287 | 2.1162 | 2.1308 | 1.9154 | 1.8966 | 1.801
22 | 1.0109 | 1.0233 | 0.98309 | 0.96515 | 0.90621 | 0.86578 | 0.91634 | 0.68714 | 0.68133 | 0.70072 | 0.67534 | 0.68441 | 0.71137 | 0.77237 | 0.7813 | 0.77894 | 0.71749 | 0.79891 | 0.73283 | 0.70496 | 0.73918 | 0.7009 | 0.92167 | 0.97976
23 | 8.5896 | 8.2667 | 7.7002 | 7.6008 | 7.1543 | 7.5712 | 9.7437 | 9.1283 | 9.8894 | 10.6914 | 10.2442 | 10.2896 | 10.4844 | 10.5454 | 10.3327 | 9.7895 | 9.734 | 11.6486 | 10.8656 | 10.2748 | 10.1677 | 9.3229 | 10.0514 | 9.5872
24 | 3.6642 | 3.6512 | 3.3268 | 3.2004 | 2.8326 | 2.8078 | 3.5744 | 2.2023 | 1.79 | 1.4608 | 2.2754 | 2.3525 | 2.4614 | 2.7957 | 2.7341 | 2.7674 | 2.4985 | 3.4559 | 2.8693 | 2.5323 | 2.697 | 2.4263 | 3.6824 | 3.8218
25 | 1.8102 | 1.8275 | 1.7535 | 1.7535 | 1.6402 | 1.5979 | 1.7353 | 1.2787 | 1.07 | 1.0649 | 1.3627 | 1.2651 | 1.3302 | 1.4684 | 1.5129 | 1.5483 | 1.5728 | 1.7648 | 1.5483 | 1.4261 | 1.5091 | 1.4354 | 1.8458 | 2.0168
26 | 1.8299 | 1.7933 | 1.7704 | 1.7672 | 1.7256 | 1.7145 | 2.1169 | 1.9549 | 1.9834 | 1.9564 | 1.9028 | 1.9806 | 2.0778 | 2.0813 | 2.056 | 2.0756 | 1.9459 | 2.1188 | 1.978 | 1.8393 | 1.8986 | 1.8043 | 1.8438 | 1.8581
27 | 2.6505 | 2.6259 | 2.4574 | 2.4515 | 2.2416 | 2.1292 | 2.286 | 2.085 | 2.1076 | 2.1435 | 2.0657 | 2.1326 | 2.1873 | 2.3247 | 2.0966 | 2.2185 | 2.2035 | 2.4037 | 2.1162 | 1.9516 | 2.0359 | 1.8497 | 2.312 | 2.4436
28 | 2.576 | 2.6119 | 2.3876 | 2.2961 | 2.0237 | 1.8828 | 2.2885 | 1.3626 | 1.4338 | 1.5631 | 1.4398 | 1.4527 | 1.5359 | 1.7672 | 1.7318 | 1.7534 | 1.5838 | 2.2073 | 1.8246 | 1.5871 | 1.7107 | 1.4457 | 2.3966 | 2.5508
29 | 4.3654 | 4.3192 | 4.0075 | 3.9354 | 3.588 | 3.6143 | 5.2857 | 4.4797 | 4.6308 | 4.613 | 4.3002 | 4.6164 | 4.4673 | 4.6533 | 4.1917 | 4.1634 | 3.9208 | 4.7004 | 3.9711 | 3.9311 | 4.0409 | 3.5999 | 4.4242 | 4.4691
30 | 2.0053 | 2.0244 | 1.8212 | 1.7217 | 1.4274 | 1.302 | 1.7134 | 0.63031 | 0.64049 | 0.71151 | 0.57967 | 0.59765 | 0.72449 | 1.0121 | 1.0419 | 1.0373 | 0.81291 | 1.4361 | 1.0385 | 0.81089 | 0.96813 | 0.72391 | 1.737 | 1.9624
31 | 12.4084 | 12.2955 | 11.091 | 10.7441 | 9.532 | 9.1108 | 11.4304 | 6.9808 | 7.0545 | 7.7237 | 7.3464 | 7.6549 | 8.1168 | 9.1381 | 9.3143 | 9.2124 | 8.288 | 11.0346 | 9.4878 | 8.7144 | 9.399 | 8.0822 | 12.1807 | 12.8929
32 | 10.5717 | 10.8172 | 9.7718 | 9.3302 | 7.8488 | 6.9152 | 8.3475 | 2.8227 | 2.7534 | 3.3019 | 2.6308 | 2.8869 | 3.5611 | 5.0806 | 5.1909 | 5.1348 | 3.5307 | 5.6672 | 3.943 | 3.2125 | 4.0453 | 3.024 | 8.4669 | 9.8457

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1224 | 2.0431 | 1.9703 | 2.0298 | 1.9725 | 1.9751 | 1.9933 | 2.5873 | 2.6391 | 2.6139 | 2.606 | 2.6607 | 2.6321 | 2.5855 | 2.2491 | 2.4197 | 2.6307 | 2.5906 | 2.4572 | 2.3432 | 2.3267 | 2.2233 | 2.0079 | 1.9644
2 | 1.0601 | 1.0502 | 0.98454 | 0.96305 | 0.91774 | 0.92817 | 1.1224 | 1.0668 | 1.1509 | 1.2017 | 1.1768 | 1.1576 | 1.1409 | 1.142 | 1.0796 | 1.1071 | 1.1633 | 1.4492 | 1.3286 | 1.2089 | 1.204 | 1.0951 | 1.2019 | 1.1433
3 | 1.5284 | 1.4602 | 1.3944 | 1.4068 | 1.3786 | 1.5237 | 2.4013 | 2.6304 | 2.7428 | 2.67 | 2.5564 | 2.724 | 2.5455 | 2.4668 | 2.1515 | 2.1415 | 2.1864 | 2.4116 | 2.1688 | 2.2327 | 2.192 | 2.0398 | 1.849 | 1.6919
4 | 0.13785 | 0.125 | 0.11504 | 0.10735 | 0.094112 | 0.11292 | 0.18236 | 0.1532 | 0.1662 | 0.16113 | 0.15357 | 0.14562 | 0.14885 | 0.15639 | 0.153 | 0.1551 | 0.17137 | 0.26879 | 0.22923 | 0.19066 | 0.19338 | 0.16537 | 0.18247 | 0.17191
5 | 1.2628 | 1.1755 | 1.0725 | 1.0734 | 1.0586 | 1.1492 | 1.4762 | 1.4834 | 1.5294 | 1.6007 | 1.6298 | 1.662 | 1.6461 | 1.6042 | 1.6046 | 1.5909 | 1.6588 | 1.9426 | 1.8799 | 1.8237 | 1.8276 | 1.6878 | 1.635 | 1.5311
6 | 3.6129 | 3.4339 | 3.3143 | 3.3313 | 3.3015 | 3.5112 | 3.9887 | 4.5314 | 4.7428 | 4.9232 | 4.8178 | 4.9007 | 4.905 | 4.8979 | 4.5835 | 4.5914 | 4.3936 | 4.6868 | 4.4761 | 4.3778 | 4.3188 | 4.1337 | 3.9508 | 3.7532
7 | 1.448 | 1.3699 | 1.3269 | 1.2906 | 1.2759 | 1.3981 | 1.7663 | 1.9124 | 2.1606 | 2.2334 | 2.2588 | 2.2665 | 2.2449 | 2.237 | 2.0606 | 2.0109 | 2.1139 | 2.2263 | 2.1015 | 2.05 | 1.9395 | 1.5879 | 1.6568 | 1.5913
8 | 0.40392 | 0.39279 | 0.37404 | 0.3655 | 0.36241 | 0.41064 | 0.64427 | 0.68449 | 0.70862 | 0.71097 | 0.72839 | 0.72639 | 0.69229 | 0.69537 | 0.62258 | 0.56516 | 0.55961 | 0.63303 | 0.602 | 0.57476 | 0.57413 | 0.51994 | 0.48463 | 0.45034
9 | 0.46493 | 0.46924 | 0.45527 | 0.44903 | 0.42854 | 0.41448 | 0.43206 | 0.35237 | 0.35035 | 0.35709 | 0.34826 | 0.35142 | 0.36079 | 0.382 | 0.38511 | 0.38429 | 0.36292 | 0.39123 | 0.36825 | 0.35856 | 0.37046 | 0.35715 | 0.43392 | 0.45412
10 | 0.33004 | 0.31423 | 0.29449 | 0.29242 | 0.28038 | 0.30393 | 0.39302 | 0.39548 | 0.42972 | 0.46252 | 0.44611 | 0.44694 | 0.45203 | 0.44685 | 0.43634 | 0.41274 | 0.41822 | 0.49198 | 0.46604 | 0.44364 | 0.43451 | 0.40227 | 0.40587 | 0.37795
11 | 0.36325 | 0.35357 | 0.32586 | 0.31644 | 0.29322 | 0.31397 | 0.40666 | 0.32571 | 0.26276 | 0.1978 | 0.34473 | 0.3516 | 0.35266 | 0.36922 | 0.35382 | 0.36065 | 0.3549 | 0.45945 | 0.40532 | 0.36803 | 0.37363 | 0.35341 | 0.42082 | 0.40772
12 | 1.6675 | 1.67 | 1.6397 | 1.6669 | 1.6166 | 1.6257 | 1.7184 | 1.5031 | 1.2546 | 1.2189 | 1.6245 | 1.4904 | 1.5298 | 1.6077 | 1.649 | 1.6962 | 1.8196 | 1.9328 | 1.7661 | 1.6577 | 1.7082 | 1.6754 | 1.8466 | 1.9692
13 | 3.8721 | 3.757 | 3.7757 | 3.8017 | 3.8089 | 3.8578 | 4.7682 | 4.7961 | 4.8785 | 4.7743 | 4.6884 | 4.8656 | 5.0577 | 4.9512 | 4.8709 | 4.9246 | 4.7164 | 4.9949 | 4.7676 | 4.4735 | 4.5572 | 4.3937 | 4.0754 | 4.0014
14 | 1.3051 | 1.2719 | 1.2109 | 1.2306 | 1.1662 | 1.1435 | 1.1829 | 1.3499 | 1.3728 | 1.3715 | 1.3523 | 1.3857 | 1.3871 | 1.3996 | 1.2332 | 1.3189 | 1.3901 | 1.4181 | 1.3106 | 1.2358 | 1.2477 | 1.1721 | 1.1935 | 1.2059
15 | 0.56491 | 0.56214 | 0.52445 | 0.51137 | 0.48049 | 0.47915 | 0.57992 | 0.51747 | 0.55677 | 0.58407 | 0.56819 | 0.56041 | 0.55665 | 0.56674 | 0.5383 | 0.55109 | 0.56832 | 0.71773 | 0.64975 | 0.58819 | 0.59119 | 0.53311 | 0.61874 | 0.59982
16 | 0.80812 | 0.77548 | 0.73786 | 0.74193 | 0.72087 | 0.78862 | 1.2334 | 1.3209 | 1.3764 | 1.3423 | 1.2825 | 1.3674 | 1.2813 | 1.2492 | 1.0926 | 1.0873 | 1.1025 | 1.2247 | 1.0955 | 1.1242 | 1.1078 | 1.0272 | 0.95788 | 0.88619
17 | 0.42358 | 0.3941 | 0.36065 | 0.33763 | 0.29202 | 0.33046 | 0.51478 | 0.39322 | 0.4245 | 0.41594 | 0.39164 | 0.3737 | 0.38749 | 0.41929 | 0.41272 | 0.41746 | 0.44509 | 0.70592 | 0.59301 | 0.49065 | 0.50472 | 0.42657 | 0.5162 | 0.50214
18 | 1.934 | 1.8123 | 1.6515 | 1.6471 | 1.6073 | 1.7248 | 2.2113 | 2.1494 | 2.2138 | 2.3224 | 2.3564 | 2.4056 | 2.3911 | 2.3501 | 2.3535 | 2.333 | 2.4114 | 2.8454 | 2.7343 | 2.6446 | 2.661 | 2.4479 | 2.4414 | 2.3102
19 | 2.8081 | 2.6788 | 2.577 | 2.5838 | 2.5427 | 2.6859 | 3.0574 | 3.3878 | 3.5433 | 3.6838 | 3.5972 | 3.6618 | 3.6736 | 3.6879 | 3.4568 | 3.462 | 3.295 | 3.5394 | 3.3613 | 3.2792 | 3.2463 | 3.0963 | 3.031 | 2.9025
20 | 1.5972 | 1.5225 | 1.4648 | 1.4218 | 1.3861 | 1.4956 | 1.8862 | 1.9533 | 2.2026 | 2.2831 | 2.2999 | 2.3109 | 2.2985 | 2.312 | 2.1365 | 2.0854 | 2.168 | 2.3105 | 2.1609 | 2.0989 | 1.999 | 1.6296 | 1.7772 | 1.7314
21 | 1.6481 | 1.6139 | 1.5261 | 1.4863 | 1.4459 | 1.6008 | 2.4727 | 2.5051 | 2.5897 | 2.6078 | 2.6584 | 2.6556 | 2.5454 | 2.5867 | 2.3273 | 2.1179 | 2.0674 | 2.3738 | 2.2287 | 2.1162 | 2.1308 | 1.9154 | 1.8966 | 1.801
22 | 1.0109 | 1.0233 | 0.98309 | 0.96515 | 0.90621 | 0.86578 | 0.91634 | 0.68714 | 0.68133 | 0.70072 | 0.67534 | 0.68441 | 0.71137 | 0.77237 | 0.7813 | 0.77894 | 0.71749 | 0.79891 | 0.73283 | 0.70496 | 0.73918 | 0.7009 | 0.92167 | 0.97976
23 | 8.5896 | 8.2667 | 7.7002 | 7.6008 | 7.1543 | 7.5712 | 9.7437 | 9.1283 | 9.8894 | 10.6914 | 10.2442 | 10.2896 | 10.4844 | 10.5454 | 10.3327 | 9.7895 | 9.734 | 11.6486 | 10.8656 | 10.2748 | 10.1677 | 9.3229 | 10.0514 | 9.5872
24 | 3.6642 | 3.6512 | 3.3268 | 3.2004 | 2.8326 | 2.8078 | 3.5744 | 2.2023 | 1.79 | 1.4608 | 2.2754 | 2.3525 | 2.4614 | 2.7957 | 2.7341 | 2.7674 | 2.4985 | 3.4559 | 2.8693 | 2.5323 | 2.697 | 2.4263 | 3.6824 | 3.8218
25 | 1.8102 | 1.8275 | 1.7535 | 1.7535 | 1.6402 | 1.5979 | 1.7353 | 1.2787 | 1.07 | 1.0649 | 1.3627 | 1.2651 | 1.3302 | 1.4684 | 1.5129 | 1.5483 | 1.5728 | 1.7648 | 1.5483 | 1.4261 | 1.5091 | 1.4354 | 1.8458 | 2.0168
26 | 1.8299 | 1.7933 | 1.7704 | 1.7672 | 1.7256 | 1.7145 | 2.1169 | 1.9549 | 1.9834 | 1.9564 | 1.9028 | 1.9806 | 2.0778 | 2.0813 | 2.056 | 2.0756 | 1.9459 | 2.1188 | 1.978 | 1.8393 | 1.8986 | 1.8043 | 1.8438 | 1.8581
27 | 2.6505 | 2.6259 | 2.4574 | 2.4515 | 2.2416 | 2.1292 | 2.286 | 2.085 | 2.1076 | 2.1435 | 2.0657 | 2.1326 | 2.1873 | 2.3247 | 2.0966 | 2.2185 | 2.2035 | 2.4037 | 2.1162 | 1.9516 | 2.0359 | 1.8497 | 2.312 | 2.4436
28 | 2.576 | 2.6119 | 2.3876 | 2.2961 | 2.0237 | 1.8828 | 2.2885 | 1.3626 | 1.4338 | 1.5631 | 1.4398 | 1.4527 | 1.5359 | 1.7672 | 1.7318 | 1.7534 | 1.5838 | 2.2073 | 1.8246 | 1.5871 | 1.7107 | 1.4457 | 2.3966 | 2.5508
29 | 4.3654 | 4.3192 | 4.0075 | 3.9354 | 3.588 | 3.6143 | 5.2857 | 4.4797 | 4.6308 | 4.613 | 4.3002 | 4.6164 | 4.4673 | 4.6533 | 4.1917 | 4.1634 | 3.9208 | 4.7004 | 3.9711 | 3.9311 | 4.0409 | 3.5999 | 4.4242 | 4.4691
30 | 2.0053 | 2.0244 | 1.8212 | 1.7217 | 1.4274 | 1.302 | 1.7134 | 0.63031 | 0.64049 | 0.71151 | 0.57967 | 0.59765 | 0.72449 | 1.0121 | 1.0419 | 1.0373 | 0.81291 | 1.4361 | 1.0385 | 0.81089 | 0.96813 | 0.72391 | 1.737 | 1.9624
31 | 12.4084 | 12.2955 | 11.091 | 10.7441 | 9.532 | 9.1108 | 11.4304 | 6.9808 | 7.0545 | 7.7237 | 7.3464 | 7.6549 | 8.1168 | 9.1381 | 9.3143 | 9.2124 | 8.288 | 11.0346 | 9.4878 | 8.7144 | 9.399 | 8.0822 | 12.1807 | 12.8929
32 | 10.5717 | 10.8172 | 9.7718 | 9.3302 | 7.8488 | 6.9152 | 8.3475 | 2.8227 | 2.7534 | 3.3019 | 2.6308 | 2.8869 | 3.5611 | 5.0806 | 5.1909 | 5.1348 | 3.5307 | 5.6672 | 3.943 | 3.2125 | 4.0453 | 3.024 | 8.4669 | 9.8457

## Pc, Winter, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1648 | 2.0839 | 2.0097 | 2.0704 | 2.0119 | 2.0146 | 2.0332 | 2.6391 | 2.6919 | 2.6662 | 2.6581 | 2.7139 | 2.6847 | 2.6372 | 2.2941 | 2.4681 | 2.6833 | 2.6425 | 2.5063 | 2.3901 | 2.3732 | 2.2677 | 2.0481 | 2.0037
2 | 1.0747 | 1.0644 | 0.99815 | 0.97654 | 0.93138 | 0.94273 | 1.14 | 1.0873 | 1.1732 | 1.2247 | 1.1997 | 1.1799 | 1.1624 | 1.1625 | 1.0987 | 1.1268 | 1.1852 | 1.4754 | 1.3535 | 1.232 | 1.2263 | 1.1159 | 1.221 | 1.1602
3 | 1.554 | 1.4842 | 1.4177 | 1.4306 | 1.4026 | 1.5511 | 2.4456 | 2.6824 | 2.7971 | 2.7226 | 2.6071 | 2.7779 | 2.5955 | 2.5144 | 2.1927 | 2.1824 | 2.2291 | 2.4577 | 2.211 | 2.2765 | 2.2345 | 2.0798 | 1.8822 | 1.7212
4 | 0.13876 | 0.12559 | 0.11563 | 0.10788 | 0.094666 | 0.11405 | 0.18463 | 0.15602 | 0.16931 | 0.16405 | 0.15646 | 0.14831 | 0.15146 | 0.15885 | 0.15536 | 0.1575 | 0.17441 | 0.27337 | 0.23335 | 0.19414 | 0.19675 | 0.16837 | 0.18472 | 0.17366
5 | 1.2837 | 1.1945 | 1.09 | 1.0911 | 1.0767 | 1.1695 | 1.5025 | 1.5125 | 1.5595 | 1.632 | 1.662 | 1.6947 | 1.6782 | 1.6347 | 1.635 | 1.6211 | 1.6911 | 1.9796 | 1.9164 | 1.8594 | 1.8629 | 1.7209 | 1.6644 | 1.5577
6 | 3.6773 | 3.4944 | 3.3733 | 3.391 | 3.3618 | 3.5766 | 4.0626 | 4.621 | 4.8367 | 5.0204 | 4.9134 | 4.9978 | 5.0015 | 4.993 | 4.6721 | 4.6803 | 4.4798 | 4.7772 | 4.5636 | 4.4639 | 4.403 | 4.215 | 4.0239 | 3.8211
7 | 1.4706 | 1.3907 | 1.3476 | 1.3109 | 1.2969 | 1.4222 | 1.7969 | 1.9498 | 2.2031 | 2.2771 | 2.3034 | 2.3111 | 2.2886 | 2.2795 | 2.0994 | 2.0487 | 2.1548 | 2.2681 | 2.142 | 2.0899 | 1.9765 | 1.6186 | 1.6851 | 1.6174
8 | 0.40964 | 0.39821 | 0.37934 | 0.37075 | 0.36796 | 0.41742 | 0.65539 | 0.69787 | 0.72253 | 0.7248 | 0.74273 | 0.74063 | 0.70568 | 0.70843 | 0.63413 | 0.57558 | 0.57031 | 0.64468 | 0.61345 | 0.58584 | 0.58498 | 0.52995 | 0.49253 | 0.45718
9 | 0.47164 | 0.47596 | 0.46198 | 0.45575 | 0.43525 | 0.4212 | 0.43878 | 0.35908 | 0.35706 | 0.3638 | 0.35498 | 0.35813 | 0.36751 | 0.38872 | 0.39182 | 0.391 | 0.36963 | 0.39794 | 0.37497 | 0.36528 | 0.37718 | 0.36387 | 0.44063 | 0.46083
10 | 0.3349 | 0.31872 | 0.29877 | 0.29675 | 0.28473 | 0.30895 | 0.39958 | 0.40317 | 0.43812 | 0.47148 | 0.45486 | 0.45566 | 0.46073 | 0.45517 | 0.4444 | 0.42034 | 0.42622 | 0.50107 | 0.47492 | 0.4522 | 0.44274 | 0.41003 | 0.41266 | 0.38392
11 | 0.36696 | 0.35695 | 0.32908 | 0.31965 | 0.29652 | 0.31808 | 0.41214 | 0.33176 | 0.26761 | 0.20116 | 0.35128 | 0.3582 | 0.35902 | 0.37533 | 0.35953 | 0.36652 | 0.36125 | 0.46711 | 0.41253 | 0.37476 | 0.38014 | 0.35989 | 0.42653 | 0.41261
12 | 1.6953 | 1.6977 | 1.6674 | 1.6954 | 1.645 | 1.6548 | 1.7487 | 1.5324 | 1.2791 | 1.2424 | 1.6565 | 1.5195 | 1.5593 | 1.6379 | 1.6799 | 1.728 | 1.8548 | 1.9691 | 1.8001 | 1.6898 | 1.7409 | 1.708 | 1.8793 | 2.0036
13 | 3.9432 | 3.8255 | 3.8453 | 3.8721 | 3.8805 | 3.931 | 4.8588 | 4.8912 | 4.9753 | 4.8687 | 4.7815 | 4.9621 | 5.1576 | 5.0479 | 4.9659 | 5.0207 | 4.8094 | 5.0921 | 4.8614 | 4.5619 | 4.6467 | 4.4805 | 4.1521 | 4.0756
14 | 1.3267 | 1.2928 | 1.231 | 1.2513 | 1.1864 | 1.1637 | 1.2033 | 1.3763 | 1.3998 | 1.3982 | 1.379 | 1.4129 | 1.414 | 1.426 | 1.2562 | 1.3436 | 1.4169 | 1.4445 | 1.3357 | 1.2597 | 1.2715 | 1.1948 | 1.214 | 1.226
15 | 0.5719 | 0.56893 | 0.53095 | 0.51782 | 0.48701 | 0.48611 | 0.58831 | 0.52726 | 0.56741 | 0.59504 | 0.57913 | 0.5711 | 0.56694 | 0.57653 | 0.54742 | 0.56049 | 0.57878 | 0.73023 | 0.66165 | 0.59919 | 0.60185 | 0.54306 | 0.62784 | 0.60788
16 | 0.82092 | 0.78751 | 0.74951 | 0.75382 | 0.73287 | 0.80234 | 1.2556 | 1.3469 | 1.4036 | 1.3686 | 1.3078 | 1.3943 | 1.3063 | 1.2729 | 1.1131 | 1.1077 | 1.1238 | 1.2477 | 1.1166 | 1.146 | 1.1291 | 1.0472 | 0.97448 | 0.90083
17 | 0.42585 | 0.39558 | 0.36213 | 0.33895 | 0.2934 | 0.33329 | 0.52045 | 0.40028 | 0.43228 | 0.42323 | 0.39886 | 0.38042 | 0.39404 | 0.42546 | 0.41861 | 0.42347 | 0.45269 | 0.71737 | 0.60331 | 0.49936 | 0.51314 | 0.43407 | 0.52181 | 0.5065
18 | 1.964 | 1.8397 | 1.6766 | 1.6725 | 1.6332 | 1.7541 | 2.2491 | 2.1913 | 2.2571 | 2.3675 | 2.4027 | 2.4527 | 2.4373 | 2.394 | 2.3973 | 2.3765 | 2.4578 | 2.8986 | 2.7868 | 2.696 | 2.7119 | 2.4954 | 2.4837 | 2.3485
19 | 2.856 | 2.7238 | 2.6209 | 2.6282 | 2.5876 | 2.7346 | 3.1124 | 3.4545 | 3.6132 | 3.7561 | 3.6684 | 3.7341 | 3.7455 | 3.7587 | 3.5228 | 3.5281 | 3.3591 | 3.6066 | 3.4265 | 3.3434 | 3.309 | 3.1568 | 3.0853 | 2.953
20 | 1.6201 | 1.5436 | 1.4857 | 1.4423 | 1.4073 | 1.52 | 1.9172 | 1.9912 | 2.2456 | 2.3273 | 2.345 | 2.356 | 2.3427 | 2.355 | 2.1758 | 2.1237 | 2.2095 | 2.3528 | 2.2018 | 2.1393 | 2.0366 | 1.6607 | 1.8058 | 1.7577
21 | 1.6689 | 1.6336 | 1.5453 | 1.5053 | 1.4661 | 1.6253 | 2.513 | 2.5536 | 2.6401 | 2.6579 | 2.7104 | 2.7073 | 2.5939 | 2.634 | 2.3691 | 2.1557 | 2.1062 | 2.4161 | 2.2702 | 2.1563 | 2.1701 | 1.9517 | 1.9253 | 1.8259
22 | 1.0236 | 1.0361 | 0.99587 | 0.97793 | 0.91899 | 0.87856 | 0.92912 | 0.69992 | 0.69411 | 0.7135 | 0.68812 | 0.69719 | 0.72415 | 0.78515 | 0.79408 | 0.79172 | 0.73026 | 0.81169 | 0.74561 | 0.71774 | 0.75196 | 0.71368 | 0.93445 | 0.99254
23 | 8.7 | 8.3686 | 7.7974 | 7.699 | 7.2533 | 7.6852 | 9.8929 | 9.303 | 10.0802 | 10.8951 | 10.4431 | 10.4879 | 10.6821 | 10.7343 | 10.5159 | 9.9622 | 9.9157 | 11.8552 | 11.0674 | 10.4694 | 10.3546 | 9.4992 | 10.2058 | 9.7228
24 | 3.6871 | 3.6722 | 3.3468 | 3.2202 | 2.853 | 2.8332 | 3.6084 | 2.2398 | 1.82 | 1.4817 | 2.316 | 2.3934 | 2.5008 | 2.8335 | 2.7695 | 2.8038 | 2.5379 | 3.5033 | 2.914 | 2.5741 | 2.7373 | 2.4665 | 3.7178 | 3.8521
25 | 1.8328 | 1.85 | 1.776 | 1.7766 | 1.6632 | 1.6215 | 1.7599 | 1.3025 | 1.0898 | 1.0839 | 1.3886 | 1.2887 | 1.3541 | 1.4929 | 1.538 | 1.5741 | 1.6014 | 1.7943 | 1.5758 | 1.4522 | 1.5356 | 1.4619 | 1.8724 | 2.0446
26 | 1.8583 | 1.8207 | 1.7982 | 1.7954 | 1.7542 | 1.7438 | 2.1532 | 1.9929 | 2.0221 | 1.9942 | 1.9401 | 2.0192 | 2.1177 | 2.12 | 2.0939 | 2.1141 | 1.9831 | 2.1577 | 2.0155 | 1.8746 | 1.9344 | 1.839 | 1.8745 | 1.8878
27 | 2.6825 | 2.6567 | 2.4871 | 2.482 | 2.2713 | 2.159 | 2.316 | 2.124 | 2.1473 | 2.1828 | 2.1049 | 2.1727 | 2.2269 | 2.3637 | 2.1305 | 2.2549 | 2.2432 | 2.4427 | 2.1532 | 1.9869 | 2.0709 | 1.8832 | 2.3423 | 2.4732
28 | 2.5922 | 2.6276 | 2.4027 | 2.3111 | 2.0388 | 1.8989 | 2.3079 | 1.3852 | 1.4584 | 1.5885 | 1.4651 | 1.4775 | 1.5597 | 1.7899 | 1.7529 | 1.7751 | 1.608 | 2.2363 | 1.8522 | 1.6126 | 1.7354 | 1.4688 | 2.4176 | 2.5694
29 | 4.4066 | 4.3579 | 4.045 | 3.9737 | 3.6266 | 3.6584 | 5.357 | 4.5633 | 4.7182 | 4.6976 | 4.3816 | 4.7031 | 4.5477 | 4.7298 | 4.2578 | 4.2293 | 3.9895 | 4.7746 | 4.0389 | 4.0015 | 4.1093 | 3.6642 | 4.4776 | 4.5162
30 | 2.0078 | 2.026 | 1.8229 | 1.7231 | 1.4289 | 1.3051 | 1.7196 | 0.63805 | 0.64902 | 0.71949 | 0.58759 | 0.60501 | 0.73166 | 1.0189 | 1.0484 | 1.0439 | 0.82123 | 1.4486 | 1.0498 | 0.82043 | 0.97736 | 0.73212 | 1.7432 | 1.9672
31 | 12.4935 | 12.3729 | 11.162 | 10.8159 | 9.6054 | 9.1936 | 11.5374 | 7.0993 | 7.177 | 7.8511 | 7.4774 | 7.7881 | 8.2474 | 9.2624 | 9.4382 | 9.3353 | 8.4193 | 11.1852 | 9.6364 | 8.8598 | 9.5431 | 8.2167 | 12.3004 | 13.0013
32 | 10.5947 | 10.8388 | 9.7929 | 9.3515 | 7.8704 | 6.9386 | 8.374 | 2.8548 | 2.787 | 3.3366 | 2.665 | 2.9216 | 3.5956 | 5.1146 | 5.2226 | 5.1666 | 3.5615 | 5.6995 | 3.9743 | 3.2433 | 4.0754 | 3.0531 | 8.493 | 9.87

## Pc, Winter, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1648 | 2.0839 | 2.0097 | 2.0704 | 2.0119 | 2.0146 | 2.0332 | 2.6391 | 2.6919 | 2.6662 | 2.6581 | 2.7139 | 2.6847 | 2.6372 | 2.2941 | 2.4681 | 2.6833 | 2.6425 | 2.5063 | 2.3901 | 2.3732 | 2.2677 | 2.0481 | 2.0037
2 | 1.0747 | 1.0644 | 0.99815 | 0.97654 | 0.93138 | 0.94273 | 1.14 | 1.0873 | 1.1732 | 1.2247 | 1.1997 | 1.1799 | 1.1624 | 1.1625 | 1.0987 | 1.1268 | 1.1852 | 1.4754 | 1.3535 | 1.232 | 1.2263 | 1.1159 | 1.221 | 1.1602
3 | 1.554 | 1.4842 | 1.4177 | 1.4306 | 1.4026 | 1.5511 | 2.4456 | 2.6824 | 2.7971 | 2.7226 | 2.6071 | 2.7779 | 2.5955 | 2.5144 | 2.1927 | 2.1824 | 2.2291 | 2.4577 | 2.211 | 2.2765 | 2.2345 | 2.0798 | 1.8822 | 1.7212
4 | 0.13876 | 0.12559 | 0.11563 | 0.10788 | 0.094666 | 0.11405 | 0.18463 | 0.15602 | 0.16931 | 0.16405 | 0.15646 | 0.14831 | 0.15146 | 0.15885 | 0.15536 | 0.1575 | 0.17441 | 0.27337 | 0.23335 | 0.19414 | 0.19675 | 0.16837 | 0.18472 | 0.17366
5 | 1.2837 | 1.1945 | 1.09 | 1.0911 | 1.0767 | 1.1695 | 1.5025 | 1.5125 | 1.5595 | 1.632 | 1.662 | 1.6947 | 1.6782 | 1.6347 | 1.635 | 1.6211 | 1.6911 | 1.9796 | 1.9164 | 1.8594 | 1.8629 | 1.7209 | 1.6644 | 1.5577
6 | 3.6773 | 3.4944 | 3.3733 | 3.391 | 3.3618 | 3.5766 | 4.0626 | 4.621 | 4.8367 | 5.0204 | 4.9134 | 4.9978 | 5.0015 | 4.993 | 4.6721 | 4.6803 | 4.4798 | 4.7772 | 4.5636 | 4.4639 | 4.403 | 4.215 | 4.0239 | 3.8211
7 | 1.4706 | 1.3907 | 1.3476 | 1.3109 | 1.2969 | 1.4222 | 1.7969 | 1.9498 | 2.2031 | 2.2771 | 2.3034 | 2.3111 | 2.2886 | 2.2795 | 2.0994 | 2.0487 | 2.1548 | 2.2681 | 2.142 | 2.0899 | 1.9765 | 1.6186 | 1.6851 | 1.6174
8 | 0.40964 | 0.39821 | 0.37934 | 0.37075 | 0.36796 | 0.41742 | 0.65539 | 0.69787 | 0.72253 | 0.7248 | 0.74273 | 0.74063 | 0.70568 | 0.70843 | 0.63413 | 0.57558 | 0.57031 | 0.64468 | 0.61345 | 0.58584 | 0.58498 | 0.52995 | 0.49253 | 0.45718
9 | 0.47164 | 0.47596 | 0.46198 | 0.45575 | 0.43525 | 0.4212 | 0.43878 | 0.35908 | 0.35706 | 0.3638 | 0.35498 | 0.35813 | 0.36751 | 0.38872 | 0.39182 | 0.391 | 0.36963 | 0.39794 | 0.37497 | 0.36528 | 0.37718 | 0.36387 | 0.44063 | 0.46083
10 | 0.3349 | 0.31872 | 0.29877 | 0.29675 | 0.28473 | 0.30895 | 0.39958 | 0.40317 | 0.43812 | 0.47148 | 0.45486 | 0.45566 | 0.46073 | 0.45517 | 0.4444 | 0.42034 | 0.42622 | 0.50107 | 0.47492 | 0.4522 | 0.44274 | 0.41003 | 0.41266 | 0.38392
11 | 0.36696 | 0.35695 | 0.32908 | 0.31965 | 0.29652 | 0.31808 | 0.41214 | 0.33176 | 0.26761 | 0.20116 | 0.35128 | 0.3582 | 0.35902 | 0.37533 | 0.35953 | 0.36652 | 0.36125 | 0.46711 | 0.41253 | 0.37476 | 0.38014 | 0.35989 | 0.42653 | 0.41261
12 | 1.6953 | 1.6977 | 1.6674 | 1.6954 | 1.645 | 1.6548 | 1.7487 | 1.5324 | 1.2791 | 1.2424 | 1.6565 | 1.5195 | 1.5593 | 1.6379 | 1.6799 | 1.728 | 1.8548 | 1.9691 | 1.8001 | 1.6898 | 1.7409 | 1.708 | 1.8793 | 2.0036
13 | 3.9432 | 3.8255 | 3.8453 | 3.8721 | 3.8805 | 3.931 | 4.8588 | 4.8912 | 4.9753 | 4.8687 | 4.7815 | 4.9621 | 5.1576 | 5.0479 | 4.9659 | 5.0207 | 4.8094 | 5.0921 | 4.8614 | 4.5619 | 4.6467 | 4.4805 | 4.1521 | 4.0756
14 | 1.3267 | 1.2928 | 1.231 | 1.2513 | 1.1864 | 1.1637 | 1.2033 | 1.3763 | 1.3998 | 1.3982 | 1.379 | 1.4129 | 1.414 | 1.426 | 1.2562 | 1.3436 | 1.4169 | 1.4445 | 1.3357 | 1.2597 | 1.2715 | 1.1948 | 1.214 | 1.226
15 | 0.5719 | 0.56893 | 0.53095 | 0.51782 | 0.48701 | 0.48611 | 0.58831 | 0.52726 | 0.56741 | 0.59504 | 0.57913 | 0.5711 | 0.56694 | 0.57653 | 0.54742 | 0.56049 | 0.57878 | 0.73023 | 0.66165 | 0.59919 | 0.60185 | 0.54306 | 0.62784 | 0.60788
16 | 0.82092 | 0.78751 | 0.74951 | 0.75382 | 0.73287 | 0.80234 | 1.2556 | 1.3469 | 1.4036 | 1.3686 | 1.3078 | 1.3943 | 1.3063 | 1.2729 | 1.1131 | 1.1077 | 1.1238 | 1.2477 | 1.1166 | 1.146 | 1.1291 | 1.0472 | 0.97448 | 0.90083
17 | 0.42585 | 0.39558 | 0.36213 | 0.33895 | 0.2934 | 0.33329 | 0.52045 | 0.40028 | 0.43228 | 0.42323 | 0.39886 | 0.38042 | 0.39404 | 0.42546 | 0.41861 | 0.42347 | 0.45269 | 0.71737 | 0.60331 | 0.49936 | 0.51314 | 0.43407 | 0.52181 | 0.5065
18 | 1.964 | 1.8397 | 1.6766 | 1.6725 | 1.6332 | 1.7541 | 2.2491 | 2.1913 | 2.2571 | 2.3675 | 2.4027 | 2.4527 | 2.4373 | 2.394 | 2.3973 | 2.3765 | 2.4578 | 2.8986 | 2.7868 | 2.696 | 2.7119 | 2.4954 | 2.4837 | 2.3485
19 | 2.856 | 2.7238 | 2.6209 | 2.6282 | 2.5876 | 2.7346 | 3.1124 | 3.4545 | 3.6132 | 3.7561 | 3.6684 | 3.7341 | 3.7455 | 3.7587 | 3.5228 | 3.5281 | 3.3591 | 3.6066 | 3.4265 | 3.3434 | 3.309 | 3.1568 | 3.0853 | 2.953
20 | 1.6201 | 1.5436 | 1.4857 | 1.4423 | 1.4073 | 1.52 | 1.9172 | 1.9912 | 2.2456 | 2.3273 | 2.345 | 2.356 | 2.3427 | 2.355 | 2.1758 | 2.1237 | 2.2095 | 2.3528 | 2.2018 | 2.1393 | 2.0366 | 1.6607 | 1.8058 | 1.7577
21 | 1.6689 | 1.6336 | 1.5453 | 1.5053 | 1.4661 | 1.6253 | 2.513 | 2.5536 | 2.6401 | 2.6579 | 2.7104 | 2.7073 | 2.5939 | 2.634 | 2.3691 | 2.1557 | 2.1062 | 2.4161 | 2.2702 | 2.1563 | 2.1701 | 1.9517 | 1.9253 | 1.8259
22 | 1.0236 | 1.0361 | 0.99587 | 0.97793 | 0.91899 | 0.87856 | 0.92912 | 0.69992 | 0.69411 | 0.7135 | 0.68812 | 0.69719 | 0.72415 | 0.78515 | 0.79408 | 0.79172 | 0.73026 | 0.81169 | 0.74561 | 0.71774 | 0.75196 | 0.71368 | 0.93445 | 0.99254
23 | 8.7 | 8.3686 | 7.7974 | 7.699 | 7.2533 | 7.6852 | 9.8929 | 9.303 | 10.0802 | 10.8951 | 10.4431 | 10.4879 | 10.6821 | 10.7343 | 10.5159 | 9.9622 | 9.9157 | 11.8552 | 11.0674 | 10.4694 | 10.3546 | 9.4992 | 10.2058 | 9.7228
24 | 3.6871 | 3.6722 | 3.3468 | 3.2202 | 2.853 | 2.8332 | 3.6084 | 2.2398 | 1.82 | 1.4817 | 2.316 | 2.3934 | 2.5008 | 2.8335 | 2.7695 | 2.8038 | 2.5379 | 3.5033 | 2.914 | 2.5741 | 2.7373 | 2.4665 | 3.7178 | 3.8521
25 | 1.8328 | 1.85 | 1.776 | 1.7766 | 1.6632 | 1.6215 | 1.7599 | 1.3025 | 1.0898 | 1.0839 | 1.3886 | 1.2887 | 1.3541 | 1.4929 | 1.538 | 1.5741 | 1.6014 | 1.7943 | 1.5758 | 1.4522 | 1.5356 | 1.4619 | 1.8724 | 2.0446
26 | 1.8583 | 1.8207 | 1.7982 | 1.7954 | 1.7542 | 1.7438 | 2.1532 | 1.9929 | 2.0221 | 1.9942 | 1.9401 | 2.0192 | 2.1177 | 2.12 | 2.0939 | 2.1141 | 1.9831 | 2.1577 | 2.0155 | 1.8746 | 1.9344 | 1.839 | 1.8745 | 1.8878
27 | 2.6825 | 2.6567 | 2.4871 | 2.482 | 2.2713 | 2.159 | 2.316 | 2.124 | 2.1473 | 2.1828 | 2.1049 | 2.1727 | 2.2269 | 2.3637 | 2.1305 | 2.2549 | 2.2432 | 2.4427 | 2.1532 | 1.9869 | 2.0709 | 1.8832 | 2.3423 | 2.4732
28 | 2.5922 | 2.6276 | 2.4027 | 2.3111 | 2.0388 | 1.8989 | 2.3079 | 1.3852 | 1.4584 | 1.5885 | 1.4651 | 1.4775 | 1.5597 | 1.7899 | 1.7529 | 1.7751 | 1.608 | 2.2363 | 1.8522 | 1.6126 | 1.7354 | 1.4688 | 2.4176 | 2.5694
29 | 4.4066 | 4.3579 | 4.045 | 3.9737 | 3.6266 | 3.6584 | 5.357 | 4.5633 | 4.7182 | 4.6976 | 4.3816 | 4.7031 | 4.5477 | 4.7298 | 4.2578 | 4.2293 | 3.9895 | 4.7746 | 4.0389 | 4.0015 | 4.1093 | 3.6642 | 4.4776 | 4.5162
30 | 2.0078 | 2.026 | 1.8229 | 1.7231 | 1.4289 | 1.3051 | 1.7196 | 0.63805 | 0.64902 | 0.71949 | 0.58759 | 0.60501 | 0.73166 | 1.0189 | 1.0484 | 1.0439 | 0.82123 | 1.4486 | 1.0498 | 0.82043 | 0.97736 | 0.73212 | 1.7432 | 1.9672
31 | 12.4935 | 12.3729 | 11.162 | 10.8159 | 9.6054 | 9.1936 | 11.5374 | 7.0993 | 7.177 | 7.8511 | 7.4774 | 7.7881 | 8.2474 | 9.2624 | 9.4382 | 9.3353 | 8.4193 | 11.1852 | 9.6364 | 8.8598 | 9.5431 | 8.2167 | 12.3004 | 13.0013
32 | 10.5947 | 10.8388 | 9.7929 | 9.3515 | 7.8704 | 6.9386 | 8.374 | 2.8548 | 2.787 | 3.3366 | 2.665 | 2.9216 | 3.5956 | 5.1146 | 5.2226 | 5.1666 | 3.5615 | 5.6995 | 3.9743 | 3.2433 | 4.0754 | 3.0531 | 8.493 | 9.87

## Pc, Winter, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1648 | 2.0839 | 2.0097 | 2.0704 | 2.0119 | 2.0146 | 2.0332 | 2.6391 | 2.6919 | 2.6662 | 2.6581 | 2.7139 | 2.6847 | 2.6372 | 2.2941 | 2.4681 | 2.6833 | 2.6425 | 2.5063 | 2.3901 | 2.3732 | 2.2677 | 2.0481 | 2.0037
2 | 1.0747 | 1.0644 | 0.99815 | 0.97654 | 0.93138 | 0.94273 | 1.14 | 1.0873 | 1.1732 | 1.2247 | 1.1997 | 1.1799 | 1.1624 | 1.1625 | 1.0987 | 1.1268 | 1.1852 | 1.4754 | 1.3535 | 1.232 | 1.2263 | 1.1159 | 1.221 | 1.1602
3 | 1.554 | 1.4842 | 1.4177 | 1.4306 | 1.4026 | 1.5511 | 2.4456 | 2.6824 | 2.7971 | 2.7226 | 2.6071 | 2.7779 | 2.5955 | 2.5144 | 2.1927 | 2.1824 | 2.2291 | 2.4577 | 2.211 | 2.2765 | 2.2345 | 2.0798 | 1.8822 | 1.7212
4 | 0.13876 | 0.12559 | 0.11563 | 0.10788 | 0.094666 | 0.11405 | 0.18463 | 0.15602 | 0.16931 | 0.16405 | 0.15646 | 0.14831 | 0.15146 | 0.15885 | 0.15536 | 0.1575 | 0.17441 | 0.27337 | 0.23335 | 0.19414 | 0.19675 | 0.16837 | 0.18472 | 0.17366
5 | 1.2837 | 1.1945 | 1.09 | 1.0911 | 1.0767 | 1.1695 | 1.5025 | 1.5125 | 1.5595 | 1.632 | 1.662 | 1.6947 | 1.6782 | 1.6347 | 1.635 | 1.6211 | 1.6911 | 1.9796 | 1.9164 | 1.8594 | 1.8629 | 1.7209 | 1.6644 | 1.5577
6 | 3.6773 | 3.4944 | 3.3733 | 3.391 | 3.3618 | 3.5766 | 4.0626 | 4.621 | 4.8367 | 5.0204 | 4.9134 | 4.9978 | 5.0015 | 4.993 | 4.6721 | 4.6803 | 4.4798 | 4.7772 | 4.5636 | 4.4639 | 4.403 | 4.215 | 4.0239 | 3.8211
7 | 1.4706 | 1.3907 | 1.3476 | 1.3109 | 1.2969 | 1.4222 | 1.7969 | 1.9498 | 2.2031 | 2.2771 | 2.3034 | 2.3111 | 2.2886 | 2.2795 | 2.0994 | 2.0487 | 2.1548 | 2.2681 | 2.142 | 2.0899 | 1.9765 | 1.6186 | 1.6851 | 1.6174
8 | 0.40964 | 0.39821 | 0.37934 | 0.37075 | 0.36796 | 0.41742 | 0.65539 | 0.69787 | 0.72253 | 0.7248 | 0.74273 | 0.74063 | 0.70568 | 0.70843 | 0.63413 | 0.57558 | 0.57031 | 0.64468 | 0.61345 | 0.58584 | 0.58498 | 0.52995 | 0.49253 | 0.45718
9 | 0.47164 | 0.47596 | 0.46198 | 0.45575 | 0.43525 | 0.4212 | 0.43878 | 0.35908 | 0.35706 | 0.3638 | 0.35498 | 0.35813 | 0.36751 | 0.38872 | 0.39182 | 0.391 | 0.36963 | 0.39794 | 0.37497 | 0.36528 | 0.37718 | 0.36387 | 0.44063 | 0.46083
10 | 0.3349 | 0.31872 | 0.29877 | 0.29675 | 0.28473 | 0.30895 | 0.39958 | 0.40317 | 0.43812 | 0.47148 | 0.45486 | 0.45566 | 0.46073 | 0.45517 | 0.4444 | 0.42034 | 0.42622 | 0.50107 | 0.47492 | 0.4522 | 0.44274 | 0.41003 | 0.41266 | 0.38392
11 | 0.36696 | 0.35695 | 0.32908 | 0.31965 | 0.29652 | 0.31808 | 0.41214 | 0.33176 | 0.26761 | 0.20116 | 0.35128 | 0.3582 | 0.35902 | 0.37533 | 0.35953 | 0.36652 | 0.36125 | 0.46711 | 0.41253 | 0.37476 | 0.38014 | 0.35989 | 0.42653 | 0.41261
12 | 1.6953 | 1.6977 | 1.6674 | 1.6954 | 1.645 | 1.6548 | 1.7487 | 1.5324 | 1.2791 | 1.2424 | 1.6565 | 1.5195 | 1.5593 | 1.6379 | 1.6799 | 1.728 | 1.8548 | 1.9691 | 1.8001 | 1.6898 | 1.7409 | 1.708 | 1.8793 | 2.0036
13 | 3.9432 | 3.8255 | 3.8453 | 3.8721 | 3.8805 | 3.931 | 4.8588 | 4.8912 | 4.9753 | 4.8687 | 4.7815 | 4.9621 | 5.1576 | 5.0479 | 4.9659 | 5.0207 | 4.8094 | 5.0921 | 4.8614 | 4.5619 | 4.6467 | 4.4805 | 4.1521 | 4.0756
14 | 1.3267 | 1.2928 | 1.231 | 1.2513 | 1.1864 | 1.1637 | 1.2033 | 1.3763 | 1.3998 | 1.3982 | 1.379 | 1.4129 | 1.414 | 1.426 | 1.2562 | 1.3436 | 1.4169 | 1.4445 | 1.3357 | 1.2597 | 1.2715 | 1.1948 | 1.214 | 1.226
15 | 0.5719 | 0.56893 | 0.53095 | 0.51782 | 0.48701 | 0.48611 | 0.58831 | 0.52726 | 0.56741 | 0.59504 | 0.57913 | 0.5711 | 0.56694 | 0.57653 | 0.54742 | 0.56049 | 0.57878 | 0.73023 | 0.66165 | 0.59919 | 0.60185 | 0.54306 | 0.62784 | 0.60788
16 | 0.82092 | 0.78751 | 0.74951 | 0.75382 | 0.73287 | 0.80234 | 1.2556 | 1.3469 | 1.4036 | 1.3686 | 1.3078 | 1.3943 | 1.3063 | 1.2729 | 1.1131 | 1.1077 | 1.1238 | 1.2477 | 1.1166 | 1.146 | 1.1291 | 1.0472 | 0.97448 | 0.90083
17 | 0.42585 | 0.39558 | 0.36213 | 0.33895 | 0.2934 | 0.33329 | 0.52045 | 0.40028 | 0.43228 | 0.42323 | 0.39886 | 0.38042 | 0.39404 | 0.42546 | 0.41861 | 0.42347 | 0.45269 | 0.71737 | 0.60331 | 0.49936 | 0.51314 | 0.43407 | 0.52181 | 0.5065
18 | 1.964 | 1.8397 | 1.6766 | 1.6725 | 1.6332 | 1.7541 | 2.2491 | 2.1913 | 2.2571 | 2.3675 | 2.4027 | 2.4527 | 2.4373 | 2.394 | 2.3973 | 2.3765 | 2.4578 | 2.8986 | 2.7868 | 2.696 | 2.7119 | 2.4954 | 2.4837 | 2.3485
19 | 2.856 | 2.7238 | 2.6209 | 2.6282 | 2.5876 | 2.7346 | 3.1124 | 3.4545 | 3.6132 | 3.7561 | 3.6684 | 3.7341 | 3.7455 | 3.7587 | 3.5228 | 3.5281 | 3.3591 | 3.6066 | 3.4265 | 3.3434 | 3.309 | 3.1568 | 3.0853 | 2.953
20 | 1.6201 | 1.5436 | 1.4857 | 1.4423 | 1.4073 | 1.52 | 1.9172 | 1.9912 | 2.2456 | 2.3273 | 2.345 | 2.356 | 2.3427 | 2.355 | 2.1758 | 2.1237 | 2.2095 | 2.3528 | 2.2018 | 2.1393 | 2.0366 | 1.6607 | 1.8058 | 1.7577
21 | 1.6689 | 1.6336 | 1.5453 | 1.5053 | 1.4661 | 1.6253 | 2.513 | 2.5536 | 2.6401 | 2.6579 | 2.7104 | 2.7073 | 2.5939 | 2.634 | 2.3691 | 2.1557 | 2.1062 | 2.4161 | 2.2702 | 2.1563 | 2.1701 | 1.9517 | 1.9253 | 1.8259
22 | 1.0236 | 1.0361 | 0.99587 | 0.97793 | 0.91899 | 0.87856 | 0.92912 | 0.69992 | 0.69411 | 0.7135 | 0.68812 | 0.69719 | 0.72415 | 0.78515 | 0.79408 | 0.79172 | 0.73026 | 0.81169 | 0.74561 | 0.71774 | 0.75196 | 0.71368 | 0.93445 | 0.99254
23 | 8.7 | 8.3686 | 7.7974 | 7.699 | 7.2533 | 7.6852 | 9.8929 | 9.303 | 10.0802 | 10.8951 | 10.4431 | 10.4879 | 10.6821 | 10.7343 | 10.5159 | 9.9622 | 9.9157 | 11.8552 | 11.0674 | 10.4694 | 10.3546 | 9.4992 | 10.2058 | 9.7228
24 | 3.6871 | 3.6722 | 3.3468 | 3.2202 | 2.853 | 2.8332 | 3.6084 | 2.2398 | 1.82 | 1.4817 | 2.316 | 2.3934 | 2.5008 | 2.8335 | 2.7695 | 2.8038 | 2.5379 | 3.5033 | 2.914 | 2.5741 | 2.7373 | 2.4665 | 3.7178 | 3.8521
25 | 1.8328 | 1.85 | 1.776 | 1.7766 | 1.6632 | 1.6215 | 1.7599 | 1.3025 | 1.0898 | 1.0839 | 1.3886 | 1.2887 | 1.3541 | 1.4929 | 1.538 | 1.5741 | 1.6014 | 1.7943 | 1.5758 | 1.4522 | 1.5356 | 1.4619 | 1.8724 | 2.0446
26 | 1.8583 | 1.8207 | 1.7982 | 1.7954 | 1.7542 | 1.7438 | 2.1532 | 1.9929 | 2.0221 | 1.9942 | 1.9401 | 2.0192 | 2.1177 | 2.12 | 2.0939 | 2.1141 | 1.9831 | 2.1577 | 2.0155 | 1.8746 | 1.9344 | 1.839 | 1.8745 | 1.8878
27 | 2.6825 | 2.6567 | 2.4871 | 2.482 | 2.2713 | 2.159 | 2.316 | 2.124 | 2.1473 | 2.1828 | 2.1049 | 2.1727 | 2.2269 | 2.3637 | 2.1305 | 2.2549 | 2.2432 | 2.4427 | 2.1532 | 1.9869 | 2.0709 | 1.8832 | 2.3423 | 2.4732
28 | 2.5922 | 2.6276 | 2.4027 | 2.3111 | 2.0388 | 1.8989 | 2.3079 | 1.3852 | 1.4584 | 1.5885 | 1.4651 | 1.4775 | 1.5597 | 1.7899 | 1.7529 | 1.7751 | 1.608 | 2.2363 | 1.8522 | 1.6126 | 1.7354 | 1.4688 | 2.4176 | 2.5694
29 | 4.4066 | 4.3579 | 4.045 | 3.9737 | 3.6266 | 3.6584 | 5.357 | 4.5633 | 4.7182 | 4.6976 | 4.3816 | 4.7031 | 4.5477 | 4.7298 | 4.2578 | 4.2293 | 3.9895 | 4.7746 | 4.0389 | 4.0015 | 4.1093 | 3.6642 | 4.4776 | 4.5162
30 | 2.0078 | 2.026 | 1.8229 | 1.7231 | 1.4289 | 1.3051 | 1.7196 | 0.63805 | 0.64902 | 0.71949 | 0.58759 | 0.60501 | 0.73166 | 1.0189 | 1.0484 | 1.0439 | 0.82123 | 1.4486 | 1.0498 | 0.82043 | 0.97736 | 0.73212 | 1.7432 | 1.9672
31 | 12.4935 | 12.3729 | 11.162 | 10.8159 | 9.6054 | 9.1936 | 11.5374 | 7.0993 | 7.177 | 7.8511 | 7.4774 | 7.7881 | 8.2474 | 9.2624 | 9.4382 | 9.3353 | 8.4193 | 11.1852 | 9.6364 | 8.8598 | 9.5431 | 8.2167 | 12.3004 | 13.0013
32 | 10.5947 | 10.8388 | 9.7929 | 9.3515 | 7.8704 | 6.9386 | 8.374 | 2.8548 | 2.787 | 3.3366 | 2.665 | 2.9216 | 3.5956 | 5.1146 | 5.2226 | 5.1666 | 3.5615 | 5.6995 | 3.9743 | 3.2433 | 4.0754 | 3.0531 | 8.493 | 9.87

## Pc, Winter, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0799 | 2.0839 | 2.0097 | 2.0704 | 2.0119 | 2.0146 | 2.0332 | 2.6391 | 2.6919 | 2.6662 | 2.6581 | 2.7139 | 2.6847 | 2.6372 | 2.2941 | 2.4681 | 2.6833 | 2.6425 | 2.5063 | 2.3901 | 2.3732 | 2.2677 | 2.0481 | 2.0037
2 | 1.0455 | 1.0644 | 0.99815 | 0.97654 | 0.93138 | 0.94273 | 1.14 | 1.0873 | 1.1732 | 1.2247 | 1.1997 | 1.1799 | 1.1624 | 1.1625 | 1.0987 | 1.1268 | 1.1852 | 1.4754 | 1.3535 | 1.232 | 1.2263 | 1.1159 | 1.221 | 1.1602
3 | 1.5028 | 1.4842 | 1.4177 | 1.4306 | 1.4026 | 1.5511 | 2.4456 | 2.6824 | 2.7971 | 2.7226 | 2.6071 | 2.7779 | 2.5955 | 2.5144 | 2.1927 | 2.1824 | 2.2291 | 2.4577 | 2.211 | 2.2765 | 2.2345 | 2.0798 | 1.8822 | 1.7212
4 | 0.13694 | 0.12559 | 0.11563 | 0.10788 | 0.094666 | 0.11405 | 0.18463 | 0.15602 | 0.16931 | 0.16405 | 0.15646 | 0.14831 | 0.15146 | 0.15885 | 0.15536 | 0.1575 | 0.17441 | 0.27337 | 0.23335 | 0.19414 | 0.19675 | 0.16837 | 0.18472 | 0.17366
5 | 1.2419 | 1.1945 | 1.09 | 1.0911 | 1.0767 | 1.1695 | 1.5025 | 1.5125 | 1.5595 | 1.632 | 1.662 | 1.6947 | 1.6782 | 1.6347 | 1.635 | 1.6211 | 1.6911 | 1.9796 | 1.9164 | 1.8594 | 1.8629 | 1.7209 | 1.6644 | 1.5577
6 | 3.5486 | 3.4944 | 3.3733 | 3.391 | 3.3618 | 3.5766 | 4.0626 | 4.621 | 4.8367 | 5.0204 | 4.9134 | 4.9978 | 5.0015 | 4.993 | 4.6721 | 4.6803 | 4.4798 | 4.7772 | 4.5636 | 4.4639 | 4.403 | 4.215 | 4.0239 | 3.8211
7 | 1.4254 | 1.3907 | 1.3476 | 1.3109 | 1.2969 | 1.4222 | 1.7969 | 1.9498 | 2.2031 | 2.2771 | 2.3034 | 2.3111 | 2.2886 | 2.2795 | 2.0994 | 2.0487 | 2.1548 | 2.2681 | 2.142 | 2.0899 | 1.9765 | 1.6186 | 1.6851 | 1.6174
8 | 0.39819 | 0.39821 | 0.37934 | 0.37075 | 0.36796 | 0.41742 | 0.65539 | 0.69787 | 0.72253 | 0.7248 | 0.74273 | 0.74063 | 0.70568 | 0.70843 | 0.63413 | 0.57558 | 0.57031 | 0.64468 | 0.61345 | 0.58584 | 0.58498 | 0.52995 | 0.49253 | 0.45718
9 | 0.45822 | 0.47596 | 0.46198 | 0.45575 | 0.43525 | 0.4212 | 0.43878 | 0.35908 | 0.35706 | 0.3638 | 0.35498 | 0.35813 | 0.36751 | 0.38872 | 0.39182 | 0.391 | 0.36963 | 0.39794 | 0.37497 | 0.36528 | 0.37718 | 0.36387 | 0.44063 | 0.46083
10 | 0.32518 | 0.31872 | 0.29877 | 0.29675 | 0.28473 | 0.30895 | 0.39958 | 0.40317 | 0.43812 | 0.47148 | 0.45486 | 0.45566 | 0.46073 | 0.45517 | 0.4444 | 0.42034 | 0.42622 | 0.50107 | 0.47492 | 0.4522 | 0.44274 | 0.41003 | 0.41266 | 0.38392
11 | 0.35955 | 0.35695 | 0.32908 | 0.31965 | 0.29652 | 0.31808 | 0.41214 | 0.33176 | 0.26761 | 0.20116 | 0.35128 | 0.3582 | 0.35902 | 0.37533 | 0.35953 | 0.36652 | 0.36125 | 0.46711 | 0.41253 | 0.37476 | 0.38014 | 0.35989 | 0.42653 | 0.41261
12 | 1.6396 | 1.6977 | 1.6674 | 1.6954 | 1.645 | 1.6548 | 1.7487 | 1.5324 | 1.2791 | 1.2424 | 1.6565 | 1.5195 | 1.5593 | 1.6379 | 1.6799 | 1.728 | 1.8548 | 1.9691 | 1.8001 | 1.6898 | 1.7409 | 1.708 | 1.8793 | 2.0036
13 | 3.8011 | 3.8255 | 3.8453 | 3.8721 | 3.8805 | 3.931 | 4.8588 | 4.8912 | 4.9753 | 4.8687 | 4.7815 | 4.9621 | 5.1576 | 5.0479 | 4.9659 | 5.0207 | 4.8094 | 5.0921 | 4.8614 | 4.5619 | 4.6467 | 4.4805 | 4.1521 | 4.0756
14 | 1.2834 | 1.2928 | 1.231 | 1.2513 | 1.1864 | 1.1637 | 1.2033 | 1.3763 | 1.3998 | 1.3982 | 1.379 | 1.4129 | 1.414 | 1.426 | 1.2562 | 1.3436 | 1.4169 | 1.4445 | 1.3357 | 1.2597 | 1.2715 | 1.1948 | 1.214 | 1.226
15 | 0.55791 | 0.56893 | 0.53095 | 0.51782 | 0.48701 | 0.48611 | 0.58831 | 0.52726 | 0.56741 | 0.59504 | 0.57913 | 0.5711 | 0.56694 | 0.57653 | 0.54742 | 0.56049 | 0.57878 | 0.73023 | 0.66165 | 0.59919 | 0.60185 | 0.54306 | 0.62784 | 0.60788
16 | 0.79532 | 0.78751 | 0.74951 | 0.75382 | 0.73287 | 0.80234 | 1.2556 | 1.3469 | 1.4036 | 1.3686 | 1.3078 | 1.3943 | 1.3063 | 1.2729 | 1.1131 | 1.1077 | 1.1238 | 1.2477 | 1.1166 | 1.146 | 1.1291 | 1.0472 | 0.97448 | 0.90083
17 | 0.42131 | 0.39558 | 0.36213 | 0.33895 | 0.2934 | 0.33329 | 0.52045 | 0.40028 | 0.43228 | 0.42323 | 0.39886 | 0.38042 | 0.39404 | 0.42546 | 0.41861 | 0.42347 | 0.45269 | 0.71737 | 0.60331 | 0.49936 | 0.51314 | 0.43407 | 0.52181 | 0.5065
18 | 1.9039 | 1.8397 | 1.6766 | 1.6725 | 1.6332 | 1.7541 | 2.2491 | 2.1913 | 2.2571 | 2.3675 | 2.4027 | 2.4527 | 2.4373 | 2.394 | 2.3973 | 2.3765 | 2.4578 | 2.8986 | 2.7868 | 2.696 | 2.7119 | 2.4954 | 2.4837 | 2.3485
19 | 2.7602 | 2.7238 | 2.6209 | 2.6282 | 2.5876 | 2.7346 | 3.1124 | 3.4545 | 3.6132 | 3.7561 | 3.6684 | 3.7341 | 3.7455 | 3.7587 | 3.5228 | 3.5281 | 3.3591 | 3.6066 | 3.4265 | 3.3434 | 3.309 | 3.1568 | 3.0853 | 2.953
20 | 1.5743 | 1.5436 | 1.4857 | 1.4423 | 1.4073 | 1.52 | 1.9172 | 1.9912 | 2.2456 | 2.3273 | 2.345 | 2.356 | 2.3427 | 2.355 | 2.1758 | 2.1237 | 2.2095 | 2.3528 | 2.2018 | 2.1393 | 2.0366 | 1.6607 | 1.8058 | 1.7577
21 | 1.6274 | 1.6336 | 1.5453 | 1.5053 | 1.4661 | 1.6253 | 2.513 | 2.5536 | 2.6401 | 2.6579 | 2.7104 | 2.7073 | 2.5939 | 2.634 | 2.3691 | 2.1557 | 2.1062 | 2.4161 | 2.2702 | 2.1563 | 2.1701 | 1.9517 | 1.9253 | 1.8259
22 | 0.99809 | 1.0361 | 0.99587 | 0.97793 | 0.91899 | 0.87856 | 0.92912 | 0.69992 | 0.69411 | 0.7135 | 0.68812 | 0.69719 | 0.72415 | 0.78515 | 0.79408 | 0.79172 | 0.73026 | 0.81169 | 0.74561 | 0.71774 | 0.75196 | 0.71368 | 0.93445 | 0.99254
23 | 8.4791 | 8.3686 | 7.7974 | 7.699 | 7.2533 | 7.6852 | 9.8929 | 9.303 | 10.0802 | 10.8951 | 10.4431 | 10.4879 | 10.6821 | 10.7343 | 10.5159 | 9.9622 | 9.9157 | 11.8552 | 11.0674 | 10.4694 | 10.3546 | 9.4992 | 10.2058 | 9.7228
24 | 3.6412 | 3.6722 | 3.3468 | 3.2202 | 2.853 | 2.8332 | 3.6084 | 2.2398 | 1.82 | 1.4817 | 2.316 | 2.3934 | 2.5008 | 2.8335 | 2.7695 | 2.8038 | 2.5379 | 3.5033 | 2.914 | 2.5741 | 2.7373 | 2.4665 | 3.7178 | 3.8521
25 | 1.7876 | 1.85 | 1.776 | 1.7766 | 1.6632 | 1.6215 | 1.7599 | 1.3025 | 1.0898 | 1.0839 | 1.3886 | 1.2887 | 1.3541 | 1.4929 | 1.538 | 1.5741 | 1.6014 | 1.7943 | 1.5758 | 1.4522 | 1.5356 | 1.4619 | 1.8724 | 2.0446
26 | 1.8015 | 1.8207 | 1.7982 | 1.7954 | 1.7542 | 1.7438 | 2.1532 | 1.9929 | 2.0221 | 1.9942 | 1.9401 | 2.0192 | 2.1177 | 2.12 | 2.0939 | 2.1141 | 1.9831 | 2.1577 | 2.0155 | 1.8746 | 1.9344 | 1.839 | 1.8745 | 1.8878
27 | 2.6186 | 2.6567 | 2.4871 | 2.482 | 2.2713 | 2.159 | 2.316 | 2.124 | 2.1473 | 2.1828 | 2.1049 | 2.1727 | 2.2269 | 2.3637 | 2.1305 | 2.2549 | 2.2432 | 2.4427 | 2.1532 | 1.9869 | 2.0709 | 1.8832 | 2.3423 | 2.4732
28 | 2.5598 | 2.6276 | 2.4027 | 2.3111 | 2.0388 | 1.8989 | 2.3079 | 1.3852 | 1.4584 | 1.5885 | 1.4651 | 1.4775 | 1.5597 | 1.7899 | 1.7529 | 1.7751 | 1.608 | 2.2363 | 1.8522 | 1.6126 | 1.7354 | 1.4688 | 2.4176 | 2.5694
29 | 4.3242 | 4.3579 | 4.045 | 3.9737 | 3.6266 | 3.6584 | 5.357 | 4.5633 | 4.7182 | 4.6976 | 4.3816 | 4.7031 | 4.5477 | 4.7298 | 4.2578 | 4.2293 | 3.9895 | 4.7746 | 4.0389 | 4.0015 | 4.1093 | 3.6642 | 4.4776 | 4.5162
30 | 2.0028 | 2.026 | 1.8229 | 1.7231 | 1.4289 | 1.3051 | 1.7196 | 0.63805 | 0.64902 | 0.71949 | 0.58759 | 0.60501 | 0.73166 | 1.0189 | 1.0484 | 1.0439 | 0.82123 | 1.4486 | 1.0498 | 0.82043 | 0.97736 | 0.73212 | 1.7432 | 1.9672
31 | 12.3233 | 12.3729 | 11.162 | 10.8159 | 9.6054 | 9.1936 | 11.5374 | 7.0993 | 7.177 | 7.8511 | 7.4774 | 7.7881 | 8.2474 | 9.2624 | 9.4382 | 9.3353 | 8.4193 | 11.1852 | 9.6364 | 8.8598 | 9.5431 | 8.2167 | 12.3004 | 13.0013
32 | 10.5486 | 10.8388 | 9.7929 | 9.3515 | 7.8704 | 6.9386 | 8.374 | 2.8548 | 2.787 | 3.3366 | 2.665 | 2.9216 | 3.5956 | 5.1146 | 5.2226 | 5.1666 | 3.5615 | 5.6995 | 3.9743 | 3.2433 | 4.0754 | 3.0531 | 8.493 | 9.87

## Pc, Winter, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0799 | 2.0839 | 2.0097 | 2.0704 | 2.0119 | 2.0146 | 2.0332 | 2.6391 | 2.6919 | 2.6662 | 2.6581 | 2.7139 | 2.6847 | 2.6372 | 2.2941 | 2.4681 | 2.6833 | 2.6425 | 2.5063 | 2.3901 | 2.3732 | 2.2677 | 2.0481 | 2.0037
2 | 1.0455 | 1.0644 | 0.99815 | 0.97654 | 0.93138 | 0.94273 | 1.14 | 1.0873 | 1.1732 | 1.2247 | 1.1997 | 1.1799 | 1.1624 | 1.1625 | 1.0987 | 1.1268 | 1.1852 | 1.4754 | 1.3535 | 1.232 | 1.2263 | 1.1159 | 1.221 | 1.1602
3 | 1.5028 | 1.4842 | 1.4177 | 1.4306 | 1.4026 | 1.5511 | 2.4456 | 2.6824 | 2.7971 | 2.7226 | 2.6071 | 2.7779 | 2.5955 | 2.5144 | 2.1927 | 2.1824 | 2.2291 | 2.4577 | 2.211 | 2.2765 | 2.2345 | 2.0798 | 1.8822 | 1.7212
4 | 0.13694 | 0.12559 | 0.11563 | 0.10788 | 0.094666 | 0.11405 | 0.18463 | 0.15602 | 0.16931 | 0.16405 | 0.15646 | 0.14831 | 0.15146 | 0.15885 | 0.15536 | 0.1575 | 0.17441 | 0.27337 | 0.23335 | 0.19414 | 0.19675 | 0.16837 | 0.18472 | 0.17366
5 | 1.2419 | 1.1945 | 1.09 | 1.0911 | 1.0767 | 1.1695 | 1.5025 | 1.5125 | 1.5595 | 1.632 | 1.662 | 1.6947 | 1.6782 | 1.6347 | 1.635 | 1.6211 | 1.6911 | 1.9796 | 1.9164 | 1.8594 | 1.8629 | 1.7209 | 1.6644 | 1.5577
6 | 3.5486 | 3.4944 | 3.3733 | 3.391 | 3.3618 | 3.5766 | 4.0626 | 4.621 | 4.8367 | 5.0204 | 4.9134 | 4.9978 | 5.0015 | 4.993 | 4.6721 | 4.6803 | 4.4798 | 4.7772 | 4.5636 | 4.4639 | 4.403 | 4.215 | 4.0239 | 3.8211
7 | 1.4254 | 1.3907 | 1.3476 | 1.3109 | 1.2969 | 1.4222 | 1.7969 | 1.9498 | 2.2031 | 2.2771 | 2.3034 | 2.3111 | 2.2886 | 2.2795 | 2.0994 | 2.0487 | 2.1548 | 2.2681 | 2.142 | 2.0899 | 1.9765 | 1.6186 | 1.6851 | 1.6174
8 | 0.39819 | 0.39821 | 0.37934 | 0.37075 | 0.36796 | 0.41742 | 0.65539 | 0.69787 | 0.72253 | 0.7248 | 0.74273 | 0.74063 | 0.70568 | 0.70843 | 0.63413 | 0.57558 | 0.57031 | 0.64468 | 0.61345 | 0.58584 | 0.58498 | 0.52995 | 0.49253 | 0.45718
9 | 0.45822 | 0.47596 | 0.46198 | 0.45575 | 0.43525 | 0.4212 | 0.43878 | 0.35908 | 0.35706 | 0.3638 | 0.35498 | 0.35813 | 0.36751 | 0.38872 | 0.39182 | 0.391 | 0.36963 | 0.39794 | 0.37497 | 0.36528 | 0.37718 | 0.36387 | 0.44063 | 0.46083
10 | 0.32518 | 0.31872 | 0.29877 | 0.29675 | 0.28473 | 0.30895 | 0.39958 | 0.40317 | 0.43812 | 0.47148 | 0.45486 | 0.45566 | 0.46073 | 0.45517 | 0.4444 | 0.42034 | 0.42622 | 0.50107 | 0.47492 | 0.4522 | 0.44274 | 0.41003 | 0.41266 | 0.38392
11 | 0.35955 | 0.35695 | 0.32908 | 0.31965 | 0.29652 | 0.31808 | 0.41214 | 0.33176 | 0.26761 | 0.20116 | 0.35128 | 0.3582 | 0.35902 | 0.37533 | 0.35953 | 0.36652 | 0.36125 | 0.46711 | 0.41253 | 0.37476 | 0.38014 | 0.35989 | 0.42653 | 0.41261
12 | 1.6396 | 1.6977 | 1.6674 | 1.6954 | 1.645 | 1.6548 | 1.7487 | 1.5324 | 1.2791 | 1.2424 | 1.6565 | 1.5195 | 1.5593 | 1.6379 | 1.6799 | 1.728 | 1.8548 | 1.9691 | 1.8001 | 1.6898 | 1.7409 | 1.708 | 1.8793 | 2.0036
13 | 3.8011 | 3.8255 | 3.8453 | 3.8721 | 3.8805 | 3.931 | 4.8588 | 4.8912 | 4.9753 | 4.8687 | 4.7815 | 4.9621 | 5.1576 | 5.0479 | 4.9659 | 5.0207 | 4.8094 | 5.0921 | 4.8614 | 4.5619 | 4.6467 | 4.4805 | 4.1521 | 4.0756
14 | 1.2834 | 1.2928 | 1.231 | 1.2513 | 1.1864 | 1.1637 | 1.2033 | 1.3763 | 1.3998 | 1.3982 | 1.379 | 1.4129 | 1.414 | 1.426 | 1.2562 | 1.3436 | 1.4169 | 1.4445 | 1.3357 | 1.2597 | 1.2715 | 1.1948 | 1.214 | 1.226
15 | 0.55791 | 0.56893 | 0.53095 | 0.51782 | 0.48701 | 0.48611 | 0.58831 | 0.52726 | 0.56741 | 0.59504 | 0.57913 | 0.5711 | 0.56694 | 0.57653 | 0.54742 | 0.56049 | 0.57878 | 0.73023 | 0.66165 | 0.59919 | 0.60185 | 0.54306 | 0.62784 | 0.60788
16 | 0.79532 | 0.78751 | 0.74951 | 0.75382 | 0.73287 | 0.80234 | 1.2556 | 1.3469 | 1.4036 | 1.3686 | 1.3078 | 1.3943 | 1.3063 | 1.2729 | 1.1131 | 1.1077 | 1.1238 | 1.2477 | 1.1166 | 1.146 | 1.1291 | 1.0472 | 0.97448 | 0.90083
17 | 0.42131 | 0.39558 | 0.36213 | 0.33895 | 0.2934 | 0.33329 | 0.52045 | 0.40028 | 0.43228 | 0.42323 | 0.39886 | 0.38042 | 0.39404 | 0.42546 | 0.41861 | 0.42347 | 0.45269 | 0.71737 | 0.60331 | 0.49936 | 0.51314 | 0.43407 | 0.52181 | 0.5065
18 | 1.9039 | 1.8397 | 1.6766 | 1.6725 | 1.6332 | 1.7541 | 2.2491 | 2.1913 | 2.2571 | 2.3675 | 2.4027 | 2.4527 | 2.4373 | 2.394 | 2.3973 | 2.3765 | 2.4578 | 2.8986 | 2.7868 | 2.696 | 2.7119 | 2.4954 | 2.4837 | 2.3485
19 | 2.7602 | 2.7238 | 2.6209 | 2.6282 | 2.5876 | 2.7346 | 3.1124 | 3.4545 | 3.6132 | 3.7561 | 3.6684 | 3.7341 | 3.7455 | 3.7587 | 3.5228 | 3.5281 | 3.3591 | 3.6066 | 3.4265 | 3.3434 | 3.309 | 3.1568 | 3.0853 | 2.953
20 | 1.5743 | 1.5436 | 1.4857 | 1.4423 | 1.4073 | 1.52 | 1.9172 | 1.9912 | 2.2456 | 2.3273 | 2.345 | 2.356 | 2.3427 | 2.355 | 2.1758 | 2.1237 | 2.2095 | 2.3528 | 2.2018 | 2.1393 | 2.0366 | 1.6607 | 1.8058 | 1.7577
21 | 1.6274 | 1.6336 | 1.5453 | 1.5053 | 1.4661 | 1.6253 | 2.513 | 2.5536 | 2.6401 | 2.6579 | 2.7104 | 2.7073 | 2.5939 | 2.634 | 2.3691 | 2.1557 | 2.1062 | 2.4161 | 2.2702 | 2.1563 | 2.1701 | 1.9517 | 1.9253 | 1.8259
22 | 0.99809 | 1.0361 | 0.99587 | 0.97793 | 0.91899 | 0.87856 | 0.92912 | 0.69992 | 0.69411 | 0.7135 | 0.68812 | 0.69719 | 0.72415 | 0.78515 | 0.79408 | 0.79172 | 0.73026 | 0.81169 | 0.74561 | 0.71774 | 0.75196 | 0.71368 | 0.93445 | 0.99254
23 | 8.4791 | 8.3686 | 7.7974 | 7.699 | 7.2533 | 7.6852 | 9.8929 | 9.303 | 10.0802 | 10.8951 | 10.4431 | 10.4879 | 10.6821 | 10.7343 | 10.5159 | 9.9622 | 9.9157 | 11.8552 | 11.0674 | 10.4694 | 10.3546 | 9.4992 | 10.2058 | 9.7228
24 | 3.6412 | 3.6722 | 3.3468 | 3.2202 | 2.853 | 2.8332 | 3.6084 | 2.2398 | 1.82 | 1.4817 | 2.316 | 2.3934 | 2.5008 | 2.8335 | 2.7695 | 2.8038 | 2.5379 | 3.5033 | 2.914 | 2.5741 | 2.7373 | 2.4665 | 3.7178 | 3.8521
25 | 1.7876 | 1.85 | 1.776 | 1.7766 | 1.6632 | 1.6215 | 1.7599 | 1.3025 | 1.0898 | 1.0839 | 1.3886 | 1.2887 | 1.3541 | 1.4929 | 1.538 | 1.5741 | 1.6014 | 1.7943 | 1.5758 | 1.4522 | 1.5356 | 1.4619 | 1.8724 | 2.0446
26 | 1.8015 | 1.8207 | 1.7982 | 1.7954 | 1.7542 | 1.7438 | 2.1532 | 1.9929 | 2.0221 | 1.9942 | 1.9401 | 2.0192 | 2.1177 | 2.12 | 2.0939 | 2.1141 | 1.9831 | 2.1577 | 2.0155 | 1.8746 | 1.9344 | 1.839 | 1.8745 | 1.8878
27 | 2.6186 | 2.6567 | 2.4871 | 2.482 | 2.2713 | 2.159 | 2.316 | 2.124 | 2.1473 | 2.1828 | 2.1049 | 2.1727 | 2.2269 | 2.3637 | 2.1305 | 2.2549 | 2.2432 | 2.4427 | 2.1532 | 1.9869 | 2.0709 | 1.8832 | 2.3423 | 2.4732
28 | 2.5598 | 2.6276 | 2.4027 | 2.3111 | 2.0388 | 1.8989 | 2.3079 | 1.3852 | 1.4584 | 1.5885 | 1.4651 | 1.4775 | 1.5597 | 1.7899 | 1.7529 | 1.7751 | 1.608 | 2.2363 | 1.8522 | 1.6126 | 1.7354 | 1.4688 | 2.4176 | 2.5694
29 | 4.3242 | 4.3579 | 4.045 | 3.9737 | 3.6266 | 3.6584 | 5.357 | 4.5633 | 4.7182 | 4.6976 | 4.3816 | 4.7031 | 4.5477 | 4.7298 | 4.2578 | 4.2293 | 3.9895 | 4.7746 | 4.0389 | 4.0015 | 4.1093 | 3.6642 | 4.4776 | 4.5162
30 | 2.0028 | 2.026 | 1.8229 | 1.7231 | 1.4289 | 1.3051 | 1.7196 | 0.63805 | 0.64902 | 0.71949 | 0.58759 | 0.60501 | 0.73166 | 1.0189 | 1.0484 | 1.0439 | 0.82123 | 1.4486 | 1.0498 | 0.82043 | 0.97736 | 0.73212 | 1.7432 | 1.9672
31 | 12.3233 | 12.3729 | 11.162 | 10.8159 | 9.6054 | 9.1936 | 11.5374 | 7.0993 | 7.177 | 7.8511 | 7.4774 | 7.7881 | 8.2474 | 9.2624 | 9.4382 | 9.3353 | 8.4193 | 11.1852 | 9.6364 | 8.8598 | 9.5431 | 8.2167 | 12.3004 | 13.0013
32 | 10.5486 | 10.8388 | 9.7929 | 9.3515 | 7.8704 | 6.9386 | 8.374 | 2.8548 | 2.787 | 3.3366 | 2.665 | 2.9216 | 3.5956 | 5.1146 | 5.2226 | 5.1666 | 3.5615 | 5.6995 | 3.9743 | 3.2433 | 4.0754 | 3.0531 | 8.493 | 9.87

## Pc, Winter, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0799 | 2.0839 | 2.0097 | 2.0704 | 2.0119 | 2.0146 | 2.0332 | 2.6391 | 2.6919 | 2.6662 | 2.6581 | 2.7139 | 2.6847 | 2.6372 | 2.2941 | 2.4681 | 2.6833 | 2.6425 | 2.5063 | 2.3901 | 2.3732 | 2.2677 | 2.0481 | 2.0037
2 | 1.0455 | 1.0644 | 0.99815 | 0.97654 | 0.93138 | 0.94273 | 1.14 | 1.0873 | 1.1732 | 1.2247 | 1.1997 | 1.1799 | 1.1624 | 1.1625 | 1.0987 | 1.1268 | 1.1852 | 1.4754 | 1.3535 | 1.232 | 1.2263 | 1.1159 | 1.221 | 1.1602
3 | 1.5028 | 1.4842 | 1.4177 | 1.4306 | 1.4026 | 1.5511 | 2.4456 | 2.6824 | 2.7971 | 2.7226 | 2.6071 | 2.7779 | 2.5955 | 2.5144 | 2.1927 | 2.1824 | 2.2291 | 2.4577 | 2.211 | 2.2765 | 2.2345 | 2.0798 | 1.8822 | 1.7212
4 | 0.13694 | 0.12559 | 0.11563 | 0.10788 | 0.094666 | 0.11405 | 0.18463 | 0.15602 | 0.16931 | 0.16405 | 0.15646 | 0.14831 | 0.15146 | 0.15885 | 0.15536 | 0.1575 | 0.17441 | 0.27337 | 0.23335 | 0.19414 | 0.19675 | 0.16837 | 0.18472 | 0.17366
5 | 1.2419 | 1.1945 | 1.09 | 1.0911 | 1.0767 | 1.1695 | 1.5025 | 1.5125 | 1.5595 | 1.632 | 1.662 | 1.6947 | 1.6782 | 1.6347 | 1.635 | 1.6211 | 1.6911 | 1.9796 | 1.9164 | 1.8594 | 1.8629 | 1.7209 | 1.6644 | 1.5577
6 | 3.5486 | 3.4944 | 3.3733 | 3.391 | 3.3618 | 3.5766 | 4.0626 | 4.621 | 4.8367 | 5.0204 | 4.9134 | 4.9978 | 5.0015 | 4.993 | 4.6721 | 4.6803 | 4.4798 | 4.7772 | 4.5636 | 4.4639 | 4.403 | 4.215 | 4.0239 | 3.8211
7 | 1.4254 | 1.3907 | 1.3476 | 1.3109 | 1.2969 | 1.4222 | 1.7969 | 1.9498 | 2.2031 | 2.2771 | 2.3034 | 2.3111 | 2.2886 | 2.2795 | 2.0994 | 2.0487 | 2.1548 | 2.2681 | 2.142 | 2.0899 | 1.9765 | 1.6186 | 1.6851 | 1.6174
8 | 0.39819 | 0.39821 | 0.37934 | 0.37075 | 0.36796 | 0.41742 | 0.65539 | 0.69787 | 0.72253 | 0.7248 | 0.74273 | 0.74063 | 0.70568 | 0.70843 | 0.63413 | 0.57558 | 0.57031 | 0.64468 | 0.61345 | 0.58584 | 0.58498 | 0.52995 | 0.49253 | 0.45718
9 | 0.45822 | 0.47596 | 0.46198 | 0.45575 | 0.43525 | 0.4212 | 0.43878 | 0.35908 | 0.35706 | 0.3638 | 0.35498 | 0.35813 | 0.36751 | 0.38872 | 0.39182 | 0.391 | 0.36963 | 0.39794 | 0.37497 | 0.36528 | 0.37718 | 0.36387 | 0.44063 | 0.46083
10 | 0.32518 | 0.31872 | 0.29877 | 0.29675 | 0.28473 | 0.30895 | 0.39958 | 0.40317 | 0.43812 | 0.47148 | 0.45486 | 0.45566 | 0.46073 | 0.45517 | 0.4444 | 0.42034 | 0.42622 | 0.50107 | 0.47492 | 0.4522 | 0.44274 | 0.41003 | 0.41266 | 0.38392
11 | 0.35955 | 0.35695 | 0.32908 | 0.31965 | 0.29652 | 0.31808 | 0.41214 | 0.33176 | 0.26761 | 0.20116 | 0.35128 | 0.3582 | 0.35902 | 0.37533 | 0.35953 | 0.36652 | 0.36125 | 0.46711 | 0.41253 | 0.37476 | 0.38014 | 0.35989 | 0.42653 | 0.41261
12 | 1.6396 | 1.6977 | 1.6674 | 1.6954 | 1.645 | 1.6548 | 1.7487 | 1.5324 | 1.2791 | 1.2424 | 1.6565 | 1.5195 | 1.5593 | 1.6379 | 1.6799 | 1.728 | 1.8548 | 1.9691 | 1.8001 | 1.6898 | 1.7409 | 1.708 | 1.8793 | 2.0036
13 | 3.8011 | 3.8255 | 3.8453 | 3.8721 | 3.8805 | 3.931 | 4.8588 | 4.8912 | 4.9753 | 4.8687 | 4.7815 | 4.9621 | 5.1576 | 5.0479 | 4.9659 | 5.0207 | 4.8094 | 5.0921 | 4.8614 | 4.5619 | 4.6467 | 4.4805 | 4.1521 | 4.0756
14 | 1.2834 | 1.2928 | 1.231 | 1.2513 | 1.1864 | 1.1637 | 1.2033 | 1.3763 | 1.3998 | 1.3982 | 1.379 | 1.4129 | 1.414 | 1.426 | 1.2562 | 1.3436 | 1.4169 | 1.4445 | 1.3357 | 1.2597 | 1.2715 | 1.1948 | 1.214 | 1.226
15 | 0.55791 | 0.56893 | 0.53095 | 0.51782 | 0.48701 | 0.48611 | 0.58831 | 0.52726 | 0.56741 | 0.59504 | 0.57913 | 0.5711 | 0.56694 | 0.57653 | 0.54742 | 0.56049 | 0.57878 | 0.73023 | 0.66165 | 0.59919 | 0.60185 | 0.54306 | 0.62784 | 0.60788
16 | 0.79532 | 0.78751 | 0.74951 | 0.75382 | 0.73287 | 0.80234 | 1.2556 | 1.3469 | 1.4036 | 1.3686 | 1.3078 | 1.3943 | 1.3063 | 1.2729 | 1.1131 | 1.1077 | 1.1238 | 1.2477 | 1.1166 | 1.146 | 1.1291 | 1.0472 | 0.97448 | 0.90083
17 | 0.42131 | 0.39558 | 0.36213 | 0.33895 | 0.2934 | 0.33329 | 0.52045 | 0.40028 | 0.43228 | 0.42323 | 0.39886 | 0.38042 | 0.39404 | 0.42546 | 0.41861 | 0.42347 | 0.45269 | 0.71737 | 0.60331 | 0.49936 | 0.51314 | 0.43407 | 0.52181 | 0.5065
18 | 1.9039 | 1.8397 | 1.6766 | 1.6725 | 1.6332 | 1.7541 | 2.2491 | 2.1913 | 2.2571 | 2.3675 | 2.4027 | 2.4527 | 2.4373 | 2.394 | 2.3973 | 2.3765 | 2.4578 | 2.8986 | 2.7868 | 2.696 | 2.7119 | 2.4954 | 2.4837 | 2.3485
19 | 2.7602 | 2.7238 | 2.6209 | 2.6282 | 2.5876 | 2.7346 | 3.1124 | 3.4545 | 3.6132 | 3.7561 | 3.6684 | 3.7341 | 3.7455 | 3.7587 | 3.5228 | 3.5281 | 3.3591 | 3.6066 | 3.4265 | 3.3434 | 3.309 | 3.1568 | 3.0853 | 2.953
20 | 1.5743 | 1.5436 | 1.4857 | 1.4423 | 1.4073 | 1.52 | 1.9172 | 1.9912 | 2.2456 | 2.3273 | 2.345 | 2.356 | 2.3427 | 2.355 | 2.1758 | 2.1237 | 2.2095 | 2.3528 | 2.2018 | 2.1393 | 2.0366 | 1.6607 | 1.8058 | 1.7577
21 | 1.6274 | 1.6336 | 1.5453 | 1.5053 | 1.4661 | 1.6253 | 2.513 | 2.5536 | 2.6401 | 2.6579 | 2.7104 | 2.7073 | 2.5939 | 2.634 | 2.3691 | 2.1557 | 2.1062 | 2.4161 | 2.2702 | 2.1563 | 2.1701 | 1.9517 | 1.9253 | 1.8259
22 | 0.99809 | 1.0361 | 0.99587 | 0.97793 | 0.91899 | 0.87856 | 0.92912 | 0.69992 | 0.69411 | 0.7135 | 0.68812 | 0.69719 | 0.72415 | 0.78515 | 0.79408 | 0.79172 | 0.73026 | 0.81169 | 0.74561 | 0.71774 | 0.75196 | 0.71368 | 0.93445 | 0.99254
23 | 8.4791 | 8.3686 | 7.7974 | 7.699 | 7.2533 | 7.6852 | 9.8929 | 9.303 | 10.0802 | 10.8951 | 10.4431 | 10.4879 | 10.6821 | 10.7343 | 10.5159 | 9.9622 | 9.9157 | 11.8552 | 11.0674 | 10.4694 | 10.3546 | 9.4992 | 10.2058 | 9.7228
24 | 3.6412 | 3.6722 | 3.3468 | 3.2202 | 2.853 | 2.8332 | 3.6084 | 2.2398 | 1.82 | 1.4817 | 2.316 | 2.3934 | 2.5008 | 2.8335 | 2.7695 | 2.8038 | 2.5379 | 3.5033 | 2.914 | 2.5741 | 2.7373 | 2.4665 | 3.7178 | 3.8521
25 | 1.7876 | 1.85 | 1.776 | 1.7766 | 1.6632 | 1.6215 | 1.7599 | 1.3025 | 1.0898 | 1.0839 | 1.3886 | 1.2887 | 1.3541 | 1.4929 | 1.538 | 1.5741 | 1.6014 | 1.7943 | 1.5758 | 1.4522 | 1.5356 | 1.4619 | 1.8724 | 2.0446
26 | 1.8015 | 1.8207 | 1.7982 | 1.7954 | 1.7542 | 1.7438 | 2.1532 | 1.9929 | 2.0221 | 1.9942 | 1.9401 | 2.0192 | 2.1177 | 2.12 | 2.0939 | 2.1141 | 1.9831 | 2.1577 | 2.0155 | 1.8746 | 1.9344 | 1.839 | 1.8745 | 1.8878
27 | 2.6186 | 2.6567 | 2.4871 | 2.482 | 2.2713 | 2.159 | 2.316 | 2.124 | 2.1473 | 2.1828 | 2.1049 | 2.1727 | 2.2269 | 2.3637 | 2.1305 | 2.2549 | 2.2432 | 2.4427 | 2.1532 | 1.9869 | 2.0709 | 1.8832 | 2.3423 | 2.4732
28 | 2.5598 | 2.6276 | 2.4027 | 2.3111 | 2.0388 | 1.8989 | 2.3079 | 1.3852 | 1.4584 | 1.5885 | 1.4651 | 1.4775 | 1.5597 | 1.7899 | 1.7529 | 1.7751 | 1.608 | 2.2363 | 1.8522 | 1.6126 | 1.7354 | 1.4688 | 2.4176 | 2.5694
29 | 4.3242 | 4.3579 | 4.045 | 3.9737 | 3.6266 | 3.6584 | 5.357 | 4.5633 | 4.7182 | 4.6976 | 4.3816 | 4.7031 | 4.5477 | 4.7298 | 4.2578 | 4.2293 | 3.9895 | 4.7746 | 4.0389 | 4.0015 | 4.1093 | 3.6642 | 4.4776 | 4.5162
30 | 2.0028 | 2.026 | 1.8229 | 1.7231 | 1.4289 | 1.3051 | 1.7196 | 0.63805 | 0.64902 | 0.71949 | 0.58759 | 0.60501 | 0.73166 | 1.0189 | 1.0484 | 1.0439 | 0.82123 | 1.4486 | 1.0498 | 0.82043 | 0.97736 | 0.73212 | 1.7432 | 1.9672
31 | 12.3233 | 12.3729 | 11.162 | 10.8159 | 9.6054 | 9.1936 | 11.5374 | 7.0993 | 7.177 | 7.8511 | 7.4774 | 7.7881 | 8.2474 | 9.2624 | 9.4382 | 9.3353 | 8.4193 | 11.1852 | 9.6364 | 8.8598 | 9.5431 | 8.2167 | 12.3004 | 13.0013
32 | 10.5486 | 10.8388 | 9.7929 | 9.3515 | 7.8704 | 6.9386 | 8.374 | 2.8548 | 2.787 | 3.3366 | 2.665 | 2.9216 | 3.5956 | 5.1146 | 5.2226 | 5.1666 | 3.5615 | 5.6995 | 3.9743 | 3.2433 | 4.0754 | 3.0531 | 8.493 | 9.87

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19899 | 0.14059 | 0.12188 | 0.15622 | 0.13451 | 0.11059 | 0.091505 | 0.31977 | 0.33441 | 0.28682 | 0.33417 | 0.31051 | 0.31188 | 0.2785 | 0.16526 | 0.25875 | 0.31033 | 0.28956 | 0.20237 | 0.20995 | 0.19555 | 0.1213 | 0.096762 | 0.10029
2 | 0.14567 | 0.14564 | 0.14966 | 0.15651 | 0.15501 | 0.14226 | 0.090206 | 0.01734 | 0.018634 | 0.012349 | 0.010878 | 0.048549 | 0.070924 | 0.091942 | 0.091251 | 0.092794 | 0.072958 | -0.023979 | 0.0033795 | 0.039893 | 0.073947 | 0.097271 | 0.10668 | 0.12215
3 | 0.31984 | 0.34511 | 0.35144 | 0.34674 | 0.34703 | 0.28979 | 0.010791 | -0.1494 | -0.19042 | -0.13265 | -0.07832 | -0.15535 | -0.097956 | -0.029719 | 0.11758 | 0.11763 | 0.096896 | 0.048882 | 0.11914 | 0.067881 | 0.093197 | 0.15458 | 0.24421 | 0.27568
4 | -0.22676 | -0.22901 | -0.23134 | -0.23337 | -0.23441 | -0.21431 | -0.18593 | -0.16976 | -0.17473 | -0.19357 | -0.20646 | -0.21861 | -0.21887 | -0.22289 | -0.22485 | -0.21814 | -0.18467 | -0.11007 | -0.14197 | -0.17221 | -0.18539 | -0.19613 | -0.20733 | -0.20833
5 | -0.0095102 | -0.0099881 | -0.010413 | -0.01045 | -0.010427 | -0.0087887 | -0.006698 | -0.0054204 | -0.0053244 | -0.00446 | -0.0044137 | -0.0043208 | -0.0052001 | -0.005596 | -0.0054455 | -0.0067503 | -0.0059804 | -0.0029981 | -0.0035503 | -0.0044143 | -0.0047666 | -0.0061876 | -0.006843 | -0.0071587
6 | -0.29016 | -0.22697 | -0.17209 | -0.25638 | -0.21053 | -0.30331 | -0.40453 | -0.78794 | -0.90744 | -0.93501 | -0.88747 | -0.94668 | -0.93965 | -0.92875 | -0.78113 | -0.74303 | -0.64579 | -0.70647 | -0.59885 | -0.62492 | -0.52836 | -0.55618 | -0.34528 | -0.35458
7 | -0.68429 | -0.6768 | -0.69807 | -0.7107 | -0.75279 | -0.67402 | -0.57261 | -0.29744 | -0.14737 | -0.13679 | -0.10397 | -0.034941 | -0.14187 | -0.14804 | -0.26982 | -0.38559 | -0.34801 | -0.38817 | -0.43652 | -0.41909 | -0.4772 | -0.56255 | -0.63469 | -0.63132
8 | -0.51956 | -0.53054 | -0.52844 | -0.52768 | -0.5168 | -0.49592 | -0.3791 | -0.30159 | -0.27849 | -0.31806 | -0.30034 | -0.27378 | -0.29021 | -0.3142 | -0.38176 | -0.42337 | -0.42225 | -0.4164 | -0.43891 | -0.45382 | -0.46159 | -0.47513 | -0.49587 | -0.50537
9 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569
10 | 0.1288 | 0.13256 | 0.13276 | 0.13238 | 0.13201 | 0.12342 | 0.09251 | 0.075504 | 0.048669 | 0.028106 | 0.035956 | 0.027759 | 0.033101 | 0.047874 | 0.059846 | 0.061727 | 0.063473 | 0.042839 | 0.05191 | 0.064354 | 0.07568 | 0.09629 | 0.12035 | 0.1225
11 | -0.35886 | -0.36231 | -0.36897 | -0.37225 | -0.36391 | -0.29368 | -0.22283 | -0.1991 | -0.13973 | -0.092199 | -0.2102 | -0.19822 | -0.2234 | -0.22295 | -0.24805 | -0.24829 | -0.21149 | -0.14143 | -0.1932 | -0.22695 | -0.24382 | -0.24969 | -0.26962 | -0.28598
12 | 0.037621 | -0.063122 | -0.13353 | -0.11547 | -0.08978 | 0.090443 | 0.0029859 | -0.10783 | -0.23404 | -0.27609 | -0.13411 | 0.00034844 | -0.42479 | -0.48156 | -0.45681 | -0.52445 | -0.28812 | -0.39796 | -0.42733 | -0.38094 | -0.42751 | -0.54879 | -0.50837 | -0.34247
13 | 0.44321 | 0.35845 | 0.5116 | 0.64107 | 0.66942 | 0.81614 | 2.9847 | 3.7364 | 4.0006 | 3.742 | 3.4278 | 3.9284 | 4.4402 | 3.9378 | 3.8726 | 3.8653 | 3.4833 | 3.6008 | 3.1136 | 2.3505 | 2.5788 | 2.2535 | 0.99121 | 0.70127
14 | 0.10226 | 0.072248 | 0.062631 | 0.080282 | 0.069125 | 0.056833 | 0.047023 | 0.16432 | 0.17185 | 0.1474 | 0.17173 | 0.15957 | 0.16027 | 0.14312 | 0.084926 | 0.13297 | 0.15947 | 0.1488 | 0.104 | 0.10789 | 0.10049 | 0.062335 | 0.049725 | 0.051538
15 | -0.13243 | -0.1324 | -0.13605 | -0.14228 | -0.14092 | -0.12933 | -0.082005 | -0.015764 | -0.01694 | -0.011226 | -0.0098893 | -0.044135 | -0.064477 | -0.083584 | -0.082955 | -0.084358 | -0.066325 | 0.021799 | -0.0030723 | -0.036266 | -0.067224 | -0.088428 | -0.096984 | -0.11104
16 | -0.079961 | -0.086278 | -0.087861 | -0.086686 | -0.086758 | -0.072447 | -0.0026977 | 0.037351 | 0.047605 | 0.033162 | 0.01958 | 0.038838 | 0.024489 | 0.0074298 | -0.029394 | -0.029407 | -0.024224 | -0.01222 | -0.029784 | -0.01697 | -0.023299 | -0.038645 | -0.061053 | -0.068919
17 | 0.35903 | 0.36259 | 0.36629 | 0.3695 | 0.37115 | 0.33932 | 0.2944 | 0.26878 | 0.27665 | 0.30648 | 0.32689 | 0.34613 | 0.34654 | 0.35291 | 0.35601 | 0.34539 | 0.2924 | 0.17427 | 0.22478 | 0.27266 | 0.29353 | 0.31054 | 0.32827 | 0.32986
18 | 0.26629 | 0.27967 | 0.29155 | 0.29259 | 0.29194 | 0.24608 | 0.18754 | 0.15177 | 0.14908 | 0.12488 | 0.12358 | 0.12098 | 0.1456 | 0.15669 | 0.15247 | 0.18901 | 0.16745 | 0.083948 | 0.099408 | 0.1236 | 0.13346 | 0.17325 | 0.1916 | 0.20044
19 | -0.32708 | -0.25586 | -0.194 | -0.28901 | -0.23733 | -0.34192 | -0.45601 | -0.88822 | -1.0229 | -1.054 | -1.0004 | -1.0672 | -1.0592 | -1.047 | -0.88055 | -0.8376 | -0.72798 | -0.79639 | -0.67507 | -0.70446 | -0.5956 | -0.62697 | -0.38922 | -0.39971
20 | 0.43012 | 0.42542 | 0.43879 | 0.44672 | 0.47318 | 0.42367 | 0.35993 | 0.18696 | 0.092634 | 0.085985 | 0.065354 | 0.021963 | 0.089173 | 0.093054 | 0.1696 | 0.24237 | 0.21875 | 0.24399 | 0.27438 | 0.26343 | 0.29995 | 0.3536 | 0.39895 | 0.39683
21 | -0.43296 | -0.44212 | -0.44037 | -0.43973 | -0.43067 | -0.41327 | -0.31592 | -0.25133 | -0.23208 | -0.26505 | -0.25028 | -0.22815 | -0.24184 | -0.26183 | -0.31813 | -0.35281 | -0.35188 | -0.347 | -0.36575 | -0.37818 | -0.38466 | -0.39594 | -0.41322 | -0.42114
22 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108
23 | -3.3489 | -3.4465 | -3.4516 | -3.4419 | -3.4324 | -3.2088 | -2.4053 | -1.9631 | -1.2654 | -0.73075 | -0.93486 | -0.72172 | -0.86062 | -1.2447 | -1.556 | -1.6049 | -1.6503 | -1.1138 | -1.3497 | -1.6732 | -1.9677 | -2.5035 | -3.1292 | -3.1849
24 | 1.0564 | 1.0665 | 1.0861 | 1.0958 | 1.0713 | 0.86452 | 0.65596 | 0.5861 | 0.41133 | 0.27141 | 0.61877 | 0.5835 | 0.65764 | 0.65629 | 0.73019 | 0.73089 | 0.62256 | 0.41633 | 0.56874 | 0.66809 | 0.71775 | 0.73502 | 0.79368 | 0.84183
25 | -0.022573 | 0.037873 | 0.080121 | 0.069281 | 0.053868 | -0.054266 | -0.0017916 | 0.064697 | 0.14042 | 0.16566 | 0.080467 | -0.00020906 | 0.25487 | 0.28894 | 0.27408 | 0.31467 | 0.17287 | 0.23878 | 0.2564 | 0.22856 | 0.25651 | 0.32927 | 0.30502 | 0.20548
26 | 0.038088 | 0.030804 | 0.043965 | 0.055092 | 0.057528 | 0.070137 | 0.2565 | 0.3211 | 0.3438 | 0.32158 | 0.29458 | 0.3376 | 0.38158 | 0.3384 | 0.3328 | 0.33218 | 0.29935 | 0.30945 | 0.26758 | 0.202 | 0.22161 | 0.19366 | 0.085182 | 0.060265
27 | 0.049748 | 0.035148 | 0.030469 | 0.039056 | 0.033628 | 0.027648 | 0.022876 | 0.079942 | 0.083602 | 0.071706 | 0.083543 | 0.077628 | 0.07797 | 0.069624 | 0.041315 | 0.064687 | 0.077582 | 0.072389 | 0.050593 | 0.052487 | 0.048887 | 0.030325 | 0.02419 | 0.025072
28 | 0.13905 | 0.13902 | 0.14285 | 0.1494 | 0.14796 | 0.1358 | 0.086106 | 0.016552 | 0.017787 | 0.011788 | 0.010384 | 0.046342 | 0.067701 | 0.087763 | 0.087103 | 0.088576 | 0.069642 | -0.022889 | 0.0032259 | 0.038079 | 0.070585 | 0.092849 | 0.10183 | 0.11659
29 | -4.7977 | -5.1767 | -5.2716 | -5.2011 | -5.2055 | -4.3468 | -0.16186 | 2.2411 | 2.8563 | 1.9897 | 1.1748 | 2.3303 | 1.4693 | 0.44579 | -1.7636 | -1.7644 | -1.4534 | -0.73323 | -1.7871 | -1.0182 | -1.398 | -2.3187 | -3.6632 | -4.1352
30 | 0.92593 | 0.93511 | 0.94465 | 0.95292 | 0.95716 | 0.87509 | 0.75923 | 0.69318 | 0.71348 | 0.7904 | 0.84304 | 0.89265 | 0.8937 | 0.91014 | 0.91814 | 0.89075 | 0.75408 | 0.44943 | 0.5797 | 0.70318 | 0.75699 | 0.80087 | 0.84659 | 0.85069
31 | 1.5692 | 1.648 | 1.7181 | 1.7242 | 1.7204 | 1.4501 | 1.1052 | 0.89437 | 0.87852 | 0.7359 | 0.72826 | 0.71293 | 0.85802 | 0.92334 | 0.89851 | 1.1138 | 0.98676 | 0.49469 | 0.5858 | 0.72836 | 0.78649 | 1.021 | 1.1291 | 1.1812
32 | 0.30598 | 0.23935 | 0.18148 | 0.27037 | 0.22201 | 0.31986 | 0.42659 | 0.83092 | 0.95694 | 0.98601 | 0.93588 | 0.99832 | 0.9909 | 0.97941 | 0.82374 | 0.78356 | 0.68102 | 0.74501 | 0.63152 | 0.65901 | 0.55718 | 0.58652 | 0.36411 | 0.37393

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19899 | 0.14059 | 0.12188 | 0.15622 | 0.13451 | 0.11059 | 0.091505 | 0.31977 | 0.33441 | 0.28682 | 0.33417 | 0.31051 | 0.31188 | 0.2785 | 0.16526 | 0.25875 | 0.31033 | 0.28956 | 0.20237 | 0.20995 | 0.19555 | 0.1213 | 0.096762 | 0.10029
2 | 0.14567 | 0.14564 | 0.14966 | 0.15651 | 0.15501 | 0.14226 | 0.090206 | 0.01734 | 0.018634 | 0.012349 | 0.010878 | 0.048549 | 0.070924 | 0.091942 | 0.091251 | 0.092794 | 0.072958 | -0.023979 | 0.0033795 | 0.039893 | 0.073947 | 0.097271 | 0.10668 | 0.12215
3 | 0.31984 | 0.34511 | 0.35144 | 0.34674 | 0.34703 | 0.28979 | 0.010791 | -0.1494 | -0.19042 | -0.13265 | -0.07832 | -0.15535 | -0.097956 | -0.029719 | 0.11758 | 0.11763 | 0.096896 | 0.048882 | 0.11914 | 0.067881 | 0.093197 | 0.15458 | 0.24421 | 0.27568
4 | -0.22676 | -0.22901 | -0.23134 | -0.23337 | -0.23441 | -0.21431 | -0.18593 | -0.16976 | -0.17473 | -0.19357 | -0.20646 | -0.21861 | -0.21887 | -0.22289 | -0.22485 | -0.21814 | -0.18467 | -0.11007 | -0.14197 | -0.17221 | -0.18539 | -0.19613 | -0.20733 | -0.20833
5 | -0.0095102 | -0.0099881 | -0.010413 | -0.01045 | -0.010427 | -0.0087887 | -0.006698 | -0.0054204 | -0.0053244 | -0.00446 | -0.0044137 | -0.0043208 | -0.0052001 | -0.005596 | -0.0054455 | -0.0067503 | -0.0059804 | -0.0029981 | -0.0035503 | -0.0044143 | -0.0047666 | -0.0061876 | -0.006843 | -0.0071587
6 | -0.29016 | -0.22697 | -0.17209 | -0.25638 | -0.21053 | -0.30331 | -0.40453 | -0.78794 | -0.90744 | -0.93501 | -0.88747 | -0.94668 | -0.93965 | -0.92875 | -0.78113 | -0.74303 | -0.64579 | -0.70647 | -0.59885 | -0.62492 | -0.52836 | -0.55618 | -0.34528 | -0.35458
7 | -0.68429 | -0.6768 | -0.69807 | -0.7107 | -0.75279 | -0.67402 | -0.57261 | -0.29744 | -0.14737 | -0.13679 | -0.10397 | -0.034941 | -0.14187 | -0.14804 | -0.26982 | -0.38559 | -0.34801 | -0.38817 | -0.43652 | -0.41909 | -0.4772 | -0.56255 | -0.63469 | -0.63132
8 | -0.51956 | -0.53054 | -0.52844 | -0.52768 | -0.5168 | -0.49592 | -0.3791 | -0.30159 | -0.27849 | -0.31806 | -0.30034 | -0.27378 | -0.29021 | -0.3142 | -0.38176 | -0.42337 | -0.42225 | -0.4164 | -0.43891 | -0.45382 | -0.46159 | -0.47513 | -0.49587 | -0.50537
9 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569
10 | 0.1288 | 0.13256 | 0.13276 | 0.13238 | 0.13201 | 0.12342 | 0.09251 | 0.075504 | 0.048669 | 0.028106 | 0.035956 | 0.027759 | 0.033101 | 0.047874 | 0.059846 | 0.061727 | 0.063473 | 0.042839 | 0.05191 | 0.064354 | 0.07568 | 0.09629 | 0.12035 | 0.1225
11 | -0.35886 | -0.36231 | -0.36897 | -0.37225 | -0.36391 | -0.29368 | -0.22283 | -0.1991 | -0.13973 | -0.092199 | -0.2102 | -0.19822 | -0.2234 | -0.22295 | -0.24805 | -0.24829 | -0.21149 | -0.14143 | -0.1932 | -0.22695 | -0.24382 | -0.24969 | -0.26962 | -0.28598
12 | 0.037621 | -0.063122 | -0.13353 | -0.11547 | -0.08978 | 0.090443 | 0.0029859 | -0.10783 | -0.23404 | -0.27609 | -0.13411 | 0.00034844 | -0.42479 | -0.48156 | -0.45681 | -0.52445 | -0.28812 | -0.39796 | -0.42733 | -0.38094 | -0.42751 | -0.54879 | -0.50837 | -0.34247
13 | 0.44321 | 0.35845 | 0.5116 | 0.64107 | 0.66942 | 0.81614 | 2.9847 | 3.7364 | 4.0006 | 3.742 | 3.4278 | 3.9284 | 4.4402 | 3.9378 | 3.8726 | 3.8653 | 3.4833 | 3.6008 | 3.1136 | 2.3505 | 2.5788 | 2.2535 | 0.99121 | 0.70127
14 | 0.10226 | 0.072248 | 0.062631 | 0.080282 | 0.069125 | 0.056833 | 0.047023 | 0.16432 | 0.17185 | 0.1474 | 0.17173 | 0.15957 | 0.16027 | 0.14312 | 0.084926 | 0.13297 | 0.15947 | 0.1488 | 0.104 | 0.10789 | 0.10049 | 0.062335 | 0.049725 | 0.051538
15 | -0.13243 | -0.1324 | -0.13605 | -0.14228 | -0.14092 | -0.12933 | -0.082005 | -0.015764 | -0.01694 | -0.011226 | -0.0098893 | -0.044135 | -0.064477 | -0.083584 | -0.082955 | -0.084358 | -0.066325 | 0.021799 | -0.0030723 | -0.036266 | -0.067224 | -0.088428 | -0.096984 | -0.11104
16 | -0.079961 | -0.086278 | -0.087861 | -0.086686 | -0.086758 | -0.072447 | -0.0026977 | 0.037351 | 0.047605 | 0.033162 | 0.01958 | 0.038838 | 0.024489 | 0.0074298 | -0.029394 | -0.029407 | -0.024224 | -0.01222 | -0.029784 | -0.01697 | -0.023299 | -0.038645 | -0.061053 | -0.068919
17 | 0.35903 | 0.36259 | 0.36629 | 0.3695 | 0.37115 | 0.33932 | 0.2944 | 0.26878 | 0.27665 | 0.30648 | 0.32689 | 0.34613 | 0.34654 | 0.35291 | 0.35601 | 0.34539 | 0.2924 | 0.17427 | 0.22478 | 0.27266 | 0.29353 | 0.31054 | 0.32827 | 0.32986
18 | 0.26629 | 0.27967 | 0.29155 | 0.29259 | 0.29194 | 0.24608 | 0.18754 | 0.15177 | 0.14908 | 0.12488 | 0.12358 | 0.12098 | 0.1456 | 0.15669 | 0.15247 | 0.18901 | 0.16745 | 0.083948 | 0.099408 | 0.1236 | 0.13346 | 0.17325 | 0.1916 | 0.20044
19 | -0.32708 | -0.25586 | -0.194 | -0.28901 | -0.23733 | -0.34192 | -0.45601 | -0.88822 | -1.0229 | -1.054 | -1.0004 | -1.0672 | -1.0592 | -1.047 | -0.88055 | -0.8376 | -0.72798 | -0.79639 | -0.67507 | -0.70446 | -0.5956 | -0.62697 | -0.38922 | -0.39971
20 | 0.43012 | 0.42542 | 0.43879 | 0.44672 | 0.47318 | 0.42367 | 0.35993 | 0.18696 | 0.092634 | 0.085985 | 0.065354 | 0.021963 | 0.089173 | 0.093054 | 0.1696 | 0.24237 | 0.21875 | 0.24399 | 0.27438 | 0.26343 | 0.29995 | 0.3536 | 0.39895 | 0.39683
21 | -0.43296 | -0.44212 | -0.44037 | -0.43973 | -0.43067 | -0.41327 | -0.31592 | -0.25133 | -0.23208 | -0.26505 | -0.25028 | -0.22815 | -0.24184 | -0.26183 | -0.31813 | -0.35281 | -0.35188 | -0.347 | -0.36575 | -0.37818 | -0.38466 | -0.39594 | -0.41322 | -0.42114
22 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108
23 | -3.3489 | -3.4465 | -3.4516 | -3.4419 | -3.4324 | -3.2088 | -2.4053 | -1.9631 | -1.2654 | -0.73075 | -0.93486 | -0.72172 | -0.86062 | -1.2447 | -1.556 | -1.6049 | -1.6503 | -1.1138 | -1.3497 | -1.6732 | -1.9677 | -2.5035 | -3.1292 | -3.1849
24 | 1.0564 | 1.0665 | 1.0861 | 1.0958 | 1.0713 | 0.86452 | 0.65596 | 0.5861 | 0.41133 | 0.27141 | 0.61877 | 0.5835 | 0.65764 | 0.65629 | 0.73019 | 0.73089 | 0.62256 | 0.41633 | 0.56874 | 0.66809 | 0.71775 | 0.73502 | 0.79368 | 0.84183
25 | -0.022573 | 0.037873 | 0.080121 | 0.069281 | 0.053868 | -0.054266 | -0.0017916 | 0.064697 | 0.14042 | 0.16566 | 0.080467 | -0.00020906 | 0.25487 | 0.28894 | 0.27408 | 0.31467 | 0.17287 | 0.23878 | 0.2564 | 0.22856 | 0.25651 | 0.32927 | 0.30502 | 0.20548
26 | 0.038088 | 0.030804 | 0.043965 | 0.055092 | 0.057528 | 0.070137 | 0.2565 | 0.3211 | 0.3438 | 0.32158 | 0.29458 | 0.3376 | 0.38158 | 0.3384 | 0.3328 | 0.33218 | 0.29935 | 0.30945 | 0.26758 | 0.202 | 0.22161 | 0.19366 | 0.085182 | 0.060265
27 | 0.049748 | 0.035148 | 0.030469 | 0.039056 | 0.033628 | 0.027648 | 0.022876 | 0.079942 | 0.083602 | 0.071706 | 0.083543 | 0.077628 | 0.07797 | 0.069624 | 0.041315 | 0.064687 | 0.077582 | 0.072389 | 0.050593 | 0.052487 | 0.048887 | 0.030325 | 0.02419 | 0.025072
28 | 0.13905 | 0.13902 | 0.14285 | 0.1494 | 0.14796 | 0.1358 | 0.086106 | 0.016552 | 0.017787 | 0.011788 | 0.010384 | 0.046342 | 0.067701 | 0.087763 | 0.087103 | 0.088576 | 0.069642 | -0.022889 | 0.0032259 | 0.038079 | 0.070585 | 0.092849 | 0.10183 | 0.11659
29 | -4.7977 | -5.1767 | -5.2716 | -5.2011 | -5.2055 | -4.3468 | -0.16186 | 2.2411 | 2.8563 | 1.9897 | 1.1748 | 2.3303 | 1.4693 | 0.44579 | -1.7636 | -1.7644 | -1.4534 | -0.73323 | -1.7871 | -1.0182 | -1.398 | -2.3187 | -3.6632 | -4.1352
30 | 0.92593 | 0.93511 | 0.94465 | 0.95292 | 0.95716 | 0.87509 | 0.75923 | 0.69318 | 0.71348 | 0.7904 | 0.84304 | 0.89265 | 0.8937 | 0.91014 | 0.91814 | 0.89075 | 0.75408 | 0.44943 | 0.5797 | 0.70318 | 0.75699 | 0.80087 | 0.84659 | 0.85069
31 | 1.5692 | 1.648 | 1.7181 | 1.7242 | 1.7204 | 1.4501 | 1.1052 | 0.89437 | 0.87852 | 0.7359 | 0.72826 | 0.71293 | 0.85802 | 0.92334 | 0.89851 | 1.1138 | 0.98676 | 0.49469 | 0.5858 | 0.72836 | 0.78649 | 1.021 | 1.1291 | 1.1812
32 | 0.30598 | 0.23935 | 0.18148 | 0.27037 | 0.22201 | 0.31986 | 0.42659 | 0.83092 | 0.95694 | 0.98601 | 0.93588 | 0.99832 | 0.9909 | 0.97941 | 0.82374 | 0.78356 | 0.68102 | 0.74501 | 0.63152 | 0.65901 | 0.55718 | 0.58652 | 0.36411 | 0.37393

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19899 | 0.14059 | 0.12188 | 0.15622 | 0.13451 | 0.11059 | 0.091505 | 0.31977 | 0.33441 | 0.28682 | 0.33417 | 0.31051 | 0.31188 | 0.2785 | 0.16526 | 0.25875 | 0.31033 | 0.28956 | 0.20237 | 0.20995 | 0.19555 | 0.1213 | 0.096762 | 0.10029
2 | 0.14567 | 0.14564 | 0.14966 | 0.15651 | 0.15501 | 0.14226 | 0.090206 | 0.01734 | 0.018634 | 0.012349 | 0.010878 | 0.048549 | 0.070924 | 0.091942 | 0.091251 | 0.092794 | 0.072958 | -0.023979 | 0.0033795 | 0.039893 | 0.073947 | 0.097271 | 0.10668 | 0.12215
3 | 0.31984 | 0.34511 | 0.35144 | 0.34674 | 0.34703 | 0.28979 | 0.010791 | -0.1494 | -0.19042 | -0.13265 | -0.07832 | -0.15535 | -0.097956 | -0.029719 | 0.11758 | 0.11763 | 0.096896 | 0.048882 | 0.11914 | 0.067881 | 0.093197 | 0.15458 | 0.24421 | 0.27568
4 | -0.22676 | -0.22901 | -0.23134 | -0.23337 | -0.23441 | -0.21431 | -0.18593 | -0.16976 | -0.17473 | -0.19357 | -0.20646 | -0.21861 | -0.21887 | -0.22289 | -0.22485 | -0.21814 | -0.18467 | -0.11007 | -0.14197 | -0.17221 | -0.18539 | -0.19613 | -0.20733 | -0.20833
5 | -0.0095102 | -0.0099881 | -0.010413 | -0.01045 | -0.010427 | -0.0087887 | -0.006698 | -0.0054204 | -0.0053244 | -0.00446 | -0.0044137 | -0.0043208 | -0.0052001 | -0.005596 | -0.0054455 | -0.0067503 | -0.0059804 | -0.0029981 | -0.0035503 | -0.0044143 | -0.0047666 | -0.0061876 | -0.006843 | -0.0071587
6 | -0.29016 | -0.22697 | -0.17209 | -0.25638 | -0.21053 | -0.30331 | -0.40453 | -0.78794 | -0.90744 | -0.93501 | -0.88747 | -0.94668 | -0.93965 | -0.92875 | -0.78113 | -0.74303 | -0.64579 | -0.70647 | -0.59885 | -0.62492 | -0.52836 | -0.55618 | -0.34528 | -0.35458
7 | -0.68429 | -0.6768 | -0.69807 | -0.7107 | -0.75279 | -0.67402 | -0.57261 | -0.29744 | -0.14737 | -0.13679 | -0.10397 | -0.034941 | -0.14187 | -0.14804 | -0.26982 | -0.38559 | -0.34801 | -0.38817 | -0.43652 | -0.41909 | -0.4772 | -0.56255 | -0.63469 | -0.63132
8 | -0.51956 | -0.53054 | -0.52844 | -0.52768 | -0.5168 | -0.49592 | -0.3791 | -0.30159 | -0.27849 | -0.31806 | -0.30034 | -0.27378 | -0.29021 | -0.3142 | -0.38176 | -0.42337 | -0.42225 | -0.4164 | -0.43891 | -0.45382 | -0.46159 | -0.47513 | -0.49587 | -0.50537
9 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569 | 0.0094569
10 | 0.1288 | 0.13256 | 0.13276 | 0.13238 | 0.13201 | 0.12342 | 0.09251 | 0.075504 | 0.048669 | 0.028106 | 0.035956 | 0.027759 | 0.033101 | 0.047874 | 0.059846 | 0.061727 | 0.063473 | 0.042839 | 0.05191 | 0.064354 | 0.07568 | 0.09629 | 0.12035 | 0.1225
11 | -0.35886 | -0.36231 | -0.36897 | -0.37225 | -0.36391 | -0.29368 | -0.22283 | -0.1991 | -0.13973 | -0.092199 | -0.2102 | -0.19822 | -0.2234 | -0.22295 | -0.24805 | -0.24829 | -0.21149 | -0.14143 | -0.1932 | -0.22695 | -0.24382 | -0.24969 | -0.26962 | -0.28598
12 | 0.037621 | -0.063122 | -0.13353 | -0.11547 | -0.08978 | 0.090443 | 0.0029859 | -0.10783 | -0.23404 | -0.27609 | -0.13411 | 0.00034844 | -0.42479 | -0.48156 | -0.45681 | -0.52445 | -0.28812 | -0.39796 | -0.42733 | -0.38094 | -0.42751 | -0.54879 | -0.50837 | -0.34247
13 | 0.44321 | 0.35845 | 0.5116 | 0.64107 | 0.66942 | 0.81614 | 2.9847 | 3.7364 | 4.0006 | 3.742 | 3.4278 | 3.9284 | 4.4402 | 3.9378 | 3.8726 | 3.8653 | 3.4833 | 3.6008 | 3.1136 | 2.3505 | 2.5788 | 2.2535 | 0.99121 | 0.70127
14 | 0.10226 | 0.072248 | 0.062631 | 0.080282 | 0.069125 | 0.056833 | 0.047023 | 0.16432 | 0.17185 | 0.1474 | 0.17173 | 0.15957 | 0.16027 | 0.14312 | 0.084926 | 0.13297 | 0.15947 | 0.1488 | 0.104 | 0.10789 | 0.10049 | 0.062335 | 0.049725 | 0.051538
15 | -0.13243 | -0.1324 | -0.13605 | -0.14228 | -0.14092 | -0.12933 | -0.082005 | -0.015764 | -0.01694 | -0.011226 | -0.0098893 | -0.044135 | -0.064477 | -0.083584 | -0.082955 | -0.084358 | -0.066325 | 0.021799 | -0.0030723 | -0.036266 | -0.067224 | -0.088428 | -0.096984 | -0.11104
16 | -0.079961 | -0.086278 | -0.087861 | -0.086686 | -0.086758 | -0.072447 | -0.0026977 | 0.037351 | 0.047605 | 0.033162 | 0.01958 | 0.038838 | 0.024489 | 0.0074298 | -0.029394 | -0.029407 | -0.024224 | -0.01222 | -0.029784 | -0.01697 | -0.023299 | -0.038645 | -0.061053 | -0.068919
17 | 0.35903 | 0.36259 | 0.36629 | 0.3695 | 0.37115 | 0.33932 | 0.2944 | 0.26878 | 0.27665 | 0.30648 | 0.32689 | 0.34613 | 0.34654 | 0.35291 | 0.35601 | 0.34539 | 0.2924 | 0.17427 | 0.22478 | 0.27266 | 0.29353 | 0.31054 | 0.32827 | 0.32986
18 | 0.26629 | 0.27967 | 0.29155 | 0.29259 | 0.29194 | 0.24608 | 0.18754 | 0.15177 | 0.14908 | 0.12488 | 0.12358 | 0.12098 | 0.1456 | 0.15669 | 0.15247 | 0.18901 | 0.16745 | 0.083948 | 0.099408 | 0.1236 | 0.13346 | 0.17325 | 0.1916 | 0.20044
19 | -0.32708 | -0.25586 | -0.194 | -0.28901 | -0.23733 | -0.34192 | -0.45601 | -0.88822 | -1.0229 | -1.054 | -1.0004 | -1.0672 | -1.0592 | -1.047 | -0.88055 | -0.8376 | -0.72798 | -0.79639 | -0.67507 | -0.70446 | -0.5956 | -0.62697 | -0.38922 | -0.39971
20 | 0.43012 | 0.42542 | 0.43879 | 0.44672 | 0.47318 | 0.42367 | 0.35993 | 0.18696 | 0.092634 | 0.085985 | 0.065354 | 0.021963 | 0.089173 | 0.093054 | 0.1696 | 0.24237 | 0.21875 | 0.24399 | 0.27438 | 0.26343 | 0.29995 | 0.3536 | 0.39895 | 0.39683
21 | -0.43296 | -0.44212 | -0.44037 | -0.43973 | -0.43067 | -0.41327 | -0.31592 | -0.25133 | -0.23208 | -0.26505 | -0.25028 | -0.22815 | -0.24184 | -0.26183 | -0.31813 | -0.35281 | -0.35188 | -0.347 | -0.36575 | -0.37818 | -0.38466 | -0.39594 | -0.41322 | -0.42114
22 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108 | -0.069108
23 | -3.3489 | -3.4465 | -3.4516 | -3.4419 | -3.4324 | -3.2088 | -2.4053 | -1.9631 | -1.2654 | -0.73075 | -0.93486 | -0.72172 | -0.86062 | -1.2447 | -1.556 | -1.6049 | -1.6503 | -1.1138 | -1.3497 | -1.6732 | -1.9677 | -2.5035 | -3.1292 | -3.1849
24 | 1.0564 | 1.0665 | 1.0861 | 1.0958 | 1.0713 | 0.86452 | 0.65596 | 0.5861 | 0.41133 | 0.27141 | 0.61877 | 0.5835 | 0.65764 | 0.65629 | 0.73019 | 0.73089 | 0.62256 | 0.41633 | 0.56874 | 0.66809 | 0.71775 | 0.73502 | 0.79368 | 0.84183
25 | -0.022573 | 0.037873 | 0.080121 | 0.069281 | 0.053868 | -0.054266 | -0.0017916 | 0.064697 | 0.14042 | 0.16566 | 0.080467 | -0.00020906 | 0.25487 | 0.28894 | 0.27408 | 0.31467 | 0.17287 | 0.23878 | 0.2564 | 0.22856 | 0.25651 | 0.32927 | 0.30502 | 0.20548
26 | 0.038088 | 0.030804 | 0.043965 | 0.055092 | 0.057528 | 0.070137 | 0.2565 | 0.3211 | 0.3438 | 0.32158 | 0.29458 | 0.3376 | 0.38158 | 0.3384 | 0.3328 | 0.33218 | 0.29935 | 0.30945 | 0.26758 | 0.202 | 0.22161 | 0.19366 | 0.085182 | 0.060265
27 | 0.049748 | 0.035148 | 0.030469 | 0.039056 | 0.033628 | 0.027648 | 0.022876 | 0.079942 | 0.083602 | 0.071706 | 0.083543 | 0.077628 | 0.07797 | 0.069624 | 0.041315 | 0.064687 | 0.077582 | 0.072389 | 0.050593 | 0.052487 | 0.048887 | 0.030325 | 0.02419 | 0.025072
28 | 0.13905 | 0.13902 | 0.14285 | 0.1494 | 0.14796 | 0.1358 | 0.086106 | 0.016552 | 0.017787 | 0.011788 | 0.010384 | 0.046342 | 0.067701 | 0.087763 | 0.087103 | 0.088576 | 0.069642 | -0.022889 | 0.0032259 | 0.038079 | 0.070585 | 0.092849 | 0.10183 | 0.11659
29 | -4.7977 | -5.1767 | -5.2716 | -5.2011 | -5.2055 | -4.3468 | -0.16186 | 2.2411 | 2.8563 | 1.9897 | 1.1748 | 2.3303 | 1.4693 | 0.44579 | -1.7636 | -1.7644 | -1.4534 | -0.73323 | -1.7871 | -1.0182 | -1.398 | -2.3187 | -3.6632 | -4.1352
30 | 0.92593 | 0.93511 | 0.94465 | 0.95292 | 0.95716 | 0.87509 | 0.75923 | 0.69318 | 0.71348 | 0.7904 | 0.84304 | 0.89265 | 0.8937 | 0.91014 | 0.91814 | 0.89075 | 0.75408 | 0.44943 | 0.5797 | 0.70318 | 0.75699 | 0.80087 | 0.84659 | 0.85069
31 | 1.5692 | 1.648 | 1.7181 | 1.7242 | 1.7204 | 1.4501 | 1.1052 | 0.89437 | 0.87852 | 0.7359 | 0.72826 | 0.71293 | 0.85802 | 0.92334 | 0.89851 | 1.1138 | 0.98676 | 0.49469 | 0.5858 | 0.72836 | 0.78649 | 1.021 | 1.1291 | 1.1812
32 | 0.30598 | 0.23935 | 0.18148 | 0.27037 | 0.22201 | 0.31986 | 0.42659 | 0.83092 | 0.95694 | 0.98601 | 0.93588 | 0.99832 | 0.9909 | 0.97941 | 0.82374 | 0.78356 | 0.68102 | 0.74501 | 0.63152 | 0.65901 | 0.55718 | 0.58652 | 0.36411 | 0.37393

## Qc, Winter, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.20297 | 0.1434 | 0.12431 | 0.15935 | 0.1372 | 0.11281 | 0.093335 | 0.32616 | 0.3411 | 0.29256 | 0.34085 | 0.31672 | 0.31812 | 0.28407 | 0.16857 | 0.26392 | 0.31654 | 0.29535 | 0.20642 | 0.21415 | 0.19946 | 0.12373 | 0.098697 | 0.1023
2 | 0.14858 | 0.14855 | 0.15265 | 0.15964 | 0.15811 | 0.14511 | 0.09201 | 0.017687 | 0.019007 | 0.012596 | 0.011096 | 0.04952 | 0.072343 | 0.093781 | 0.093076 | 0.09465 | 0.074417 | -0.024459 | 0.0034471 | 0.040691 | 0.075425 | 0.099216 | 0.10882 | 0.12459
3 | 0.32624 | 0.35202 | 0.35847 | 0.35368 | 0.35397 | 0.29558 | 0.011007 | -0.15239 | -0.19423 | -0.1353 | -0.079886 | -0.15846 | -0.099915 | -0.030314 | 0.11993 | 0.11998 | 0.098833 | 0.049859 | 0.12152 | 0.069239 | 0.095061 | 0.15767 | 0.2491 | 0.28119
4 | -0.23129 | -0.23359 | -0.23597 | -0.23804 | -0.2391 | -0.21859 | -0.18965 | -0.17315 | -0.17822 | -0.19744 | -0.21059 | -0.22298 | -0.22324 | -0.22735 | -0.22935 | -0.22251 | -0.18836 | -0.11227 | -0.14481 | -0.17565 | -0.18909 | -0.20005 | -0.21147 | -0.2125
5 | -0.0097004 | -0.010188 | -0.010621 | -0.010659 | -0.010635 | -0.0089645 | -0.0068319 | -0.0055288 | -0.0054309 | -0.0045492 | -0.004502 | -0.0044072 | -0.0053041 | -0.0057079 | -0.0055544 | -0.0068853 | -0.0061 | -0.0030581 | -0.0036213 | -0.0045026 | -0.0048619 | -0.0063114 | -0.0069799 | -0.0073019
6 | -0.29596 | -0.23151 | -0.17554 | -0.26151 | -0.21474 | -0.30938 | -0.41262 | -0.8037 | -0.92559 | -0.95371 | -0.90522 | -0.96561 | -0.95844 | -0.94733 | -0.79676 | -0.75789 | -0.65871 | -0.7206 | -0.61083 | -0.63742 | -0.53892 | -0.5673 | -0.35218 | -0.36168
7 | -0.69797 | -0.69034 | -0.71203 | -0.72491 | -0.76785 | -0.6875 | -0.58406 | -0.30339 | -0.15032 | -0.13953 | -0.10605 | -0.03564 | -0.1447 | -0.151 | -0.27522 | -0.3933 | -0.35497 | -0.39593 | -0.44525 | -0.42748 | -0.48674 | -0.5738 | -0.64739 | -0.64395
8 | -0.52995 | -0.54115 | -0.53901 | -0.53823 | -0.52714 | -0.50584 | -0.38668 | -0.30762 | -0.28406 | -0.32442 | -0.30634 | -0.27925 | -0.29601 | -0.32048 | -0.38939 | -0.43184 | -0.4307 | -0.42472 | -0.44768 | -0.4629 | -0.47082 | -0.48463 | -0.50578 | -0.51547
9 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461
10 | 0.13138 | 0.13521 | 0.13541 | 0.13503 | 0.13465 | 0.12588 | 0.09436 | 0.077014 | 0.049642 | 0.028668 | 0.036675 | 0.028314 | 0.033763 | 0.048832 | 0.061043 | 0.062961 | 0.064742 | 0.043696 | 0.052948 | 0.065641 | 0.077194 | 0.098216 | 0.12276 | 0.12495
11 | -0.36603 | -0.36956 | -0.37635 | -0.37969 | -0.37119 | -0.29956 | -0.22729 | -0.20308 | -0.14253 | -0.094043 | -0.2144 | -0.20218 | -0.22787 | -0.22741 | -0.25301 | -0.25325 | -0.21572 | -0.14426 | -0.19707 | -0.23149 | -0.2487 | -0.25468 | -0.27501 | -0.2917
12 | 0.038374 | -0.064384 | -0.13621 | -0.11778 | -0.091575 | 0.092252 | 0.0030456 | -0.10999 | -0.23872 | -0.28161 | -0.13679 | 0.00035541 | -0.43329 | -0.49119 | -0.46594 | -0.53494 | -0.29388 | -0.40592 | -0.43587 | -0.38855 | -0.43606 | -0.55977 | -0.51854 | -0.34932
13 | 0.45207 | 0.36562 | 0.52183 | 0.65389 | 0.6828 | 0.83246 | 3.0444 | 3.8112 | 4.0806 | 3.8168 | 3.4964 | 4.007 | 4.529 | 4.0166 | 3.9501 | 3.9426 | 3.553 | 3.6728 | 3.1759 | 2.3975 | 2.6304 | 2.2986 | 1.011 | 0.7153
14 | 0.1043 | 0.073693 | 0.063884 | 0.081888 | 0.070508 | 0.057969 | 0.047964 | 0.16761 | 0.17529 | 0.15034 | 0.17516 | 0.16276 | 0.16348 | 0.14598 | 0.086624 | 0.13563 | 0.16266 | 0.15178 | 0.10608 | 0.11005 | 0.1025 | 0.063581 | 0.050719 | 0.052568
15 | -0.13508 | -0.13505 | -0.13877 | -0.14513 | -0.14374 | -0.13192 | -0.083645 | -0.016079 | -0.017279 | -0.011451 | -0.010087 | -0.045018 | -0.065766 | -0.085255 | -0.084614 | -0.086045 | -0.067652 | 0.022235 | -0.0031337 | -0.036991 | -0.068569 | -0.090196 | -0.098923 | -0.11326
16 | -0.08156 | -0.088004 | -0.089618 | -0.08842 | -0.088493 | -0.073896 | -0.0027516 | 0.038098 | 0.048557 | 0.033826 | 0.019971 | 0.039614 | 0.024979 | 0.0075784 | -0.029982 | -0.029995 | -0.024708 | -0.012465 | -0.03038 | -0.01731 | -0.023765 | -0.039418 | -0.062274 | -0.070298
17 | 0.36621 | 0.36985 | 0.37362 | 0.37689 | 0.37857 | 0.34611 | 0.30028 | 0.27416 | 0.28219 | 0.31261 | 0.33343 | 0.35305 | 0.35347 | 0.35997 | 0.36313 | 0.3523 | 0.29824 | 0.17776 | 0.22928 | 0.27812 | 0.2994 | 0.31675 | 0.33483 | 0.33646
18 | 0.27161 | 0.28526 | 0.29738 | 0.29844 | 0.29778 | 0.25101 | 0.19129 | 0.15481 | 0.15206 | 0.12738 | 0.12606 | 0.1234 | 0.14852 | 0.15982 | 0.15552 | 0.19279 | 0.1708 | 0.085627 | 0.1014 | 0.12607 | 0.13613 | 0.17672 | 0.19544 | 0.20445
19 | -0.33363 | -0.26098 | -0.19788 | -0.29479 | -0.24207 | -0.34875 | -0.46513 | -0.90599 | -1.0434 | -1.0751 | -1.0204 | -1.0885 | -1.0804 | -1.0679 | -0.89816 | -0.85435 | -0.74254 | -0.81232 | -0.68857 | -0.71855 | -0.60752 | -0.63951 | -0.39701 | -0.40771
20 | 0.43872 | 0.43393 | 0.44756 | 0.45566 | 0.48265 | 0.43214 | 0.36713 | 0.1907 | 0.094487 | 0.087705 | 0.066661 | 0.022402 | 0.090957 | 0.094915 | 0.173 | 0.24722 | 0.22312 | 0.24887 | 0.27987 | 0.2687 | 0.30595 | 0.36067 | 0.40693 | 0.40477
21 | -0.44162 | -0.45096 | -0.44917 | -0.44853 | -0.43928 | -0.42153 | -0.32224 | -0.25635 | -0.23672 | -0.27035 | -0.25529 | -0.23271 | -0.24668 | -0.26707 | -0.32449 | -0.35987 | -0.35891 | -0.35394 | -0.37307 | -0.38575 | -0.39235 | -0.40386 | -0.42149 | -0.42956
22 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491
23 | -3.4158 | -3.5155 | -3.5207 | -3.5108 | -3.501 | -3.273 | -2.4534 | -2.0024 | -1.2907 | -0.74536 | -0.95356 | -0.73616 | -0.87783 | -1.2696 | -1.5871 | -1.637 | -1.6833 | -1.1361 | -1.3766 | -1.7067 | -2.007 | -2.5536 | -3.1918 | -3.2486
24 | 1.0775 | 1.0879 | 1.1079 | 1.1177 | 1.0927 | 0.88181 | 0.66908 | 0.59782 | 0.41956 | 0.27684 | 0.63114 | 0.59517 | 0.67079 | 0.66942 | 0.7448 | 0.7455 | 0.63501 | 0.42466 | 0.58011 | 0.68145 | 0.73211 | 0.74972 | 0.80955 | 0.85867
25 | -0.023024 | 0.03863 | 0.081723 | 0.070666 | 0.054945 | -0.055351 | -0.0018274 | 0.065991 | 0.14323 | 0.16897 | 0.082076 | -0.00021324 | 0.25997 | 0.29471 | 0.27957 | 0.32096 | 0.17633 | 0.24355 | 0.26152 | 0.23313 | 0.26164 | 0.33586 | 0.31112 | 0.20959
26 | 0.03885 | 0.031421 | 0.044845 | 0.056193 | 0.058679 | 0.071539 | 0.26163 | 0.32752 | 0.35068 | 0.32801 | 0.30047 | 0.34435 | 0.38921 | 0.34517 | 0.33946 | 0.33882 | 0.30534 | 0.31563 | 0.27293 | 0.20604 | 0.22605 | 0.19753 | 0.086886 | 0.061471
27 | 0.050743 | 0.03585 | 0.031079 | 0.039837 | 0.034301 | 0.028201 | 0.023334 | 0.081541 | 0.085274 | 0.07314 | 0.085214 | 0.07918 | 0.079529 | 0.071017 | 0.042142 | 0.065981 | 0.079134 | 0.073837 | 0.051605 | 0.053537 | 0.049865 | 0.030932 | 0.024674 | 0.025574
28 | 0.14183 | 0.1418 | 0.14571 | 0.15239 | 0.15092 | 0.13851 | 0.087828 | 0.016883 | 0.018143 | 0.012023 | 0.010591 | 0.047269 | 0.069055 | 0.089518 | 0.088845 | 0.090347 | 0.071034 | -0.023347 | 0.0032904 | 0.038841 | 0.071997 | 0.094706 | 0.10387 | 0.11893
29 | -4.8936 | -5.2802 | -5.3771 | -5.3052 | -5.3096 | -4.4337 | -0.1651 | 2.2859 | 2.9134 | 2.0295 | 1.1983 | 2.3769 | 1.4987 | 0.4547 | -1.7989 | -1.7997 | -1.4825 | -0.74789 | -1.8228 | -1.0386 | -1.4259 | -2.3651 | -3.7365 | -4.2179
30 | 0.94444 | 0.95381 | 0.96354 | 0.97198 | 0.97631 | 0.89259 | 0.77442 | 0.70704 | 0.72775 | 0.8062 | 0.8599 | 0.9105 | 0.91158 | 0.92834 | 0.9365 | 0.90857 | 0.76916 | 0.45842 | 0.59129 | 0.71725 | 0.77213 | 0.81689 | 0.86352 | 0.8677
31 | 1.6006 | 1.681 | 1.7524 | 1.7587 | 1.7548 | 1.4791 | 1.1273 | 0.91226 | 0.89609 | 0.75062 | 0.74283 | 0.72719 | 0.87518 | 0.9418 | 0.91648 | 1.1361 | 1.0065 | 0.50459 | 0.59752 | 0.74293 | 0.80222 | 1.0414 | 1.1517 | 1.2048
32 | 0.3121 | 0.24414 | 0.18511 | 0.27577 | 0.22645 | 0.32625 | 0.43513 | 0.84754 | 0.97608 | 1.0057 | 0.9546 | 1.0183 | 1.0107 | 0.999 | 0.84021 | 0.79923 | 0.69464 | 0.75991 | 0.64415 | 0.67219 | 0.56832 | 0.59825 | 0.37139 | 0.3814

## Qc, Winter, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.20297 | 0.1434 | 0.12431 | 0.15935 | 0.1372 | 0.11281 | 0.093335 | 0.32616 | 0.3411 | 0.29256 | 0.34085 | 0.31672 | 0.31812 | 0.28407 | 0.16857 | 0.26392 | 0.31654 | 0.29535 | 0.20642 | 0.21415 | 0.19946 | 0.12373 | 0.098697 | 0.1023
2 | 0.14858 | 0.14855 | 0.15265 | 0.15964 | 0.15811 | 0.14511 | 0.09201 | 0.017687 | 0.019007 | 0.012596 | 0.011096 | 0.04952 | 0.072343 | 0.093781 | 0.093076 | 0.09465 | 0.074417 | -0.024459 | 0.0034471 | 0.040691 | 0.075425 | 0.099216 | 0.10882 | 0.12459
3 | 0.32624 | 0.35202 | 0.35847 | 0.35368 | 0.35397 | 0.29558 | 0.011007 | -0.15239 | -0.19423 | -0.1353 | -0.079886 | -0.15846 | -0.099915 | -0.030314 | 0.11993 | 0.11998 | 0.098833 | 0.049859 | 0.12152 | 0.069239 | 0.095061 | 0.15767 | 0.2491 | 0.28119
4 | -0.23129 | -0.23359 | -0.23597 | -0.23804 | -0.2391 | -0.21859 | -0.18965 | -0.17315 | -0.17822 | -0.19744 | -0.21059 | -0.22298 | -0.22324 | -0.22735 | -0.22935 | -0.22251 | -0.18836 | -0.11227 | -0.14481 | -0.17565 | -0.18909 | -0.20005 | -0.21147 | -0.2125
5 | -0.0097004 | -0.010188 | -0.010621 | -0.010659 | -0.010635 | -0.0089645 | -0.0068319 | -0.0055288 | -0.0054309 | -0.0045492 | -0.004502 | -0.0044072 | -0.0053041 | -0.0057079 | -0.0055544 | -0.0068853 | -0.0061 | -0.0030581 | -0.0036213 | -0.0045026 | -0.0048619 | -0.0063114 | -0.0069799 | -0.0073019
6 | -0.29596 | -0.23151 | -0.17554 | -0.26151 | -0.21474 | -0.30938 | -0.41262 | -0.8037 | -0.92559 | -0.95371 | -0.90522 | -0.96561 | -0.95844 | -0.94733 | -0.79676 | -0.75789 | -0.65871 | -0.7206 | -0.61083 | -0.63742 | -0.53892 | -0.5673 | -0.35218 | -0.36168
7 | -0.69797 | -0.69034 | -0.71203 | -0.72491 | -0.76785 | -0.6875 | -0.58406 | -0.30339 | -0.15032 | -0.13953 | -0.10605 | -0.03564 | -0.1447 | -0.151 | -0.27522 | -0.3933 | -0.35497 | -0.39593 | -0.44525 | -0.42748 | -0.48674 | -0.5738 | -0.64739 | -0.64395
8 | -0.52995 | -0.54115 | -0.53901 | -0.53823 | -0.52714 | -0.50584 | -0.38668 | -0.30762 | -0.28406 | -0.32442 | -0.30634 | -0.27925 | -0.29601 | -0.32048 | -0.38939 | -0.43184 | -0.4307 | -0.42472 | -0.44768 | -0.4629 | -0.47082 | -0.48463 | -0.50578 | -0.51547
9 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461
10 | 0.13138 | 0.13521 | 0.13541 | 0.13503 | 0.13465 | 0.12588 | 0.09436 | 0.077014 | 0.049642 | 0.028668 | 0.036675 | 0.028314 | 0.033763 | 0.048832 | 0.061043 | 0.062961 | 0.064742 | 0.043696 | 0.052948 | 0.065641 | 0.077194 | 0.098216 | 0.12276 | 0.12495
11 | -0.36603 | -0.36956 | -0.37635 | -0.37969 | -0.37119 | -0.29956 | -0.22729 | -0.20308 | -0.14253 | -0.094043 | -0.2144 | -0.20218 | -0.22787 | -0.22741 | -0.25301 | -0.25325 | -0.21572 | -0.14426 | -0.19707 | -0.23149 | -0.2487 | -0.25468 | -0.27501 | -0.2917
12 | 0.038374 | -0.064384 | -0.13621 | -0.11778 | -0.091575 | 0.092252 | 0.0030456 | -0.10999 | -0.23872 | -0.28161 | -0.13679 | 0.00035541 | -0.43329 | -0.49119 | -0.46594 | -0.53494 | -0.29388 | -0.40592 | -0.43587 | -0.38855 | -0.43606 | -0.55977 | -0.51854 | -0.34932
13 | 0.45207 | 0.36562 | 0.52183 | 0.65389 | 0.6828 | 0.83246 | 3.0444 | 3.8112 | 4.0806 | 3.8168 | 3.4964 | 4.007 | 4.529 | 4.0166 | 3.9501 | 3.9426 | 3.553 | 3.6728 | 3.1759 | 2.3975 | 2.6304 | 2.2986 | 1.011 | 0.7153
14 | 0.1043 | 0.073693 | 0.063884 | 0.081888 | 0.070508 | 0.057969 | 0.047964 | 0.16761 | 0.17529 | 0.15034 | 0.17516 | 0.16276 | 0.16348 | 0.14598 | 0.086624 | 0.13563 | 0.16266 | 0.15178 | 0.10608 | 0.11005 | 0.1025 | 0.063581 | 0.050719 | 0.052568
15 | -0.13508 | -0.13505 | -0.13877 | -0.14513 | -0.14374 | -0.13192 | -0.083645 | -0.016079 | -0.017279 | -0.011451 | -0.010087 | -0.045018 | -0.065766 | -0.085255 | -0.084614 | -0.086045 | -0.067652 | 0.022235 | -0.0031337 | -0.036991 | -0.068569 | -0.090196 | -0.098923 | -0.11326
16 | -0.08156 | -0.088004 | -0.089618 | -0.08842 | -0.088493 | -0.073896 | -0.0027516 | 0.038098 | 0.048557 | 0.033826 | 0.019971 | 0.039614 | 0.024979 | 0.0075784 | -0.029982 | -0.029995 | -0.024708 | -0.012465 | -0.03038 | -0.01731 | -0.023765 | -0.039418 | -0.062274 | -0.070298
17 | 0.36621 | 0.36985 | 0.37362 | 0.37689 | 0.37857 | 0.34611 | 0.30028 | 0.27416 | 0.28219 | 0.31261 | 0.33343 | 0.35305 | 0.35347 | 0.35997 | 0.36313 | 0.3523 | 0.29824 | 0.17776 | 0.22928 | 0.27812 | 0.2994 | 0.31675 | 0.33483 | 0.33646
18 | 0.27161 | 0.28526 | 0.29738 | 0.29844 | 0.29778 | 0.25101 | 0.19129 | 0.15481 | 0.15206 | 0.12738 | 0.12606 | 0.1234 | 0.14852 | 0.15982 | 0.15552 | 0.19279 | 0.1708 | 0.085627 | 0.1014 | 0.12607 | 0.13613 | 0.17672 | 0.19544 | 0.20445
19 | -0.33363 | -0.26098 | -0.19788 | -0.29479 | -0.24207 | -0.34875 | -0.46513 | -0.90599 | -1.0434 | -1.0751 | -1.0204 | -1.0885 | -1.0804 | -1.0679 | -0.89816 | -0.85435 | -0.74254 | -0.81232 | -0.68857 | -0.71855 | -0.60752 | -0.63951 | -0.39701 | -0.40771
20 | 0.43872 | 0.43393 | 0.44756 | 0.45566 | 0.48265 | 0.43214 | 0.36713 | 0.1907 | 0.094487 | 0.087705 | 0.066661 | 0.022402 | 0.090957 | 0.094915 | 0.173 | 0.24722 | 0.22312 | 0.24887 | 0.27987 | 0.2687 | 0.30595 | 0.36067 | 0.40693 | 0.40477
21 | -0.44162 | -0.45096 | -0.44917 | -0.44853 | -0.43928 | -0.42153 | -0.32224 | -0.25635 | -0.23672 | -0.27035 | -0.25529 | -0.23271 | -0.24668 | -0.26707 | -0.32449 | -0.35987 | -0.35891 | -0.35394 | -0.37307 | -0.38575 | -0.39235 | -0.40386 | -0.42149 | -0.42956
22 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491
23 | -3.4158 | -3.5155 | -3.5207 | -3.5108 | -3.501 | -3.273 | -2.4534 | -2.0024 | -1.2907 | -0.74536 | -0.95356 | -0.73616 | -0.87783 | -1.2696 | -1.5871 | -1.637 | -1.6833 | -1.1361 | -1.3766 | -1.7067 | -2.007 | -2.5536 | -3.1918 | -3.2486
24 | 1.0775 | 1.0879 | 1.1079 | 1.1177 | 1.0927 | 0.88181 | 0.66908 | 0.59782 | 0.41956 | 0.27684 | 0.63114 | 0.59517 | 0.67079 | 0.66942 | 0.7448 | 0.7455 | 0.63501 | 0.42466 | 0.58011 | 0.68145 | 0.73211 | 0.74972 | 0.80955 | 0.85867
25 | -0.023024 | 0.03863 | 0.081723 | 0.070666 | 0.054945 | -0.055351 | -0.0018274 | 0.065991 | 0.14323 | 0.16897 | 0.082076 | -0.00021324 | 0.25997 | 0.29471 | 0.27957 | 0.32096 | 0.17633 | 0.24355 | 0.26152 | 0.23313 | 0.26164 | 0.33586 | 0.31112 | 0.20959
26 | 0.03885 | 0.031421 | 0.044845 | 0.056193 | 0.058679 | 0.071539 | 0.26163 | 0.32752 | 0.35068 | 0.32801 | 0.30047 | 0.34435 | 0.38921 | 0.34517 | 0.33946 | 0.33882 | 0.30534 | 0.31563 | 0.27293 | 0.20604 | 0.22605 | 0.19753 | 0.086886 | 0.061471
27 | 0.050743 | 0.03585 | 0.031079 | 0.039837 | 0.034301 | 0.028201 | 0.023334 | 0.081541 | 0.085274 | 0.07314 | 0.085214 | 0.07918 | 0.079529 | 0.071017 | 0.042142 | 0.065981 | 0.079134 | 0.073837 | 0.051605 | 0.053537 | 0.049865 | 0.030932 | 0.024674 | 0.025574
28 | 0.14183 | 0.1418 | 0.14571 | 0.15239 | 0.15092 | 0.13851 | 0.087828 | 0.016883 | 0.018143 | 0.012023 | 0.010591 | 0.047269 | 0.069055 | 0.089518 | 0.088845 | 0.090347 | 0.071034 | -0.023347 | 0.0032904 | 0.038841 | 0.071997 | 0.094706 | 0.10387 | 0.11893
29 | -4.8936 | -5.2802 | -5.3771 | -5.3052 | -5.3096 | -4.4337 | -0.1651 | 2.2859 | 2.9134 | 2.0295 | 1.1983 | 2.3769 | 1.4987 | 0.4547 | -1.7989 | -1.7997 | -1.4825 | -0.74789 | -1.8228 | -1.0386 | -1.4259 | -2.3651 | -3.7365 | -4.2179
30 | 0.94444 | 0.95381 | 0.96354 | 0.97198 | 0.97631 | 0.89259 | 0.77442 | 0.70704 | 0.72775 | 0.8062 | 0.8599 | 0.9105 | 0.91158 | 0.92834 | 0.9365 | 0.90857 | 0.76916 | 0.45842 | 0.59129 | 0.71725 | 0.77213 | 0.81689 | 0.86352 | 0.8677
31 | 1.6006 | 1.681 | 1.7524 | 1.7587 | 1.7548 | 1.4791 | 1.1273 | 0.91226 | 0.89609 | 0.75062 | 0.74283 | 0.72719 | 0.87518 | 0.9418 | 0.91648 | 1.1361 | 1.0065 | 0.50459 | 0.59752 | 0.74293 | 0.80222 | 1.0414 | 1.1517 | 1.2048
32 | 0.3121 | 0.24414 | 0.18511 | 0.27577 | 0.22645 | 0.32625 | 0.43513 | 0.84754 | 0.97608 | 1.0057 | 0.9546 | 1.0183 | 1.0107 | 0.999 | 0.84021 | 0.79923 | 0.69464 | 0.75991 | 0.64415 | 0.67219 | 0.56832 | 0.59825 | 0.37139 | 0.3814

## Qc, Winter, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.20297 | 0.1434 | 0.12431 | 0.15935 | 0.1372 | 0.11281 | 0.093335 | 0.32616 | 0.3411 | 0.29256 | 0.34085 | 0.31672 | 0.31812 | 0.28407 | 0.16857 | 0.26392 | 0.31654 | 0.29535 | 0.20642 | 0.21415 | 0.19946 | 0.12373 | 0.098697 | 0.1023
2 | 0.14858 | 0.14855 | 0.15265 | 0.15964 | 0.15811 | 0.14511 | 0.09201 | 0.017687 | 0.019007 | 0.012596 | 0.011096 | 0.04952 | 0.072343 | 0.093781 | 0.093076 | 0.09465 | 0.074417 | -0.024459 | 0.0034471 | 0.040691 | 0.075425 | 0.099216 | 0.10882 | 0.12459
3 | 0.32624 | 0.35202 | 0.35847 | 0.35368 | 0.35397 | 0.29558 | 0.011007 | -0.15239 | -0.19423 | -0.1353 | -0.079886 | -0.15846 | -0.099915 | -0.030314 | 0.11993 | 0.11998 | 0.098833 | 0.049859 | 0.12152 | 0.069239 | 0.095061 | 0.15767 | 0.2491 | 0.28119
4 | -0.23129 | -0.23359 | -0.23597 | -0.23804 | -0.2391 | -0.21859 | -0.18965 | -0.17315 | -0.17822 | -0.19744 | -0.21059 | -0.22298 | -0.22324 | -0.22735 | -0.22935 | -0.22251 | -0.18836 | -0.11227 | -0.14481 | -0.17565 | -0.18909 | -0.20005 | -0.21147 | -0.2125
5 | -0.0097004 | -0.010188 | -0.010621 | -0.010659 | -0.010635 | -0.0089645 | -0.0068319 | -0.0055288 | -0.0054309 | -0.0045492 | -0.004502 | -0.0044072 | -0.0053041 | -0.0057079 | -0.0055544 | -0.0068853 | -0.0061 | -0.0030581 | -0.0036213 | -0.0045026 | -0.0048619 | -0.0063114 | -0.0069799 | -0.0073019
6 | -0.29596 | -0.23151 | -0.17554 | -0.26151 | -0.21474 | -0.30938 | -0.41262 | -0.8037 | -0.92559 | -0.95371 | -0.90522 | -0.96561 | -0.95844 | -0.94733 | -0.79676 | -0.75789 | -0.65871 | -0.7206 | -0.61083 | -0.63742 | -0.53892 | -0.5673 | -0.35218 | -0.36168
7 | -0.69797 | -0.69034 | -0.71203 | -0.72491 | -0.76785 | -0.6875 | -0.58406 | -0.30339 | -0.15032 | -0.13953 | -0.10605 | -0.03564 | -0.1447 | -0.151 | -0.27522 | -0.3933 | -0.35497 | -0.39593 | -0.44525 | -0.42748 | -0.48674 | -0.5738 | -0.64739 | -0.64395
8 | -0.52995 | -0.54115 | -0.53901 | -0.53823 | -0.52714 | -0.50584 | -0.38668 | -0.30762 | -0.28406 | -0.32442 | -0.30634 | -0.27925 | -0.29601 | -0.32048 | -0.38939 | -0.43184 | -0.4307 | -0.42472 | -0.44768 | -0.4629 | -0.47082 | -0.48463 | -0.50578 | -0.51547
9 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.0096461
10 | 0.13138 | 0.13521 | 0.13541 | 0.13503 | 0.13465 | 0.12588 | 0.09436 | 0.077014 | 0.049642 | 0.028668 | 0.036675 | 0.028314 | 0.033763 | 0.048832 | 0.061043 | 0.062961 | 0.064742 | 0.043696 | 0.052948 | 0.065641 | 0.077194 | 0.098216 | 0.12276 | 0.12495
11 | -0.36603 | -0.36956 | -0.37635 | -0.37969 | -0.37119 | -0.29956 | -0.22729 | -0.20308 | -0.14253 | -0.094043 | -0.2144 | -0.20218 | -0.22787 | -0.22741 | -0.25301 | -0.25325 | -0.21572 | -0.14426 | -0.19707 | -0.23149 | -0.2487 | -0.25468 | -0.27501 | -0.2917
12 | 0.038374 | -0.064384 | -0.13621 | -0.11778 | -0.091575 | 0.092252 | 0.0030456 | -0.10999 | -0.23872 | -0.28161 | -0.13679 | 0.00035541 | -0.43329 | -0.49119 | -0.46594 | -0.53494 | -0.29388 | -0.40592 | -0.43587 | -0.38855 | -0.43606 | -0.55977 | -0.51854 | -0.34932
13 | 0.45207 | 0.36562 | 0.52183 | 0.65389 | 0.6828 | 0.83246 | 3.0444 | 3.8112 | 4.0806 | 3.8168 | 3.4964 | 4.007 | 4.529 | 4.0166 | 3.9501 | 3.9426 | 3.553 | 3.6728 | 3.1759 | 2.3975 | 2.6304 | 2.2986 | 1.011 | 0.7153
14 | 0.1043 | 0.073693 | 0.063884 | 0.081888 | 0.070508 | 0.057969 | 0.047964 | 0.16761 | 0.17529 | 0.15034 | 0.17516 | 0.16276 | 0.16348 | 0.14598 | 0.086624 | 0.13563 | 0.16266 | 0.15178 | 0.10608 | 0.11005 | 0.1025 | 0.063581 | 0.050719 | 0.052568
15 | -0.13508 | -0.13505 | -0.13877 | -0.14513 | -0.14374 | -0.13192 | -0.083645 | -0.016079 | -0.017279 | -0.011451 | -0.010087 | -0.045018 | -0.065766 | -0.085255 | -0.084614 | -0.086045 | -0.067652 | 0.022235 | -0.0031337 | -0.036991 | -0.068569 | -0.090196 | -0.098923 | -0.11326
16 | -0.08156 | -0.088004 | -0.089618 | -0.08842 | -0.088493 | -0.073896 | -0.0027516 | 0.038098 | 0.048557 | 0.033826 | 0.019971 | 0.039614 | 0.024979 | 0.0075784 | -0.029982 | -0.029995 | -0.024708 | -0.012465 | -0.03038 | -0.01731 | -0.023765 | -0.039418 | -0.062274 | -0.070298
17 | 0.36621 | 0.36985 | 0.37362 | 0.37689 | 0.37857 | 0.34611 | 0.30028 | 0.27416 | 0.28219 | 0.31261 | 0.33343 | 0.35305 | 0.35347 | 0.35997 | 0.36313 | 0.3523 | 0.29824 | 0.17776 | 0.22928 | 0.27812 | 0.2994 | 0.31675 | 0.33483 | 0.33646
18 | 0.27161 | 0.28526 | 0.29738 | 0.29844 | 0.29778 | 0.25101 | 0.19129 | 0.15481 | 0.15206 | 0.12738 | 0.12606 | 0.1234 | 0.14852 | 0.15982 | 0.15552 | 0.19279 | 0.1708 | 0.085627 | 0.1014 | 0.12607 | 0.13613 | 0.17672 | 0.19544 | 0.20445
19 | -0.33363 | -0.26098 | -0.19788 | -0.29479 | -0.24207 | -0.34875 | -0.46513 | -0.90599 | -1.0434 | -1.0751 | -1.0204 | -1.0885 | -1.0804 | -1.0679 | -0.89816 | -0.85435 | -0.74254 | -0.81232 | -0.68857 | -0.71855 | -0.60752 | -0.63951 | -0.39701 | -0.40771
20 | 0.43872 | 0.43393 | 0.44756 | 0.45566 | 0.48265 | 0.43214 | 0.36713 | 0.1907 | 0.094487 | 0.087705 | 0.066661 | 0.022402 | 0.090957 | 0.094915 | 0.173 | 0.24722 | 0.22312 | 0.24887 | 0.27987 | 0.2687 | 0.30595 | 0.36067 | 0.40693 | 0.40477
21 | -0.44162 | -0.45096 | -0.44917 | -0.44853 | -0.43928 | -0.42153 | -0.32224 | -0.25635 | -0.23672 | -0.27035 | -0.25529 | -0.23271 | -0.24668 | -0.26707 | -0.32449 | -0.35987 | -0.35891 | -0.35394 | -0.37307 | -0.38575 | -0.39235 | -0.40386 | -0.42149 | -0.42956
22 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491 | -0.070491
23 | -3.4158 | -3.5155 | -3.5207 | -3.5108 | -3.501 | -3.273 | -2.4534 | -2.0024 | -1.2907 | -0.74536 | -0.95356 | -0.73616 | -0.87783 | -1.2696 | -1.5871 | -1.637 | -1.6833 | -1.1361 | -1.3766 | -1.7067 | -2.007 | -2.5536 | -3.1918 | -3.2486
24 | 1.0775 | 1.0879 | 1.1079 | 1.1177 | 1.0927 | 0.88181 | 0.66908 | 0.59782 | 0.41956 | 0.27684 | 0.63114 | 0.59517 | 0.67079 | 0.66942 | 0.7448 | 0.7455 | 0.63501 | 0.42466 | 0.58011 | 0.68145 | 0.73211 | 0.74972 | 0.80955 | 0.85867
25 | -0.023024 | 0.03863 | 0.081723 | 0.070666 | 0.054945 | -0.055351 | -0.0018274 | 0.065991 | 0.14323 | 0.16897 | 0.082076 | -0.00021324 | 0.25997 | 0.29471 | 0.27957 | 0.32096 | 0.17633 | 0.24355 | 0.26152 | 0.23313 | 0.26164 | 0.33586 | 0.31112 | 0.20959
26 | 0.03885 | 0.031421 | 0.044845 | 0.056193 | 0.058679 | 0.071539 | 0.26163 | 0.32752 | 0.35068 | 0.32801 | 0.30047 | 0.34435 | 0.38921 | 0.34517 | 0.33946 | 0.33882 | 0.30534 | 0.31563 | 0.27293 | 0.20604 | 0.22605 | 0.19753 | 0.086886 | 0.061471
27 | 0.050743 | 0.03585 | 0.031079 | 0.039837 | 0.034301 | 0.028201 | 0.023334 | 0.081541 | 0.085274 | 0.07314 | 0.085214 | 0.07918 | 0.079529 | 0.071017 | 0.042142 | 0.065981 | 0.079134 | 0.073837 | 0.051605 | 0.053537 | 0.049865 | 0.030932 | 0.024674 | 0.025574
28 | 0.14183 | 0.1418 | 0.14571 | 0.15239 | 0.15092 | 0.13851 | 0.087828 | 0.016883 | 0.018143 | 0.012023 | 0.010591 | 0.047269 | 0.069055 | 0.089518 | 0.088845 | 0.090347 | 0.071034 | -0.023347 | 0.0032904 | 0.038841 | 0.071997 | 0.094706 | 0.10387 | 0.11893
29 | -4.8936 | -5.2802 | -5.3771 | -5.3052 | -5.3096 | -4.4337 | -0.1651 | 2.2859 | 2.9134 | 2.0295 | 1.1983 | 2.3769 | 1.4987 | 0.4547 | -1.7989 | -1.7997 | -1.4825 | -0.74789 | -1.8228 | -1.0386 | -1.4259 | -2.3651 | -3.7365 | -4.2179
30 | 0.94444 | 0.95381 | 0.96354 | 0.97198 | 0.97631 | 0.89259 | 0.77442 | 0.70704 | 0.72775 | 0.8062 | 0.8599 | 0.9105 | 0.91158 | 0.92834 | 0.9365 | 0.90857 | 0.76916 | 0.45842 | 0.59129 | 0.71725 | 0.77213 | 0.81689 | 0.86352 | 0.8677
31 | 1.6006 | 1.681 | 1.7524 | 1.7587 | 1.7548 | 1.4791 | 1.1273 | 0.91226 | 0.89609 | 0.75062 | 0.74283 | 0.72719 | 0.87518 | 0.9418 | 0.91648 | 1.1361 | 1.0065 | 0.50459 | 0.59752 | 0.74293 | 0.80222 | 1.0414 | 1.1517 | 1.2048
32 | 0.3121 | 0.24414 | 0.18511 | 0.27577 | 0.22645 | 0.32625 | 0.43513 | 0.84754 | 0.97608 | 1.0057 | 0.9546 | 1.0183 | 1.0107 | 0.999 | 0.84021 | 0.79923 | 0.69464 | 0.75991 | 0.64415 | 0.67219 | 0.56832 | 0.59825 | 0.37139 | 0.3814

## Qc, Winter, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19501 | 0.13778 | 0.11944 | 0.1531 | 0.13182 | 0.10838 | 0.089675 | 0.31337 | 0.32772 | 0.28109 | 0.32749 | 0.3043 | 0.30564 | 0.27293 | 0.16196 | 0.25357 | 0.30412 | 0.28376 | 0.19832 | 0.20575 | 0.19164 | 0.11887 | 0.094827 | 0.098284
2 | 0.14276 | 0.14273 | 0.14666 | 0.15338 | 0.15191 | 0.13942 | 0.088402 | 0.016993 | 0.018262 | 0.012102 | 0.010661 | 0.047578 | 0.069506 | 0.090103 | 0.089426 | 0.090938 | 0.071499 | -0.0235 | 0.0033119 | 0.039095 | 0.072468 | 0.095325 | 0.10455 | 0.1197
3 | 0.31345 | 0.33821 | 0.34441 | 0.33981 | 0.34009 | 0.28399 | 0.010575 | -0.14642 | -0.18661 | -0.13 | -0.076753 | -0.15224 | -0.095997 | -0.029125 | 0.11522 | 0.11527 | 0.094958 | 0.047904 | 0.11675 | 0.066524 | 0.091334 | 0.15149 | 0.23933 | 0.27016
4 | -0.22222 | -0.22443 | -0.22672 | -0.2287 | -0.22972 | -0.21002 | -0.18222 | -0.16636 | -0.17123 | -0.1897 | -0.20233 | -0.21424 | -0.21449 | -0.21843 | -0.22035 | -0.21378 | -0.18098 | -0.10786 | -0.13913 | -0.16876 | -0.18168 | -0.19221 | -0.20318 | -0.20416
5 | -0.00932 | -0.0097884 | -0.010204 | -0.010241 | -0.010218 | -0.008613 | -0.006564 | -0.005312 | -0.0052179 | -0.0043708 | -0.0043254 | -0.0042344 | -0.0050961 | -0.0054841 | -0.0053366 | -0.0066152 | -0.0058607 | -0.0029382 | -0.0034793 | -0.004326 | -0.0046713 | -0.0060638 | -0.0067061 | -0.0070156
6 | -0.28435 | -0.22243 | -0.16865 | -0.25125 | -0.20632 | -0.29725 | -0.39644 | -0.77218 | -0.88929 | -0.91631 | -0.86973 | -0.92775 | -0.92085 | -0.91018 | -0.76551 | -0.72817 | -0.63287 | -0.69234 | -0.58688 | -0.61242 | -0.51779 | -0.54506 | -0.33837 | -0.34749
7 | -0.6706 | -0.66327 | -0.68411 | -0.69648 | -0.73774 | -0.66054 | -0.56116 | -0.29149 | -0.14443 | -0.13406 | -0.10189 | -0.034243 | -0.13903 | -0.14508 | -0.26443 | -0.37788 | -0.34105 | -0.38041 | -0.42779 | -0.41071 | -0.46765 | -0.5513 | -0.622 | -0.61869
8 | -0.50917 | -0.51993 | -0.51787 | -0.51713 | -0.50647 | -0.486 | -0.37152 | -0.29556 | -0.27292 | -0.3117 | -0.29433 | -0.2683 | -0.28441 | -0.30792 | -0.37412 | -0.41491 | -0.41381 | -0.40807 | -0.43013 | -0.44474 | -0.45236 | -0.46562 | -0.48595 | -0.49526
9 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678
10 | 0.12623 | 0.12991 | 0.1301 | 0.12973 | 0.12937 | 0.12095 | 0.09066 | 0.073994 | 0.047695 | 0.027544 | 0.035237 | 0.027203 | 0.032439 | 0.046917 | 0.05865 | 0.060492 | 0.062203 | 0.041982 | 0.050872 | 0.063067 | 0.074167 | 0.094364 | 0.11795 | 0.12005
11 | -0.35168 | -0.35507 | -0.36159 | -0.3648 | -0.35663 | -0.28781 | -0.21838 | -0.19512 | -0.13694 | -0.090355 | -0.206 | -0.19425 | -0.21894 | -0.21849 | -0.24309 | -0.24332 | -0.20726 | -0.1386 | -0.18934 | -0.22242 | -0.23895 | -0.2447 | -0.26423 | -0.28026
12 | 0.036869 | -0.061859 | -0.13086 | -0.11316 | -0.087984 | 0.088634 | 0.0029262 | -0.10567 | -0.22936 | -0.27057 | -0.13143 | 0.00034147 | -0.4163 | -0.47193 | -0.44767 | -0.51396 | -0.28236 | -0.39 | -0.41878 | -0.37332 | -0.41896 | -0.53781 | -0.4982 | -0.33562
13 | 0.43434 | 0.35128 | 0.50136 | 0.62824 | 0.65603 | 0.79981 | 2.925 | 3.6617 | 3.9206 | 3.6671 | 3.3592 | 3.8499 | 4.3514 | 3.859 | 3.7952 | 3.788 | 3.4137 | 3.5288 | 3.0513 | 2.3035 | 2.5272 | 2.2084 | 0.97139 | 0.68725
14 | 0.10021 | 0.070803 | 0.061378 | 0.078676 | 0.067743 | 0.055696 | 0.046083 | 0.16104 | 0.16841 | 0.14445 | 0.16829 | 0.15638 | 0.15707 | 0.14025 | 0.083227 | 0.13031 | 0.15628 | 0.14582 | 0.10192 | 0.10573 | 0.09848 | 0.061088 | 0.04873 | 0.050507
15 | -0.12978 | -0.12975 | -0.13333 | -0.13944 | -0.1381 | -0.12674 | -0.080365 | -0.015448 | -0.016601 | -0.011002 | -0.0096915 | -0.043253 | -0.063187 | -0.081912 | -0.081296 | -0.082671 | -0.064999 | 0.021363 | -0.0030108 | -0.035541 | -0.06588 | -0.086659 | -0.095044 | -0.10882
16 | -0.078362 | -0.084553 | -0.086104 | -0.084952 | -0.085023 | -0.070998 | -0.0026437 | 0.036604 | 0.046652 | 0.032499 | 0.019188 | 0.038061 | 0.023999 | 0.0072812 | -0.028806 | -0.028818 | -0.023739 | -0.011976 | -0.029189 | -0.016631 | -0.022833 | -0.037872 | -0.059832 | -0.067541
17 | 0.35185 | 0.35534 | 0.35897 | 0.36211 | 0.36372 | 0.33253 | 0.28851 | 0.26341 | 0.27112 | 0.30035 | 0.32036 | 0.33921 | 0.33961 | 0.34585 | 0.34889 | 0.33849 | 0.28655 | 0.17079 | 0.22029 | 0.26721 | 0.28766 | 0.30433 | 0.3217 | 0.32326
18 | 0.26096 | 0.27407 | 0.28572 | 0.28674 | 0.2861 | 0.24116 | 0.18379 | 0.14874 | 0.1461 | 0.12238 | 0.12111 | 0.11856 | 0.14269 | 0.15355 | 0.14942 | 0.18523 | 0.1641 | 0.082269 | 0.09742 | 0.12113 | 0.1308 | 0.16979 | 0.18777 | 0.19644
19 | -0.32054 | -0.25074 | -0.19012 | -0.28323 | -0.23258 | -0.33508 | -0.44689 | -0.87046 | -1.0025 | -1.0329 | -0.98042 | -1.0458 | -1.0381 | -1.026 | -0.86294 | -0.82085 | -0.71342 | -0.78046 | -0.66157 | -0.69037 | -0.58369 | -0.61443 | -0.38144 | -0.39172
20 | 0.42152 | 0.41691 | 0.43001 | 0.43779 | 0.46372 | 0.4152 | 0.35273 | 0.18322 | 0.090782 | 0.084265 | 0.064047 | 0.021524 | 0.08739 | 0.091193 | 0.16621 | 0.23752 | 0.21437 | 0.23911 | 0.26889 | 0.25816 | 0.29395 | 0.34653 | 0.39097 | 0.38889
21 | -0.4243 | -0.43328 | -0.43156 | -0.43094 | -0.42206 | -0.405 | -0.3096 | -0.2463 | -0.22744 | -0.25975 | -0.24528 | -0.22359 | -0.237 | -0.2566 | -0.31177 | -0.34576 | -0.34484 | -0.34006 | -0.35844 | -0.37062 | -0.37696 | -0.38802 | -0.40496 | -0.41272
22 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726
23 | -3.2819 | -3.3776 | -3.3826 | -3.3731 | -3.3637 | -3.1446 | -2.3572 | -1.9238 | -1.2401 | -0.71613 | -0.91616 | -0.70729 | -0.8434 | -1.2198 | -1.5249 | -1.5728 | -1.6173 | -1.0915 | -1.3227 | -1.6397 | -1.9283 | -2.4535 | -3.0666 | -3.1212
24 | 1.0352 | 1.0452 | 1.0644 | 1.0739 | 1.0498 | 0.84723 | 0.64284 | 0.57437 | 0.40311 | 0.26598 | 0.60639 | 0.57183 | 0.64449 | 0.64317 | 0.71559 | 0.71627 | 0.6101 | 0.408 | 0.55736 | 0.65473 | 0.7034 | 0.72032 | 0.77781 | 0.825
25 | -0.022121 | 0.037116 | 0.078518 | 0.067895 | 0.05279 | -0.05318 | -0.0017557 | 0.063403 | 0.13762 | 0.16234 | 0.078858 | -0.00020488 | 0.24978 | 0.28316 | 0.2686 | 0.30837 | 0.16941 | 0.234 | 0.25127 | 0.22399 | 0.25138 | 0.32269 | 0.29892 | 0.20137
26 | 0.037326 | 0.030188 | 0.043086 | 0.05399 | 0.056377 | 0.068734 | 0.25137 | 0.31468 | 0.33693 | 0.31514 | 0.28869 | 0.33085 | 0.37395 | 0.33164 | 0.32615 | 0.32553 | 0.29336 | 0.30326 | 0.26223 | 0.19796 | 0.21718 | 0.18979 | 0.083479 | 0.05906
27 | 0.048753 | 0.034445 | 0.02986 | 0.038275 | 0.032956 | 0.027095 | 0.022419 | 0.078343 | 0.08193 | 0.070272 | 0.081872 | 0.076075 | 0.076411 | 0.068232 | 0.040489 | 0.063393 | 0.07603 | 0.070941 | 0.049581 | 0.051437 | 0.047909 | 0.029719 | 0.023707 | 0.024571
28 | 0.13627 | 0.13624 | 0.14 | 0.14641 | 0.145 | 0.13308 | 0.084383 | 0.016221 | 0.017431 | 0.011552 | 0.010176 | 0.045415 | 0.066347 | 0.086007 | 0.085361 | 0.086804 | 0.068249 | -0.022431 | 0.0031614 | 0.037318 | 0.069174 | 0.090992 | 0.099796 | 0.11426
29 | -4.7017 | -5.0732 | -5.1662 | -5.0971 | -5.1014 | -4.2599 | -0.15862 | 2.1962 | 2.7991 | 1.95 | 1.1513 | 2.2836 | 1.44 | 0.43687 | -1.7284 | -1.7291 | -1.4244 | -0.71856 | -1.7513 | -0.99786 | -1.37 | -2.2723 | -3.5899 | -4.0525
30 | 0.90741 | 0.91641 | 0.92576 | 0.93386 | 0.93802 | 0.85758 | 0.74405 | 0.67931 | 0.69921 | 0.77459 | 0.82618 | 0.87479 | 0.87583 | 0.89193 | 0.89978 | 0.87294 | 0.73899 | 0.44045 | 0.56811 | 0.68912 | 0.74185 | 0.78485 | 0.82966 | 0.83367
31 | 1.5378 | 1.6151 | 1.6837 | 1.6897 | 1.686 | 1.4211 | 1.0831 | 0.87648 | 0.86095 | 0.72118 | 0.7137 | 0.69867 | 0.84086 | 0.90487 | 0.88054 | 1.0915 | 0.96702 | 0.4848 | 0.57408 | 0.71379 | 0.77076 | 1.0005 | 1.1065 | 1.1576
32 | 0.29986 | 0.23456 | 0.17785 | 0.26496 | 0.21757 | 0.31346 | 0.41806 | 0.8143 | 0.9378 | 0.96629 | 0.91717 | 0.97835 | 0.97108 | 0.95982 | 0.80726 | 0.76789 | 0.6674 | 0.73011 | 0.61889 | 0.64583 | 0.54603 | 0.57479 | 0.35683 | 0.36645

## Qc, Winter, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19501 | 0.13778 | 0.11944 | 0.1531 | 0.13182 | 0.10838 | 0.089675 | 0.31337 | 0.32772 | 0.28109 | 0.32749 | 0.3043 | 0.30564 | 0.27293 | 0.16196 | 0.25357 | 0.30412 | 0.28376 | 0.19832 | 0.20575 | 0.19164 | 0.11887 | 0.094827 | 0.098284
2 | 0.14276 | 0.14273 | 0.14666 | 0.15338 | 0.15191 | 0.13942 | 0.088402 | 0.016993 | 0.018262 | 0.012102 | 0.010661 | 0.047578 | 0.069506 | 0.090103 | 0.089426 | 0.090938 | 0.071499 | -0.0235 | 0.0033119 | 0.039095 | 0.072468 | 0.095325 | 0.10455 | 0.1197
3 | 0.31345 | 0.33821 | 0.34441 | 0.33981 | 0.34009 | 0.28399 | 0.010575 | -0.14642 | -0.18661 | -0.13 | -0.076753 | -0.15224 | -0.095997 | -0.029125 | 0.11522 | 0.11527 | 0.094958 | 0.047904 | 0.11675 | 0.066524 | 0.091334 | 0.15149 | 0.23933 | 0.27016
4 | -0.22222 | -0.22443 | -0.22672 | -0.2287 | -0.22972 | -0.21002 | -0.18222 | -0.16636 | -0.17123 | -0.1897 | -0.20233 | -0.21424 | -0.21449 | -0.21843 | -0.22035 | -0.21378 | -0.18098 | -0.10786 | -0.13913 | -0.16876 | -0.18168 | -0.19221 | -0.20318 | -0.20416
5 | -0.00932 | -0.0097884 | -0.010204 | -0.010241 | -0.010218 | -0.008613 | -0.006564 | -0.005312 | -0.0052179 | -0.0043708 | -0.0043254 | -0.0042344 | -0.0050961 | -0.0054841 | -0.0053366 | -0.0066152 | -0.0058607 | -0.0029382 | -0.0034793 | -0.004326 | -0.0046713 | -0.0060638 | -0.0067061 | -0.0070156
6 | -0.28435 | -0.22243 | -0.16865 | -0.25125 | -0.20632 | -0.29725 | -0.39644 | -0.77218 | -0.88929 | -0.91631 | -0.86973 | -0.92775 | -0.92085 | -0.91018 | -0.76551 | -0.72817 | -0.63287 | -0.69234 | -0.58688 | -0.61242 | -0.51779 | -0.54506 | -0.33837 | -0.34749
7 | -0.6706 | -0.66327 | -0.68411 | -0.69648 | -0.73774 | -0.66054 | -0.56116 | -0.29149 | -0.14443 | -0.13406 | -0.10189 | -0.034243 | -0.13903 | -0.14508 | -0.26443 | -0.37788 | -0.34105 | -0.38041 | -0.42779 | -0.41071 | -0.46765 | -0.5513 | -0.622 | -0.61869
8 | -0.50917 | -0.51993 | -0.51787 | -0.51713 | -0.50647 | -0.486 | -0.37152 | -0.29556 | -0.27292 | -0.3117 | -0.29433 | -0.2683 | -0.28441 | -0.30792 | -0.37412 | -0.41491 | -0.41381 | -0.40807 | -0.43013 | -0.44474 | -0.45236 | -0.46562 | -0.48595 | -0.49526
9 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678
10 | 0.12623 | 0.12991 | 0.1301 | 0.12973 | 0.12937 | 0.12095 | 0.09066 | 0.073994 | 0.047695 | 0.027544 | 0.035237 | 0.027203 | 0.032439 | 0.046917 | 0.05865 | 0.060492 | 0.062203 | 0.041982 | 0.050872 | 0.063067 | 0.074167 | 0.094364 | 0.11795 | 0.12005
11 | -0.35168 | -0.35507 | -0.36159 | -0.3648 | -0.35663 | -0.28781 | -0.21838 | -0.19512 | -0.13694 | -0.090355 | -0.206 | -0.19425 | -0.21894 | -0.21849 | -0.24309 | -0.24332 | -0.20726 | -0.1386 | -0.18934 | -0.22242 | -0.23895 | -0.2447 | -0.26423 | -0.28026
12 | 0.036869 | -0.061859 | -0.13086 | -0.11316 | -0.087984 | 0.088634 | 0.0029262 | -0.10567 | -0.22936 | -0.27057 | -0.13143 | 0.00034147 | -0.4163 | -0.47193 | -0.44767 | -0.51396 | -0.28236 | -0.39 | -0.41878 | -0.37332 | -0.41896 | -0.53781 | -0.4982 | -0.33562
13 | 0.43434 | 0.35128 | 0.50136 | 0.62824 | 0.65603 | 0.79981 | 2.925 | 3.6617 | 3.9206 | 3.6671 | 3.3592 | 3.8499 | 4.3514 | 3.859 | 3.7952 | 3.788 | 3.4137 | 3.5288 | 3.0513 | 2.3035 | 2.5272 | 2.2084 | 0.97139 | 0.68725
14 | 0.10021 | 0.070803 | 0.061378 | 0.078676 | 0.067743 | 0.055696 | 0.046083 | 0.16104 | 0.16841 | 0.14445 | 0.16829 | 0.15638 | 0.15707 | 0.14025 | 0.083227 | 0.13031 | 0.15628 | 0.14582 | 0.10192 | 0.10573 | 0.09848 | 0.061088 | 0.04873 | 0.050507
15 | -0.12978 | -0.12975 | -0.13333 | -0.13944 | -0.1381 | -0.12674 | -0.080365 | -0.015448 | -0.016601 | -0.011002 | -0.0096915 | -0.043253 | -0.063187 | -0.081912 | -0.081296 | -0.082671 | -0.064999 | 0.021363 | -0.0030108 | -0.035541 | -0.06588 | -0.086659 | -0.095044 | -0.10882
16 | -0.078362 | -0.084553 | -0.086104 | -0.084952 | -0.085023 | -0.070998 | -0.0026437 | 0.036604 | 0.046652 | 0.032499 | 0.019188 | 0.038061 | 0.023999 | 0.0072812 | -0.028806 | -0.028818 | -0.023739 | -0.011976 | -0.029189 | -0.016631 | -0.022833 | -0.037872 | -0.059832 | -0.067541
17 | 0.35185 | 0.35534 | 0.35897 | 0.36211 | 0.36372 | 0.33253 | 0.28851 | 0.26341 | 0.27112 | 0.30035 | 0.32036 | 0.33921 | 0.33961 | 0.34585 | 0.34889 | 0.33849 | 0.28655 | 0.17079 | 0.22029 | 0.26721 | 0.28766 | 0.30433 | 0.3217 | 0.32326
18 | 0.26096 | 0.27407 | 0.28572 | 0.28674 | 0.2861 | 0.24116 | 0.18379 | 0.14874 | 0.1461 | 0.12238 | 0.12111 | 0.11856 | 0.14269 | 0.15355 | 0.14942 | 0.18523 | 0.1641 | 0.082269 | 0.09742 | 0.12113 | 0.1308 | 0.16979 | 0.18777 | 0.19644
19 | -0.32054 | -0.25074 | -0.19012 | -0.28323 | -0.23258 | -0.33508 | -0.44689 | -0.87046 | -1.0025 | -1.0329 | -0.98042 | -1.0458 | -1.0381 | -1.026 | -0.86294 | -0.82085 | -0.71342 | -0.78046 | -0.66157 | -0.69037 | -0.58369 | -0.61443 | -0.38144 | -0.39172
20 | 0.42152 | 0.41691 | 0.43001 | 0.43779 | 0.46372 | 0.4152 | 0.35273 | 0.18322 | 0.090782 | 0.084265 | 0.064047 | 0.021524 | 0.08739 | 0.091193 | 0.16621 | 0.23752 | 0.21437 | 0.23911 | 0.26889 | 0.25816 | 0.29395 | 0.34653 | 0.39097 | 0.38889
21 | -0.4243 | -0.43328 | -0.43156 | -0.43094 | -0.42206 | -0.405 | -0.3096 | -0.2463 | -0.22744 | -0.25975 | -0.24528 | -0.22359 | -0.237 | -0.2566 | -0.31177 | -0.34576 | -0.34484 | -0.34006 | -0.35844 | -0.37062 | -0.37696 | -0.38802 | -0.40496 | -0.41272
22 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726
23 | -3.2819 | -3.3776 | -3.3826 | -3.3731 | -3.3637 | -3.1446 | -2.3572 | -1.9238 | -1.2401 | -0.71613 | -0.91616 | -0.70729 | -0.8434 | -1.2198 | -1.5249 | -1.5728 | -1.6173 | -1.0915 | -1.3227 | -1.6397 | -1.9283 | -2.4535 | -3.0666 | -3.1212
24 | 1.0352 | 1.0452 | 1.0644 | 1.0739 | 1.0498 | 0.84723 | 0.64284 | 0.57437 | 0.40311 | 0.26598 | 0.60639 | 0.57183 | 0.64449 | 0.64317 | 0.71559 | 0.71627 | 0.6101 | 0.408 | 0.55736 | 0.65473 | 0.7034 | 0.72032 | 0.77781 | 0.825
25 | -0.022121 | 0.037116 | 0.078518 | 0.067895 | 0.05279 | -0.05318 | -0.0017557 | 0.063403 | 0.13762 | 0.16234 | 0.078858 | -0.00020488 | 0.24978 | 0.28316 | 0.2686 | 0.30837 | 0.16941 | 0.234 | 0.25127 | 0.22399 | 0.25138 | 0.32269 | 0.29892 | 0.20137
26 | 0.037326 | 0.030188 | 0.043086 | 0.05399 | 0.056377 | 0.068734 | 0.25137 | 0.31468 | 0.33693 | 0.31514 | 0.28869 | 0.33085 | 0.37395 | 0.33164 | 0.32615 | 0.32553 | 0.29336 | 0.30326 | 0.26223 | 0.19796 | 0.21718 | 0.18979 | 0.083479 | 0.05906
27 | 0.048753 | 0.034445 | 0.02986 | 0.038275 | 0.032956 | 0.027095 | 0.022419 | 0.078343 | 0.08193 | 0.070272 | 0.081872 | 0.076075 | 0.076411 | 0.068232 | 0.040489 | 0.063393 | 0.07603 | 0.070941 | 0.049581 | 0.051437 | 0.047909 | 0.029719 | 0.023707 | 0.024571
28 | 0.13627 | 0.13624 | 0.14 | 0.14641 | 0.145 | 0.13308 | 0.084383 | 0.016221 | 0.017431 | 0.011552 | 0.010176 | 0.045415 | 0.066347 | 0.086007 | 0.085361 | 0.086804 | 0.068249 | -0.022431 | 0.0031614 | 0.037318 | 0.069174 | 0.090992 | 0.099796 | 0.11426
29 | -4.7017 | -5.0732 | -5.1662 | -5.0971 | -5.1014 | -4.2599 | -0.15862 | 2.1962 | 2.7991 | 1.95 | 1.1513 | 2.2836 | 1.44 | 0.43687 | -1.7284 | -1.7291 | -1.4244 | -0.71856 | -1.7513 | -0.99786 | -1.37 | -2.2723 | -3.5899 | -4.0525
30 | 0.90741 | 0.91641 | 0.92576 | 0.93386 | 0.93802 | 0.85758 | 0.74405 | 0.67931 | 0.69921 | 0.77459 | 0.82618 | 0.87479 | 0.87583 | 0.89193 | 0.89978 | 0.87294 | 0.73899 | 0.44045 | 0.56811 | 0.68912 | 0.74185 | 0.78485 | 0.82966 | 0.83367
31 | 1.5378 | 1.6151 | 1.6837 | 1.6897 | 1.686 | 1.4211 | 1.0831 | 0.87648 | 0.86095 | 0.72118 | 0.7137 | 0.69867 | 0.84086 | 0.90487 | 0.88054 | 1.0915 | 0.96702 | 0.4848 | 0.57408 | 0.71379 | 0.77076 | 1.0005 | 1.1065 | 1.1576
32 | 0.29986 | 0.23456 | 0.17785 | 0.26496 | 0.21757 | 0.31346 | 0.41806 | 0.8143 | 0.9378 | 0.96629 | 0.91717 | 0.97835 | 0.97108 | 0.95982 | 0.80726 | 0.76789 | 0.6674 | 0.73011 | 0.61889 | 0.64583 | 0.54603 | 0.57479 | 0.35683 | 0.36645

## Qc, Winter, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19501 | 0.13778 | 0.11944 | 0.1531 | 0.13182 | 0.10838 | 0.089675 | 0.31337 | 0.32772 | 0.28109 | 0.32749 | 0.3043 | 0.30564 | 0.27293 | 0.16196 | 0.25357 | 0.30412 | 0.28376 | 0.19832 | 0.20575 | 0.19164 | 0.11887 | 0.094827 | 0.098284
2 | 0.14276 | 0.14273 | 0.14666 | 0.15338 | 0.15191 | 0.13942 | 0.088402 | 0.016993 | 0.018262 | 0.012102 | 0.010661 | 0.047578 | 0.069506 | 0.090103 | 0.089426 | 0.090938 | 0.071499 | -0.0235 | 0.0033119 | 0.039095 | 0.072468 | 0.095325 | 0.10455 | 0.1197
3 | 0.31345 | 0.33821 | 0.34441 | 0.33981 | 0.34009 | 0.28399 | 0.010575 | -0.14642 | -0.18661 | -0.13 | -0.076753 | -0.15224 | -0.095997 | -0.029125 | 0.11522 | 0.11527 | 0.094958 | 0.047904 | 0.11675 | 0.066524 | 0.091334 | 0.15149 | 0.23933 | 0.27016
4 | -0.22222 | -0.22443 | -0.22672 | -0.2287 | -0.22972 | -0.21002 | -0.18222 | -0.16636 | -0.17123 | -0.1897 | -0.20233 | -0.21424 | -0.21449 | -0.21843 | -0.22035 | -0.21378 | -0.18098 | -0.10786 | -0.13913 | -0.16876 | -0.18168 | -0.19221 | -0.20318 | -0.20416
5 | -0.00932 | -0.0097884 | -0.010204 | -0.010241 | -0.010218 | -0.008613 | -0.006564 | -0.005312 | -0.0052179 | -0.0043708 | -0.0043254 | -0.0042344 | -0.0050961 | -0.0054841 | -0.0053366 | -0.0066152 | -0.0058607 | -0.0029382 | -0.0034793 | -0.004326 | -0.0046713 | -0.0060638 | -0.0067061 | -0.0070156
6 | -0.28435 | -0.22243 | -0.16865 | -0.25125 | -0.20632 | -0.29725 | -0.39644 | -0.77218 | -0.88929 | -0.91631 | -0.86973 | -0.92775 | -0.92085 | -0.91018 | -0.76551 | -0.72817 | -0.63287 | -0.69234 | -0.58688 | -0.61242 | -0.51779 | -0.54506 | -0.33837 | -0.34749
7 | -0.6706 | -0.66327 | -0.68411 | -0.69648 | -0.73774 | -0.66054 | -0.56116 | -0.29149 | -0.14443 | -0.13406 | -0.10189 | -0.034243 | -0.13903 | -0.14508 | -0.26443 | -0.37788 | -0.34105 | -0.38041 | -0.42779 | -0.41071 | -0.46765 | -0.5513 | -0.622 | -0.61869
8 | -0.50917 | -0.51993 | -0.51787 | -0.51713 | -0.50647 | -0.486 | -0.37152 | -0.29556 | -0.27292 | -0.3117 | -0.29433 | -0.2683 | -0.28441 | -0.30792 | -0.37412 | -0.41491 | -0.41381 | -0.40807 | -0.43013 | -0.44474 | -0.45236 | -0.46562 | -0.48595 | -0.49526
9 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678 | 0.0092678
10 | 0.12623 | 0.12991 | 0.1301 | 0.12973 | 0.12937 | 0.12095 | 0.09066 | 0.073994 | 0.047695 | 0.027544 | 0.035237 | 0.027203 | 0.032439 | 0.046917 | 0.05865 | 0.060492 | 0.062203 | 0.041982 | 0.050872 | 0.063067 | 0.074167 | 0.094364 | 0.11795 | 0.12005
11 | -0.35168 | -0.35507 | -0.36159 | -0.3648 | -0.35663 | -0.28781 | -0.21838 | -0.19512 | -0.13694 | -0.090355 | -0.206 | -0.19425 | -0.21894 | -0.21849 | -0.24309 | -0.24332 | -0.20726 | -0.1386 | -0.18934 | -0.22242 | -0.23895 | -0.2447 | -0.26423 | -0.28026
12 | 0.036869 | -0.061859 | -0.13086 | -0.11316 | -0.087984 | 0.088634 | 0.0029262 | -0.10567 | -0.22936 | -0.27057 | -0.13143 | 0.00034147 | -0.4163 | -0.47193 | -0.44767 | -0.51396 | -0.28236 | -0.39 | -0.41878 | -0.37332 | -0.41896 | -0.53781 | -0.4982 | -0.33562
13 | 0.43434 | 0.35128 | 0.50136 | 0.62824 | 0.65603 | 0.79981 | 2.925 | 3.6617 | 3.9206 | 3.6671 | 3.3592 | 3.8499 | 4.3514 | 3.859 | 3.7952 | 3.788 | 3.4137 | 3.5288 | 3.0513 | 2.3035 | 2.5272 | 2.2084 | 0.97139 | 0.68725
14 | 0.10021 | 0.070803 | 0.061378 | 0.078676 | 0.067743 | 0.055696 | 0.046083 | 0.16104 | 0.16841 | 0.14445 | 0.16829 | 0.15638 | 0.15707 | 0.14025 | 0.083227 | 0.13031 | 0.15628 | 0.14582 | 0.10192 | 0.10573 | 0.09848 | 0.061088 | 0.04873 | 0.050507
15 | -0.12978 | -0.12975 | -0.13333 | -0.13944 | -0.1381 | -0.12674 | -0.080365 | -0.015448 | -0.016601 | -0.011002 | -0.0096915 | -0.043253 | -0.063187 | -0.081912 | -0.081296 | -0.082671 | -0.064999 | 0.021363 | -0.0030108 | -0.035541 | -0.06588 | -0.086659 | -0.095044 | -0.10882
16 | -0.078362 | -0.084553 | -0.086104 | -0.084952 | -0.085023 | -0.070998 | -0.0026437 | 0.036604 | 0.046652 | 0.032499 | 0.019188 | 0.038061 | 0.023999 | 0.0072812 | -0.028806 | -0.028818 | -0.023739 | -0.011976 | -0.029189 | -0.016631 | -0.022833 | -0.037872 | -0.059832 | -0.067541
17 | 0.35185 | 0.35534 | 0.35897 | 0.36211 | 0.36372 | 0.33253 | 0.28851 | 0.26341 | 0.27112 | 0.30035 | 0.32036 | 0.33921 | 0.33961 | 0.34585 | 0.34889 | 0.33849 | 0.28655 | 0.17079 | 0.22029 | 0.26721 | 0.28766 | 0.30433 | 0.3217 | 0.32326
18 | 0.26096 | 0.27407 | 0.28572 | 0.28674 | 0.2861 | 0.24116 | 0.18379 | 0.14874 | 0.1461 | 0.12238 | 0.12111 | 0.11856 | 0.14269 | 0.15355 | 0.14942 | 0.18523 | 0.1641 | 0.082269 | 0.09742 | 0.12113 | 0.1308 | 0.16979 | 0.18777 | 0.19644
19 | -0.32054 | -0.25074 | -0.19012 | -0.28323 | -0.23258 | -0.33508 | -0.44689 | -0.87046 | -1.0025 | -1.0329 | -0.98042 | -1.0458 | -1.0381 | -1.026 | -0.86294 | -0.82085 | -0.71342 | -0.78046 | -0.66157 | -0.69037 | -0.58369 | -0.61443 | -0.38144 | -0.39172
20 | 0.42152 | 0.41691 | 0.43001 | 0.43779 | 0.46372 | 0.4152 | 0.35273 | 0.18322 | 0.090782 | 0.084265 | 0.064047 | 0.021524 | 0.08739 | 0.091193 | 0.16621 | 0.23752 | 0.21437 | 0.23911 | 0.26889 | 0.25816 | 0.29395 | 0.34653 | 0.39097 | 0.38889
21 | -0.4243 | -0.43328 | -0.43156 | -0.43094 | -0.42206 | -0.405 | -0.3096 | -0.2463 | -0.22744 | -0.25975 | -0.24528 | -0.22359 | -0.237 | -0.2566 | -0.31177 | -0.34576 | -0.34484 | -0.34006 | -0.35844 | -0.37062 | -0.37696 | -0.38802 | -0.40496 | -0.41272
22 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726 | -0.067726
23 | -3.2819 | -3.3776 | -3.3826 | -3.3731 | -3.3637 | -3.1446 | -2.3572 | -1.9238 | -1.2401 | -0.71613 | -0.91616 | -0.70729 | -0.8434 | -1.2198 | -1.5249 | -1.5728 | -1.6173 | -1.0915 | -1.3227 | -1.6397 | -1.9283 | -2.4535 | -3.0666 | -3.1212
24 | 1.0352 | 1.0452 | 1.0644 | 1.0739 | 1.0498 | 0.84723 | 0.64284 | 0.57437 | 0.40311 | 0.26598 | 0.60639 | 0.57183 | 0.64449 | 0.64317 | 0.71559 | 0.71627 | 0.6101 | 0.408 | 0.55736 | 0.65473 | 0.7034 | 0.72032 | 0.77781 | 0.825
25 | -0.022121 | 0.037116 | 0.078518 | 0.067895 | 0.05279 | -0.05318 | -0.0017557 | 0.063403 | 0.13762 | 0.16234 | 0.078858 | -0.00020488 | 0.24978 | 0.28316 | 0.2686 | 0.30837 | 0.16941 | 0.234 | 0.25127 | 0.22399 | 0.25138 | 0.32269 | 0.29892 | 0.20137
26 | 0.037326 | 0.030188 | 0.043086 | 0.05399 | 0.056377 | 0.068734 | 0.25137 | 0.31468 | 0.33693 | 0.31514 | 0.28869 | 0.33085 | 0.37395 | 0.33164 | 0.32615 | 0.32553 | 0.29336 | 0.30326 | 0.26223 | 0.19796 | 0.21718 | 0.18979 | 0.083479 | 0.05906
27 | 0.048753 | 0.034445 | 0.02986 | 0.038275 | 0.032956 | 0.027095 | 0.022419 | 0.078343 | 0.08193 | 0.070272 | 0.081872 | 0.076075 | 0.076411 | 0.068232 | 0.040489 | 0.063393 | 0.07603 | 0.070941 | 0.049581 | 0.051437 | 0.047909 | 0.029719 | 0.023707 | 0.024571
28 | 0.13627 | 0.13624 | 0.14 | 0.14641 | 0.145 | 0.13308 | 0.084383 | 0.016221 | 0.017431 | 0.011552 | 0.010176 | 0.045415 | 0.066347 | 0.086007 | 0.085361 | 0.086804 | 0.068249 | -0.022431 | 0.0031614 | 0.037318 | 0.069174 | 0.090992 | 0.099796 | 0.11426
29 | -4.7017 | -5.0732 | -5.1662 | -5.0971 | -5.1014 | -4.2599 | -0.15862 | 2.1962 | 2.7991 | 1.95 | 1.1513 | 2.2836 | 1.44 | 0.43687 | -1.7284 | -1.7291 | -1.4244 | -0.71856 | -1.7513 | -0.99786 | -1.37 | -2.2723 | -3.5899 | -4.0525
30 | 0.90741 | 0.91641 | 0.92576 | 0.93386 | 0.93802 | 0.85758 | 0.74405 | 0.67931 | 0.69921 | 0.77459 | 0.82618 | 0.87479 | 0.87583 | 0.89193 | 0.89978 | 0.87294 | 0.73899 | 0.44045 | 0.56811 | 0.68912 | 0.74185 | 0.78485 | 0.82966 | 0.83367
31 | 1.5378 | 1.6151 | 1.6837 | 1.6897 | 1.686 | 1.4211 | 1.0831 | 0.87648 | 0.86095 | 0.72118 | 0.7137 | 0.69867 | 0.84086 | 0.90487 | 0.88054 | 1.0915 | 0.96702 | 0.4848 | 0.57408 | 0.71379 | 0.77076 | 1.0005 | 1.1065 | 1.1576
32 | 0.29986 | 0.23456 | 0.17785 | 0.26496 | 0.21757 | 0.31346 | 0.41806 | 0.8143 | 0.9378 | 0.96629 | 0.91717 | 0.97835 | 0.97108 | 0.95982 | 0.80726 | 0.76789 | 0.6674 | 0.73011 | 0.61889 | 0.64583 | 0.54603 | 0.57479 | 0.35683 | 0.36645

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36785 | 0.40496 | 0.52709 | 0.60429 | 0.71051 | 0.83053 | 0.74035 | 1.0584 | 0.97097 | 1.0967 | 1.1271 | 1.0454 | 0.98623 | 0.90797 | 0.83634 | 0.75269 | 0.74486 | 0.59016 | 0.48829 | 0.57942 | 0.59037 | 0.67467 | 0.32759 | 0.31452
2 | 0.38616 | 0.42512 | 0.55333 | 0.63437 | 0.74588 | 0.87188 | 0.7772 | 1.1111 | 1.0193 | 1.1512 | 1.1832 | 1.0975 | 1.0353 | 0.95316 | 0.87797 | 0.79016 | 0.78194 | 0.61954 | 0.51259 | 0.60826 | 0.61975 | 0.70826 | 0.3439 | 0.33018
3 | 0.29191 | 0.32136 | 0.41828 | 0.47954 | 0.56383 | 0.65908 | 0.58751 | 0.83991 | 0.77052 | 0.87026 | 0.8944 | 0.82963 | 0.78263 | 0.72053 | 0.66368 | 0.59731 | 0.59109 | 0.46833 | 0.38748 | 0.4598 | 0.46849 | 0.53539 | 0.25996 | 0.24959
4 | 0.10856 | 0.11951 | 0.15555 | 0.17833 | 0.20968 | 0.2451 | 0.21848 | 0.31234 | 0.28654 | 0.32363 | 0.3326 | 0.30852 | 0.29104 | 0.26795 | 0.24681 | 0.22212 | 0.21981 | 0.17416 | 0.1441 | 0.17099 | 0.17422 | 0.1991 | 0.096673 | 0.092817
5 | 0.2558 | 0.28161 | 0.36654 | 0.42022 | 0.49409 | 0.57755 | 0.51484 | 0.73601 | 0.67521 | 0.76261 | 0.78376 | 0.727 | 0.68582 | 0.6314 | 0.58159 | 0.52342 | 0.51797 | 0.4104 | 0.33955 | 0.40292 | 0.41054 | 0.46917 | 0.2278 | 0.21872
6 | 0.46315 | 0.50987 | 0.66364 | 0.76083 | 0.89457 | 1.0457 | 0.93213 | 1.3326 | 1.2225 | 1.3807 | 1.419 | 1.3163 | 1.2417 | 1.1432 | 1.053 | 0.94768 | 0.93781 | 0.74304 | 0.61478 | 0.72951 | 0.7433 | 0.84945 | 0.41245 | 0.396
7 | 0.37182 | 0.40933 | 0.53278 | 0.61081 | 0.71818 | 0.8395 | 0.74834 | 1.0698 | 0.98145 | 1.1085 | 1.1392 | 1.0567 | 0.99687 | 0.91777 | 0.84536 | 0.76081 | 0.7529 | 0.59653 | 0.49356 | 0.58567 | 0.59674 | 0.68195 | 0.33112 | 0.31792
8 | 0.13851 | 0.15248 | 0.19847 | 0.22754 | 0.26753 | 0.31272 | 0.27876 | 0.39852 | 0.3656 | 0.41293 | 0.42438 | 0.39365 | 0.37135 | 0.34188 | 0.31491 | 0.28341 | 0.28046 | 0.22221 | 0.18386 | 0.21817 | 0.22229 | 0.25404 | 0.12335 | 0.11843
9 | 0.15195 | 0.16728 | 0.21773 | 0.24962 | 0.2935 | 0.34308 | 0.30582 | 0.43721 | 0.40109 | 0.45301 | 0.46557 | 0.43185 | 0.40739 | 0.37506 | 0.34547 | 0.31092 | 0.30768 | 0.24378 | 0.2017 | 0.23934 | 0.24387 | 0.27869 | 0.13532 | 0.12992
10 | 0.10222 | 0.11253 | 0.14647 | 0.16792 | 0.19743 | 0.23079 | 0.20572 | 0.29411 | 0.26981 | 0.30473 | 0.31319 | 0.29051 | 0.27405 | 0.2523 | 0.2324 | 0.20916 | 0.20698 | 0.16399 | 0.13568 | 0.16101 | 0.16405 | 0.18748 | 0.091029 | 0.087398
11 | 0.20933 | 0.23045 | 0.29995 | 0.34388 | 0.40432 | 0.47263 | 0.4213 | 0.6023 | 0.55254 | 0.62406 | 0.64137 | 0.59492 | 0.56123 | 0.51669 | 0.47593 | 0.42833 | 0.42387 | 0.33584 | 0.27786 | 0.32972 | 0.33596 | 0.38393 | 0.18642 | 0.17898
12 | 0.3231 | 0.35569 | 0.46296 | 0.53077 | 0.62406 | 0.72948 | 0.65027 | 0.92963 | 0.85283 | 0.96323 | 0.98994 | 0.91825 | 0.86624 | 0.7975 | 0.73458 | 0.66111 | 0.65423 | 0.51836 | 0.42888 | 0.50892 | 0.51854 | 0.59259 | 0.28773 | 0.27626
13 | 0.37677 | 0.41477 | 0.53987 | 0.61894 | 0.72773 | 0.85066 | 0.75829 | 1.0841 | 0.9945 | 1.1232 | 1.1544 | 1.0708 | 1.0101 | 0.92997 | 0.8566 | 0.77093 | 0.76291 | 0.60446 | 0.50012 | 0.59346 | 0.60467 | 0.69102 | 0.33553 | 0.32214
14 | 0.26003 | 0.28626 | 0.37259 | 0.42716 | 0.50225 | 0.58709 | 0.52334 | 0.74817 | 0.68636 | 0.77521 | 0.7967 | 0.73901 | 0.69715 | 0.64182 | 0.59119 | 0.53206 | 0.52653 | 0.41717 | 0.34516 | 0.40958 | 0.41732 | 0.47691 | 0.23157 | 0.22233
15 | 0.25297 | 0.27849 | 0.36248 | 0.41557 | 0.48861 | 0.57115 | 0.50913 | 0.72786 | 0.66773 | 0.75416 | 0.77508 | 0.71895 | 0.67822 | 0.6244 | 0.57514 | 0.51762 | 0.51223 | 0.40585 | 0.33579 | 0.39846 | 0.40599 | 0.46397 | 0.22528 | 0.21629
16 | 0.19757 | 0.2175 | 0.2831 | 0.32456 | 0.38161 | 0.44607 | 0.39763 | 0.56846 | 0.5215 | 0.589 | 0.60534 | 0.5615 | 0.5297 | 0.48766 | 0.44919 | 0.40426 | 0.40006 | 0.31697 | 0.26225 | 0.3112 | 0.31708 | 0.36236 | 0.17594 | 0.16893
17 | 0.36417 | 0.40091 | 0.52182 | 0.59824 | 0.7034 | 0.82222 | 0.73294 | 1.0478 | 0.96125 | 1.0857 | 1.1158 | 1.035 | 0.97636 | 0.89888 | 0.82796 | 0.74516 | 0.7374 | 0.58425 | 0.4834 | 0.57362 | 0.58446 | 0.66792 | 0.32431 | 0.31137
18 | 0.50566 | 0.55667 | 0.72456 | 0.83068 | 0.97669 | 1.1417 | 1.0177 | 1.4549 | 1.3347 | 1.5075 | 1.5493 | 1.4371 | 1.3557 | 1.2481 | 1.1497 | 1.0347 | 1.0239 | 0.81125 | 0.67122 | 0.79649 | 0.81154 | 0.92743 | 0.45032 | 0.43235
19 | 0.48477 | 0.53367 | 0.69463 | 0.79636 | 0.93634 | 1.0945 | 0.97566 | 1.3948 | 1.2796 | 1.4452 | 1.4853 | 1.3777 | 1.2997 | 1.1966 | 1.1022 | 0.99193 | 0.98161 | 0.77774 | 0.64349 | 0.76358 | 0.77801 | 0.88911 | 0.43171 | 0.41449
20 | 0.53056 | 0.58408 | 0.76023 | 0.87157 | 1.0248 | 1.1979 | 1.0678 | 1.5265 | 1.4004 | 1.5817 | 1.6256 | 1.5079 | 1.4224 | 1.3096 | 1.2063 | 1.0856 | 1.0743 | 0.85119 | 0.70426 | 0.83569 | 0.85149 | 0.97308 | 0.47248 | 0.45364
21 | 0.71825 | 0.79071 | 1.0292 | 1.1799 | 1.3873 | 1.6217 | 1.4456 | 2.0666 | 1.8959 | 2.1413 | 2.2007 | 2.0413 | 1.9257 | 1.7729 | 1.633 | 1.4697 | 1.4544 | 1.1523 | 0.9534 | 1.1313 | 1.1527 | 1.3173 | 0.63963 | 0.61412
22 | 0.43702 | 0.4811 | 0.6262 | 0.71791 | 0.8441 | 0.98669 | 0.87955 | 1.2574 | 1.1535 | 1.3028 | 1.339 | 1.242 | 1.1717 | 1.0787 | 0.99359 | 0.89421 | 0.88491 | 0.70112 | 0.58009 | 0.68836 | 0.70137 | 0.80152 | 0.38918 | 0.37366
23 | 3.6031 | 3.9665 | 5.1628 | 5.9189 | 6.9593 | 8.135 | 7.2516 | 10.3669 | 9.5105 | 10.7416 | 11.0395 | 10.24 | 9.66 | 8.8934 | 8.1918 | 7.3725 | 7.2958 | 5.7805 | 4.7827 | 5.6753 | 5.7826 | 6.6083 | 3.2087 | 3.0807
24 | 2.9571 | 3.2553 | 4.2371 | 4.8577 | 5.7116 | 6.6764 | 5.9514 | 8.5082 | 7.8053 | 8.8156 | 9.0601 | 8.404 | 7.928 | 7.2988 | 6.723 | 6.0506 | 5.9877 | 4.7441 | 3.9252 | 4.6577 | 4.7458 | 5.4235 | 2.6334 | 2.5283
25 | 0.79954 | 0.88019 | 1.1457 | 1.3135 | 1.5443 | 1.8052 | 1.6092 | 2.3005 | 2.1104 | 2.3836 | 2.4497 | 2.2723 | 2.1436 | 1.9735 | 1.8178 | 1.636 | 1.619 | 1.2827 | 1.0613 | 1.2594 | 1.2832 | 1.4664 | 0.71203 | 0.68363
26 | 0.481 | 0.52952 | 0.68922 | 0.79016 | 0.92905 | 1.086 | 0.96806 | 1.384 | 1.2696 | 1.434 | 1.4737 | 1.367 | 1.2896 | 1.1872 | 1.0936 | 0.98421 | 0.97396 | 0.77168 | 0.63847 | 0.75763 | 0.77195 | 0.88219 | 0.42835 | 0.41126
27 | 1.2362 | 1.3609 | 1.7713 | 2.0307 | 2.3877 | 2.791 | 2.4879 | 3.5568 | 3.2629 | 3.6853 | 3.7875 | 3.5132 | 3.3142 | 3.0512 | 2.8105 | 2.5294 | 2.5031 | 1.9832 | 1.6409 | 1.9471 | 1.9839 | 2.2672 | 1.1009 | 1.057
28 | 2.0756 | 2.2849 | 2.974 | 3.4096 | 4.0089 | 4.6862 | 4.1773 | 5.9719 | 5.4786 | 6.1877 | 6.3593 | 5.8988 | 5.5647 | 5.1231 | 4.7189 | 4.247 | 4.2027 | 3.3299 | 2.7551 | 3.2693 | 3.3311 | 3.8067 | 1.8484 | 1.7746
29 | 2.7094 | 2.9827 | 3.8822 | 4.4508 | 5.2331 | 6.1171 | 5.4529 | 7.7955 | 7.1515 | 8.0772 | 8.3012 | 7.7 | 7.2639 | 6.6875 | 6.1599 | 5.5438 | 5.4861 | 4.3467 | 3.5964 | 4.2676 | 4.3482 | 4.9692 | 2.4128 | 2.3166
30 | 2.2101 | 2.433 | 3.1668 | 3.6306 | 4.2688 | 4.9899 | 4.448 | 6.359 | 5.8336 | 6.5888 | 6.7715 | 6.2811 | 5.9253 | 5.4551 | 5.0248 | 4.5222 | 4.4751 | 3.5457 | 2.9336 | 3.4812 | 3.547 | 4.0535 | 1.9682 | 1.8897
31 | 9.5809 | 10.5473 | 13.7284 | 15.739 | 18.5055 | 21.6316 | 19.2826 | 27.5666 | 25.2893 | 28.5628 | 29.3549 | 27.2291 | 25.6867 | 23.6483 | 21.7827 | 19.6042 | 19.4001 | 15.3709 | 12.7176 | 15.0911 | 15.3763 | 17.5721 | 8.5322 | 8.1919
32 | 11.0696 | 12.1863 | 15.8616 | 18.1847 | 21.381 | 24.9929 | 22.2789 | 31.8502 | 29.219 | 33.0011 | 33.9163 | 31.4602 | 29.6781 | 27.323 | 25.1675 | 22.6504 | 22.4147 | 17.7594 | 14.6938 | 17.4361 | 17.7657 | 20.3026 | 9.858 | 9.4648

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0198 | 1.0793 | 1.1397 | 1.1915 | 1.205 | 1.2605 | 1.2541 | 1.1854 | 1.074 | 1.5771 | 1.5401 | 1.4182 | 1.3837 | 1.3894 | 1.3236 | 1.2133 | 1.0904 | 1.0513 | 0.66084 | 0.70671 | 0.77266 | 0.79109 | 0.82506 | 0.91071
2 | 1.0706 | 1.133 | 1.1964 | 1.2508 | 1.265 | 1.3233 | 1.3165 | 1.2444 | 1.1275 | 1.6557 | 1.6168 | 1.4888 | 1.4526 | 1.4586 | 1.3895 | 1.2737 | 1.1447 | 1.1036 | 0.69373 | 0.74189 | 0.81112 | 0.83047 | 0.86613 | 0.95605
3 | 0.80929 | 0.85646 | 0.90441 | 0.94552 | 0.95625 | 1.0003 | 0.99518 | 0.94067 | 0.85229 | 1.2516 | 1.2222 | 1.1254 | 1.0981 | 1.1026 | 1.0504 | 0.96281 | 0.8653 | 0.83426 | 0.52441 | 0.56081 | 0.61315 | 0.62778 | 0.65473 | 0.7227
4 | 0.30096 | 0.3185 | 0.33633 | 0.35161 | 0.35561 | 0.37198 | 0.37008 | 0.34981 | 0.31695 | 0.46543 | 0.45451 | 0.41852 | 0.40835 | 0.41003 | 0.3906 | 0.35805 | 0.32179 | 0.31024 | 0.19502 | 0.20855 | 0.22802 | 0.23346 | 0.24348 | 0.26876
5 | 0.70918 | 0.75052 | 0.79253 | 0.82856 | 0.83796 | 0.87656 | 0.87208 | 0.82432 | 0.74686 | 1.0967 | 1.071 | 0.98622 | 0.96225 | 0.96621 | 0.92043 | 0.84371 | 0.75827 | 0.73107 | 0.45955 | 0.49144 | 0.5373 | 0.55013 | 0.57374 | 0.63331
6 | 1.284 | 1.3589 | 1.4349 | 1.5001 | 1.5172 | 1.587 | 1.5789 | 1.4925 | 1.3522 | 1.9857 | 1.9391 | 1.7856 | 1.7422 | 1.7494 | 1.6665 | 1.5276 | 1.3729 | 1.3236 | 0.83203 | 0.88978 | 0.97282 | 0.99603 | 1.0388 | 1.1466
7 | 1.0308 | 1.0909 | 1.152 | 1.2043 | 1.218 | 1.2741 | 1.2676 | 1.1982 | 1.0856 | 1.5942 | 1.5568 | 1.4335 | 1.3987 | 1.4044 | 1.3379 | 1.2264 | 1.1022 | 1.0626 | 0.66797 | 0.71433 | 0.781 | 0.79963 | 0.83396 | 0.92054
8 | 0.384 | 0.40638 | 0.42913 | 0.44863 | 0.45373 | 0.47462 | 0.4722 | 0.44634 | 0.4044 | 0.59385 | 0.57992 | 0.534 | 0.52102 | 0.52317 | 0.49838 | 0.45684 | 0.41057 | 0.39585 | 0.24883 | 0.2661 | 0.29093 | 0.29787 | 0.31066 | 0.34291
9 | 0.42127 | 0.44582 | 0.47078 | 0.49218 | 0.49777 | 0.52069 | 0.51803 | 0.48966 | 0.44365 | 0.65149 | 0.6362 | 0.58583 | 0.57159 | 0.57394 | 0.54675 | 0.50118 | 0.45043 | 0.43427 | 0.27298 | 0.29193 | 0.31917 | 0.32678 | 0.34081 | 0.3762
10 | 0.28338 | 0.2999 | 0.31669 | 0.33109 | 0.33484 | 0.35027 | 0.34848 | 0.32939 | 0.29844 | 0.43825 | 0.42797 | 0.39408 | 0.38451 | 0.38609 | 0.3678 | 0.33714 | 0.303 | 0.29213 | 0.18363 | 0.19638 | 0.2147 | 0.21983 | 0.22926 | 0.25307
11 | 0.58034 | 0.61417 | 0.64855 | 0.67803 | 0.68573 | 0.71731 | 0.71364 | 0.67456 | 0.61118 | 0.8975 | 0.87644 | 0.80704 | 0.78743 | 0.79067 | 0.75321 | 0.69043 | 0.62051 | 0.59825 | 0.37606 | 0.40216 | 0.43969 | 0.45018 | 0.46951 | 0.51825
12 | 0.89574 | 0.94796 | 1.001 | 1.0465 | 1.0584 | 1.1071 | 1.1015 | 1.0412 | 0.94333 | 1.3853 | 1.3528 | 1.2457 | 1.2154 | 1.2204 | 1.1626 | 1.0657 | 0.95774 | 0.92338 | 0.58044 | 0.62072 | 0.67865 | 0.69484 | 0.72468 | 0.79991
13 | 1.0445 | 1.1054 | 1.1673 | 1.2204 | 1.2342 | 1.2911 | 1.2845 | 1.2141 | 1.1 | 1.6154 | 1.5775 | 1.4526 | 1.4173 | 1.4231 | 1.3557 | 1.2427 | 1.1168 | 1.0768 | 0.67685 | 0.72383 | 0.79138 | 0.81027 | 0.84505 | 0.93278
14 | 0.72089 | 0.76292 | 0.80562 | 0.84224 | 0.8518 | 0.89103 | 0.88648 | 0.83793 | 0.7592 | 1.1149 | 1.0887 | 1.0025 | 0.97814 | 0.98216 | 0.93563 | 0.85764 | 0.77079 | 0.74314 | 0.46713 | 0.49956 | 0.54618 | 0.55921 | 0.58322 | 0.64377
15 | 0.70132 | 0.7422 | 0.78375 | 0.81938 | 0.82868 | 0.86684 | 0.86241 | 0.81518 | 0.73859 | 1.0846 | 1.0591 | 0.97529 | 0.95159 | 0.9555 | 0.91023 | 0.83436 | 0.74987 | 0.72297 | 0.45445 | 0.486 | 0.53135 | 0.54403 | 0.56739 | 0.62629
16 | 0.54774 | 0.57967 | 0.61211 | 0.63994 | 0.6472 | 0.67701 | 0.67355 | 0.63666 | 0.57684 | 0.84707 | 0.8272 | 0.7617 | 0.7432 | 0.74625 | 0.7109 | 0.65164 | 0.58565 | 0.56464 | 0.35493 | 0.37957 | 0.41499 | 0.42489 | 0.44313 | 0.48914
17 | 1.0096 | 1.0685 | 1.1283 | 1.1796 | 1.1929 | 1.2479 | 1.2415 | 1.1735 | 1.0633 | 1.5614 | 1.5247 | 1.404 | 1.3699 | 1.3755 | 1.3104 | 1.2011 | 1.0795 | 1.0408 | 0.65422 | 0.69963 | 0.76492 | 0.78318 | 0.8168 | 0.9016
18 | 1.4019 | 1.4836 | 1.5667 | 1.6379 | 1.6565 | 1.7327 | 1.7239 | 1.6295 | 1.4764 | 2.168 | 2.1171 | 1.9495 | 1.9021 | 1.91 | 1.8195 | 1.6678 | 1.4989 | 1.4451 | 0.90841 | 0.97147 | 1.0621 | 1.0875 | 1.1342 | 1.2519
19 | 1.344 | 1.4223 | 1.5019 | 1.5702 | 1.588 | 1.6612 | 1.6527 | 1.5622 | 1.4154 | 2.0784 | 2.0297 | 1.869 | 1.8236 | 1.8311 | 1.7443 | 1.5989 | 1.437 | 1.3854 | 0.87088 | 0.93133 | 1.0182 | 1.0425 | 1.0873 | 1.2002
20 | 1.4709 | 1.5566 | 1.6438 | 1.7185 | 1.738 | 1.818 | 1.8087 | 1.7097 | 1.549 | 2.2747 | 2.2214 | 2.0455 | 1.9958 | 2.004 | 1.909 | 1.7499 | 1.5727 | 1.5163 | 0.95313 | 1.0193 | 1.1144 | 1.141 | 1.19 | 1.3135
21 | 1.9913 | 2.1073 | 2.2253 | 2.3264 | 2.3529 | 2.4612 | 2.4486 | 2.3145 | 2.0971 | 3.0795 | 3.0072 | 2.7691 | 2.7018 | 2.7129 | 2.5844 | 2.369 | 2.1291 | 2.0527 | 1.2903 | 1.3799 | 1.5087 | 1.5447 | 1.611 | 1.7782
22 | 1.2116 | 1.2822 | 1.354 | 1.4155 | 1.4316 | 1.4975 | 1.4899 | 1.4083 | 1.2759 | 1.8737 | 1.8297 | 1.6849 | 1.6439 | 1.6507 | 1.5725 | 1.4414 | 1.2954 | 1.249 | 0.78509 | 0.83958 | 0.91793 | 0.93984 | 0.98019 | 1.0819
23 | 9.989 | 10.5713 | 11.163 | 11.6705 | 11.8029 | 12.3465 | 12.2834 | 11.6107 | 10.5197 | 15.448 | 15.0855 | 13.8911 | 13.5536 | 13.6093 | 12.9645 | 11.8839 | 10.6804 | 10.2973 | 6.4728 | 6.9221 | 7.5681 | 7.7487 | 8.0813 | 8.9203
24 | 8.198 | 8.6759 | 9.1615 | 9.578 | 9.6867 | 10.1328 | 10.081 | 9.5289 | 8.6336 | 12.6782 | 12.3808 | 11.4005 | 11.1234 | 11.1692 | 10.64 | 9.7532 | 8.7654 | 8.451 | 5.3123 | 5.681 | 6.2111 | 6.3594 | 6.6324 | 7.3209
25 | 2.2166 | 2.3458 | 2.4771 | 2.5897 | 2.6191 | 2.7398 | 2.7258 | 2.5765 | 2.3344 | 3.428 | 3.3476 | 3.0825 | 3.0076 | 3.02 | 2.8769 | 2.6371 | 2.37 | 2.285 | 1.4364 | 1.5361 | 1.6794 | 1.7195 | 1.7933 | 1.9795
26 | 1.3335 | 1.4112 | 1.4902 | 1.558 | 1.5757 | 1.6482 | 1.6398 | 1.55 | 1.4044 | 2.0623 | 2.0139 | 1.8544 | 1.8094 | 1.8168 | 1.7307 | 1.5865 | 1.4258 | 1.3747 | 0.8641 | 0.92408 | 1.0103 | 1.0344 | 1.0788 | 1.1908
27 | 3.4271 | 3.6269 | 3.8299 | 4.004 | 4.0494 | 4.2359 | 4.2143 | 3.9835 | 3.6092 | 5.3 | 5.1757 | 4.7659 | 4.6501 | 4.6692 | 4.448 | 4.0772 | 3.6643 | 3.5329 | 2.2207 | 2.3749 | 2.5965 | 2.6585 | 2.7726 | 3.0604
28 | 5.7542 | 6.0896 | 6.4305 | 6.7228 | 6.7991 | 7.1122 | 7.0759 | 6.6884 | 6.0599 | 8.8988 | 8.6901 | 8.002 | 7.8076 | 7.8396 | 7.4682 | 6.8457 | 6.1525 | 5.9318 | 3.7287 | 3.9875 | 4.3596 | 4.4636 | 4.6553 | 5.1386
29 | 7.5113 | 7.9491 | 8.3941 | 8.7757 | 8.8753 | 9.284 | 9.2366 | 8.7307 | 7.9104 | 11.6162 | 11.3437 | 10.4455 | 10.1917 | 10.2336 | 9.7487 | 8.9362 | 8.0312 | 7.7431 | 4.8673 | 5.2051 | 5.6909 | 5.8267 | 6.0768 | 6.7077
30 | 6.1272 | 6.4843 | 6.8473 | 7.1585 | 7.2398 | 7.5732 | 7.5345 | 7.1219 | 6.4527 | 9.4756 | 9.2533 | 8.5206 | 8.3136 | 8.3478 | 7.9523 | 7.2895 | 6.5512 | 6.3162 | 3.9704 | 4.2459 | 4.6422 | 4.7529 | 4.957 | 5.4716
31 | 26.5617 | 28.11 | 29.6835 | 31.0328 | 31.385 | 32.8305 | 32.6626 | 30.8738 | 27.9729 | 41.0775 | 40.1138 | 36.9376 | 36.0401 | 36.1882 | 34.4738 | 31.6003 | 28.4001 | 27.3813 | 17.2118 | 18.4065 | 20.1242 | 20.6044 | 21.489 | 23.7199
32 | 30.6891 | 32.478 | 34.296 | 35.8549 | 36.2619 | 37.9319 | 37.738 | 35.6713 | 32.3196 | 47.4604 | 46.347 | 42.6773 | 41.6403 | 41.8114 | 39.8306 | 36.5107 | 32.8132 | 31.6361 | 19.8863 | 21.2666 | 23.2512 | 23.8061 | 24.8281 | 27.4056

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00028876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17559 | 3.4786 | 9.0768 | 11.3274 | 12.5813 | 12.8147 | 12.5793 | 10.741 | 7.0979 | 1.7341 | 0.013554 | 0.0011668 | 0.0008928 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 2.609 | 6.8076 | 8.4955 | 9.436 | 9.611 | 9.4345 | 8.0557 | 5.3235 | 1.3006 | 0.010166 | 0.00087512 | 0.0006696 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0002976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17379 | 3.6136 | 9.5774 | 12.0448 | 12.452 | 13.6263 | 13.2732 | 11.1577 | 7.1411 | 1.7872 | 0.013969 | 0.0011835 | 0.00088362 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 2.7102 | 7.1831 | 9.0336 | 9.339 | 10.2197 | 9.9549 | 8.3683 | 5.3558 | 1.3404 | 0.010477 | 0.0008876 | 0.00066272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00028649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16729 | 3.4786 | 9.2197 | 11.5949 | 11.9869 | 13.1174 | 12.7774 | 10.741 | 6.8744 | 1.7205 | 0.013447 | 0.0011393 | 0.00085062 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 2.609 | 6.9148 | 8.6962 | 8.9902 | 9.838 | 9.5831 | 8.0557 | 5.1558 | 1.2903 | 0.010086 | 0.00085445 | 0.00063797 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00028876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17559 | 3.4786 | 9.0768 | 11.3274 | 12.5813 | 12.8147 | 12.5793 | 10.741 | 7.0979 | 1.7341 | 0.013554 | 0.0011668 | 0.0008928 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 2.609 | 6.8076 | 8.4955 | 9.436 | 9.611 | 9.4345 | 8.0557 | 5.3235 | 1.3006 | 0.010166 | 0.00087512 | 0.0006696 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0002976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17379 | 3.6136 | 9.5774 | 12.0448 | 12.452 | 13.6263 | 13.2732 | 11.1577 | 7.1411 | 1.7872 | 0.013969 | 0.0011835 | 0.00088362 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 2.7102 | 7.1831 | 9.0336 | 9.339 | 10.2197 | 9.9549 | 8.3683 | 5.3558 | 1.3404 | 0.010477 | 0.0008876 | 0.00066272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00028649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16729 | 3.4786 | 9.2197 | 11.5949 | 11.9869 | 13.1174 | 12.7774 | 10.741 | 6.8744 | 1.7205 | 0.013447 | 0.0011393 | 0.00085062 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 2.609 | 6.9148 | 8.6962 | 8.9902 | 9.838 | 9.5831 | 8.0557 | 5.1558 | 1.2903 | 0.010086 | 0.00085445 | 0.00063797 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00028876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17559 | 3.4786 | 9.0768 | 11.3274 | 12.5813 | 12.8147 | 12.5793 | 10.741 | 7.0979 | 1.7341 | 0.013554 | 0.0011668 | 0.0008928 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 2.609 | 6.8076 | 8.4955 | 9.436 | 9.611 | 9.4345 | 8.0557 | 5.3235 | 1.3006 | 0.010166 | 0.00087512 | 0.0006696 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0002976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17379 | 3.6136 | 9.5774 | 12.0448 | 12.452 | 13.6263 | 13.2732 | 11.1577 | 7.1411 | 1.7872 | 0.013969 | 0.0011835 | 0.00088362 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 2.7102 | 7.1831 | 9.0336 | 9.339 | 10.2197 | 9.9549 | 8.3683 | 5.3558 | 1.3404 | 0.010477 | 0.0008876 | 0.00066272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00028649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16729 | 3.4786 | 9.2197 | 11.5949 | 11.9869 | 13.1174 | 12.7774 | 10.741 | 6.8744 | 1.7205 | 0.013447 | 0.0011393 | 0.00085062 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 2.609 | 6.9148 | 8.6962 | 8.9902 | 9.838 | 9.5831 | 8.0557 | 5.1558 | 1.2903 | 0.010086 | 0.00085445 | 0.00063797 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.738 | 3.6996 | 3.5656 | 3.5005 | 3.4773 | 3.5271 | 3.4982 | 4.2761 | 4.6008 | 4.541 | 4.4656 | 4.5205 | 4.6879 | 4.598 | 4.2421 | 4.3728 | 4.4231 | 4.2766 | 4.0597 | 4.0086 | 3.9965 | 3.9514 | 3.6517 | 3.531
2 | 1.2035 | 1.1635 | 1.0964 | 1.0087 | 0.93033 | 0.93054 | 1.0217 | 1.0854 | 1.1767 | 1.2692 | 1.1388 | 1.2023 | 1.2272 | 1.2528 | 1.1026 | 1.1419 | 1.1472 | 1.2128 | 1.2021 | 1.2363 | 1.3217 | 1.1868 | 1.2214 | 1.1979
3 | 1.6971 | 1.618 | 1.4834 | 1.5238 | 1.4596 | 1.4592 | 2.038 | 2.4041 | 2.5158 | 2.3732 | 2.3061 | 2.4829 | 2.6143 | 2.4711 | 2.2665 | 2.1533 | 2.157 | 2.1417 | 2.05 | 2.2089 | 2.3353 | 2.1586 | 2.044 | 1.7727
4 | 0.14629 | 0.13771 | 0.1181 | 0.11368 | 0.096697 | 0.084878 | 0.13339 | 0.12813 | 0.15163 | 0.1594 | 0.15089 | 0.1382 | 0.16197 | 0.16925 | 0.15947 | 0.14885 | 0.12307 | 0.13185 | 0.14067 | 0.15365 | 0.18267 | 0.16583 | 0.18287 | 0.16502
5 | 1.3494 | 1.2417 | 1.1422 | 1.1093 | 1.1181 | 1.0974 | 1.2304 | 1.2722 | 1.3984 | 1.4514 | 1.5385 | 1.6309 | 1.6881 | 1.646 | 1.5939 | 1.5747 | 1.5437 | 1.5751 | 1.5619 | 1.5704 | 1.7415 | 1.6408 | 1.684 | 1.5342
6 | 3.5219 | 3.4099 | 3.1561 | 3.2562 | 3.2715 | 3.2371 | 3.5559 | 4.1516 | 4.3282 | 4.3242 | 4.3078 | 4.5527 | 4.5245 | 4.3947 | 4.1509 | 4.0069 | 4.1347 | 4.0974 | 3.7998 | 3.8126 | 4.0083 | 3.6328 | 3.5735 | 3.6139
7 | 1.5504 | 1.434 | 1.3777 | 1.3865 | 1.3048 | 1.3679 | 1.7532 | 1.7708 | 2.0308 | 2.1547 | 2.1236 | 2.2221 | 2.1839 | 2.2812 | 2.2534 | 2.106 | 2.0838 | 2.0759 | 2.0106 | 2.0029 | 2.0538 | 1.7117 | 1.8196 | 1.6445
8 | 0.40274 | 0.3877 | 0.36625 | 0.35822 | 0.35012 | 0.36014 | 0.56798 | 0.60135 | 0.64349 | 0.64049 | 0.66084 | 0.70307 | 0.70619 | 0.67692 | 0.59731 | 0.57205 | 0.52652 | 0.53887 | 0.51248 | 0.51858 | 0.51069 | 0.44107 | 0.43468 | 0.41681
9 | 0.42586 | 0.40636 | 0.38493 | 0.3617 | 0.34823 | 0.32944 | 0.34532 | 0.29992 | 0.26022 | 0.27592 | 0.29666 | 0.33323 | 0.35618 | 0.37272 | 0.36572 | 0.37822 | 0.36033 | 0.37743 | 0.35501 | 0.36738 | 0.39556 | 0.35969 | 0.379 | 0.41559
10 | 0.38526 | 0.36513 | 0.34649 | 0.34498 | 0.33196 | 0.32984 | 0.39349 | 0.39834 | 0.4241 | 0.44477 | 0.4299 | 0.44728 | 0.47204 | 0.47186 | 0.46198 | 0.42995 | 0.40533 | 0.42186 | 0.4151 | 0.43472 | 0.47568 | 0.42661 | 0.4373 | 0.40204
11 | 0.37598 | 0.36231 | 0.33219 | 0.3183 | 0.29259 | 0.28882 | 0.34808 | 0.27643 | 0.29612 | 0.31973 | 0.32471 | 0.33642 | 0.34462 | 0.36305 | 0.34929 | 0.33251 | 0.30437 | 0.36046 | 0.34455 | 0.34014 | 0.39072 | 0.33537 | 0.41342 | 0.40031
12 | 2.1671 | 2.2041 | 2.3132 | 2.1139 | 2.0451 | 1.9535 | 2.0213 | 2.0039 | 1.7807 | 1.3845 | 1.8862 | 2.0833 | 2.0993 | 2.2207 | 1.7882 | 2.3529 | 2.1144 | 2.1148 | 2.0888 | 2.2635 | 2.5048 | 2.4583 | 2.5991 | 2.6656
13 | 4.2368 | 4.2011 | 4.1072 | 4.0684 | 3.994 | 4.0422 | 4.6749 | 4.727 | 5.0318 | 4.8067 | 4.8155 | 4.8593 | 5.0402 | 5.0424 | 4.9419 | 4.9029 | 4.911 | 5.0276 | 4.7619 | 4.7937 | 4.8626 | 4.5495 | 4.2166 | 4.2701
14 | 2.1301 | 2.1178 | 2.0255 | 1.9816 | 1.9347 | 1.936 | 1.9514 | 2.2122 | 2.3745 | 2.3556 | 2.302 | 2.3354 | 2.4369 | 2.4273 | 2.2509 | 2.3162 | 2.3053 | 2.279 | 2.1289 | 2.0862 | 2.1004 | 2.0546 | 2.0329 | 2.0058
15 | 0.63346 | 0.61629 | 0.57792 | 0.53318 | 0.48651 | 0.48028 | 0.53174 | 0.52635 | 0.56907 | 0.61634 | 0.55002 | 0.58178 | 0.59793 | 0.6197 | 0.54929 | 0.56772 | 0.56065 | 0.60475 | 0.58927 | 0.60127 | 0.64742 | 0.57696 | 0.62804 | 0.6259
16 | 0.89247 | 0.85441 | 0.78232 | 0.80041 | 0.76136 | 0.75639 | 1.0518 | 1.2077 | 1.2629 | 1.1939 | 1.1574 | 1.2468 | 1.3157 | 1.2513 | 1.1501 | 1.0932 | 1.0878 | 1.0898 | 1.0361 | 1.1123 | 1.1795 | 1.0866 | 1.0554 | 0.9266
17 | 0.44469 | 0.42586 | 0.36831 | 0.35344 | 0.29848 | 0.26035 | 0.39237 | 0.33055 | 0.38808 | 0.41161 | 0.38495 | 0.35515 | 0.42029 | 0.45145 | 0.42889 | 0.40185 | 0.32435 | 0.36358 | 0.3716 | 0.39814 | 0.47796 | 0.42771 | 0.51719 | 0.4849
18 | 2.0586 | 1.9076 | 1.7518 | 1.6987 | 1.6929 | 1.6504 | 1.8577 | 1.8455 | 2.0253 | 2.1076 | 2.2251 | 2.3609 | 2.4515 | 2.4102 | 2.3381 | 2.3097 | 2.2457 | 2.3166 | 2.2768 | 2.2803 | 2.5372 | 2.3803 | 2.5119 | 2.3147
19 | 2.7403 | 2.661 | 2.4592 | 2.5279 | 2.5204 | 2.4818 | 2.7353 | 3.1052 | 3.2348 | 3.238 | 3.2177 | 3.4028 | 3.3905 | 3.3134 | 3.1349 | 3.0269 | 3.1023 | 3.1007 | 2.858 | 2.8586 | 3.0152 | 2.7235 | 2.7501 | 2.7988
20 | 1.7009 | 1.5874 | 1.5163 | 1.5189 | 1.4154 | 1.465 | 1.8729 | 1.81 | 2.0711 | 2.2034 | 2.163 | 2.2659 | 2.2367 | 2.3567 | 2.3317 | 2.1817 | 2.1375 | 2.1583 | 2.0689 | 2.0512 | 2.1148 | 1.7549 | 1.942 | 1.7852
21 | 1.6439 | 1.5955 | 1.4979 | 1.4599 | 1.4014 | 1.4177 | 2.1961 | 2.2037 | 2.3536 | 2.3523 | 2.4135 | 2.5711 | 2.5958 | 2.5198 | 2.2357 | 2.1429 | 1.9475 | 2.0325 | 1.9042 | 1.9125 | 1.9008 | 1.6295 | 1.7155 | 1.6795
22 | 0.93649 | 0.90355 | 0.84917 | 0.79888 | 0.75331 | 0.70387 | 0.7512 | 0.58728 | 0.50973 | 0.54619 | 0.57709 | 0.64978 | 0.70259 | 0.7547 | 0.74439 | 0.76739 | 0.71255 | 0.77263 | 0.70762 | 0.72175 | 0.78695 | 0.70573 | 0.81711 | 0.90643
23 | 9.8445 | 9.4233 | 8.8819 | 8.7951 | 8.3266 | 8.1599 | 9.7545 | 9.1932 | 9.7617 | 10.2881 | 9.8759 | 10.2974 | 10.9391 | 11.1137 | 10.9154 | 10.1804 | 9.4411 | 10.0552 | 9.7079 | 10.0721 | 11.1033 | 9.8761 | 10.7657 | 10.1345
24 | 3.7431 | 3.7054 | 3.3661 | 3.2119 | 2.8287 | 2.6518 | 3.2112 | 1.8967 | 1.9968 | 2.2168 | 2.1513 | 2.2584 | 2.4116 | 2.7574 | 2.706 | 2.593 | 2.1852 | 2.8421 | 2.4926 | 2.3594 | 2.8029 | 2.3145 | 3.6365 | 3.7758
25 | 2.2155 | 2.2608 | 2.2999 | 2.1162 | 1.9879 | 1.8639 | 1.9811 | 1.685 | 1.4968 | 1.1993 | 1.575 | 1.7461 | 1.7923 | 1.9657 | 1.6259 | 2.0811 | 1.812 | 1.9125 | 1.8101 | 1.9176 | 2.1554 | 2.0706 | 2.4564 | 2.5817
26 | 1.9758 | 1.9709 | 1.903 | 1.8739 | 1.7996 | 1.7883 | 2.0796 | 1.9272 | 2.0447 | 1.9694 | 1.9537 | 1.9781 | 2.0708 | 2.1178 | 2.0843 | 2.0669 | 2.0237 | 2.1319 | 1.9757 | 1.9674 | 2.0208 | 1.8666 | 1.9003 | 1.9656
27 | 3.8674 | 3.8736 | 3.659 | 3.5592 | 3.375 | 3.2982 | 3.4195 | 3.357 | 3.5851 | 3.5949 | 3.4664 | 3.5334 | 3.7357 | 3.8405 | 3.5977 | 3.6895 | 3.5536 | 3.6736 | 3.3232 | 3.2059 | 3.2936 | 3.1514 | 3.5501 | 3.6235
28 | 2.7347 | 2.7373 | 2.5114 | 2.3467 | 2.0376 | 1.8854 | 2.1769 | 1.3831 | 1.4622 | 1.6378 | 1.3977 | 1.5022 | 1.6315 | 1.8899 | 1.7572 | 1.7919 | 1.566 | 1.9457 | 1.6846 | 1.6174 | 1.8409 | 1.5473 | 2.4181 | 2.6112
29 | 4.6369 | 4.5732 | 4.1506 | 4.1237 | 3.7183 | 3.5105 | 4.7011 | 4.1156 | 4.2655 | 4.1354 | 3.8974 | 4.2284 | 4.578 | 4.6601 | 4.3767 | 4.1824 | 3.8735 | 4.2661 | 3.7799 | 3.8928 | 4.2715 | 3.791 | 4.738 | 4.5991
30 | 2.0284 | 2.0592 | 1.8296 | 1.739 | 1.4345 | 1.2252 | 1.5793 | 0.56168 | 0.60061 | 0.70676 | 0.57235 | 0.57733 | 0.76042 | 1.0474 | 1.0596 | 1.0203 | 0.68067 | 1.0611 | 0.796 | 0.70957 | 0.93883 | 0.72515 | 1.7381 | 1.9435
31 | 12.7611 | 12.565 | 11.3748 | 10.8901 | 9.7743 | 8.9001 | 10.4296 | 6.1209 | 6.5211 | 7.1158 | 6.9747 | 7.5283 | 8.2877 | 9.3083 | 9.2708 | 9.1463 | 7.8192 | 9.5382 | 8.1932 | 7.6834 | 9.0486 | 7.8908 | 12.3803 | 12.9056
32 | 10.5391 | 10.8086 | 9.7152 | 9.3033 | 7.8381 | 6.8171 | 8.1927 | 2.6869 | 2.6051 | 3.0876 | 2.4484 | 2.7624 | 3.425 | 4.9006 | 5.0361 | 4.9257 | 3.4381 | 5.4564 | 3.7011 | 3.0103 | 3.9342 | 2.8448 | 8.3319 | 9.7959

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.738 | 3.6996 | 3.5656 | 3.5005 | 3.4773 | 3.5271 | 3.4982 | 4.2761 | 4.6008 | 4.541 | 4.4656 | 4.5205 | 4.6879 | 4.598 | 4.2421 | 4.3728 | 4.4231 | 4.2766 | 4.0597 | 4.0086 | 3.9965 | 3.9514 | 3.6517 | 3.531
2 | 1.2035 | 1.1635 | 1.0964 | 1.0087 | 0.93033 | 0.93054 | 1.0217 | 1.0854 | 1.1767 | 1.2692 | 1.1388 | 1.2023 | 1.2272 | 1.2528 | 1.1026 | 1.1419 | 1.1472 | 1.2128 | 1.2021 | 1.2363 | 1.3217 | 1.1868 | 1.2214 | 1.1979
3 | 1.6971 | 1.618 | 1.4834 | 1.5238 | 1.4596 | 1.4592 | 2.038 | 2.4041 | 2.5158 | 2.3732 | 2.3061 | 2.4829 | 2.6143 | 2.4711 | 2.2665 | 2.1533 | 2.157 | 2.1417 | 2.05 | 2.2089 | 2.3353 | 2.1586 | 2.044 | 1.7727
4 | 0.14629 | 0.13771 | 0.1181 | 0.11368 | 0.096697 | 0.084878 | 0.13339 | 0.12813 | 0.15163 | 0.1594 | 0.15089 | 0.1382 | 0.16197 | 0.16925 | 0.15947 | 0.14885 | 0.12307 | 0.13185 | 0.14067 | 0.15365 | 0.18267 | 0.16583 | 0.18287 | 0.16502
5 | 1.3494 | 1.2417 | 1.1422 | 1.1093 | 1.1181 | 1.0974 | 1.2304 | 1.2722 | 1.3984 | 1.4514 | 1.5385 | 1.6309 | 1.6881 | 1.646 | 1.5939 | 1.5747 | 1.5437 | 1.5751 | 1.5619 | 1.5704 | 1.7415 | 1.6408 | 1.684 | 1.5342
6 | 3.5219 | 3.4099 | 3.1561 | 3.2562 | 3.2715 | 3.2371 | 3.5559 | 4.1516 | 4.3282 | 4.3242 | 4.3078 | 4.5527 | 4.5245 | 4.3947 | 4.1509 | 4.0069 | 4.1347 | 4.0974 | 3.7998 | 3.8126 | 4.0083 | 3.6328 | 3.5735 | 3.6139
7 | 1.5504 | 1.434 | 1.3777 | 1.3865 | 1.3048 | 1.3679 | 1.7532 | 1.7708 | 2.0308 | 2.1547 | 2.1236 | 2.2221 | 2.1839 | 2.2812 | 2.2534 | 2.106 | 2.0838 | 2.0759 | 2.0106 | 2.0029 | 2.0538 | 1.7117 | 1.8196 | 1.6445
8 | 0.40274 | 0.3877 | 0.36625 | 0.35822 | 0.35012 | 0.36014 | 0.56798 | 0.60135 | 0.64349 | 0.64049 | 0.66084 | 0.70307 | 0.70619 | 0.67692 | 0.59731 | 0.57205 | 0.52652 | 0.53887 | 0.51248 | 0.51858 | 0.51069 | 0.44107 | 0.43468 | 0.41681
9 | 0.42586 | 0.40636 | 0.38493 | 0.3617 | 0.34823 | 0.32944 | 0.34532 | 0.29992 | 0.26022 | 0.27592 | 0.29666 | 0.33323 | 0.35618 | 0.37272 | 0.36572 | 0.37822 | 0.36033 | 0.37743 | 0.35501 | 0.36738 | 0.39556 | 0.35969 | 0.379 | 0.41559
10 | 0.38526 | 0.36513 | 0.34649 | 0.34498 | 0.33196 | 0.32984 | 0.39349 | 0.39834 | 0.4241 | 0.44477 | 0.4299 | 0.44728 | 0.47204 | 0.47186 | 0.46198 | 0.42995 | 0.40533 | 0.42186 | 0.4151 | 0.43472 | 0.47568 | 0.42661 | 0.4373 | 0.40204
11 | 0.37598 | 0.36231 | 0.33219 | 0.3183 | 0.29259 | 0.28882 | 0.34808 | 0.27643 | 0.29612 | 0.31973 | 0.32471 | 0.33642 | 0.34462 | 0.36305 | 0.34929 | 0.33251 | 0.30437 | 0.36046 | 0.34455 | 0.34014 | 0.39072 | 0.33537 | 0.41342 | 0.40031
12 | 2.1671 | 2.2041 | 2.3132 | 2.1139 | 2.0451 | 1.9535 | 2.0213 | 2.0039 | 1.7807 | 1.3845 | 1.8862 | 2.0833 | 2.0993 | 2.2207 | 1.7882 | 2.3529 | 2.1144 | 2.1148 | 2.0888 | 2.2635 | 2.5048 | 2.4583 | 2.5991 | 2.6656
13 | 4.2368 | 4.2011 | 4.1072 | 4.0684 | 3.994 | 4.0422 | 4.6749 | 4.727 | 5.0318 | 4.8067 | 4.8155 | 4.8593 | 5.0402 | 5.0424 | 4.9419 | 4.9029 | 4.911 | 5.0276 | 4.7619 | 4.7937 | 4.8626 | 4.5495 | 4.2166 | 4.2701
14 | 2.1301 | 2.1178 | 2.0255 | 1.9816 | 1.9347 | 1.936 | 1.9514 | 2.2122 | 2.3745 | 2.3556 | 2.302 | 2.3354 | 2.4369 | 2.4273 | 2.2509 | 2.3162 | 2.3053 | 2.279 | 2.1289 | 2.0862 | 2.1004 | 2.0546 | 2.0329 | 2.0058
15 | 0.63346 | 0.61629 | 0.57792 | 0.53318 | 0.48651 | 0.48028 | 0.53174 | 0.52635 | 0.56907 | 0.61634 | 0.55002 | 0.58178 | 0.59793 | 0.6197 | 0.54929 | 0.56772 | 0.56065 | 0.60475 | 0.58927 | 0.60127 | 0.64742 | 0.57696 | 0.62804 | 0.6259
16 | 0.89247 | 0.85441 | 0.78232 | 0.80041 | 0.76136 | 0.75639 | 1.0518 | 1.2077 | 1.2629 | 1.1939 | 1.1574 | 1.2468 | 1.3157 | 1.2513 | 1.1501 | 1.0932 | 1.0878 | 1.0898 | 1.0361 | 1.1123 | 1.1795 | 1.0866 | 1.0554 | 0.9266
17 | 0.44469 | 0.42586 | 0.36831 | 0.35344 | 0.29848 | 0.26035 | 0.39237 | 0.33055 | 0.38808 | 0.41161 | 0.38495 | 0.35515 | 0.42029 | 0.45145 | 0.42889 | 0.40185 | 0.32435 | 0.36358 | 0.3716 | 0.39814 | 0.47796 | 0.42771 | 0.51719 | 0.4849
18 | 2.0586 | 1.9076 | 1.7518 | 1.6987 | 1.6929 | 1.6504 | 1.8577 | 1.8455 | 2.0253 | 2.1076 | 2.2251 | 2.3609 | 2.4515 | 2.4102 | 2.3381 | 2.3097 | 2.2457 | 2.3166 | 2.2768 | 2.2803 | 2.5372 | 2.3803 | 2.5119 | 2.3147
19 | 2.7403 | 2.661 | 2.4592 | 2.5279 | 2.5204 | 2.4818 | 2.7353 | 3.1052 | 3.2348 | 3.238 | 3.2177 | 3.4028 | 3.3905 | 3.3134 | 3.1349 | 3.0269 | 3.1023 | 3.1007 | 2.858 | 2.8586 | 3.0152 | 2.7235 | 2.7501 | 2.7988
20 | 1.7009 | 1.5874 | 1.5163 | 1.5189 | 1.4154 | 1.465 | 1.8729 | 1.81 | 2.0711 | 2.2034 | 2.163 | 2.2659 | 2.2367 | 2.3567 | 2.3317 | 2.1817 | 2.1375 | 2.1583 | 2.0689 | 2.0512 | 2.1148 | 1.7549 | 1.942 | 1.7852
21 | 1.6439 | 1.5955 | 1.4979 | 1.4599 | 1.4014 | 1.4177 | 2.1961 | 2.2037 | 2.3536 | 2.3523 | 2.4135 | 2.5711 | 2.5958 | 2.5198 | 2.2357 | 2.1429 | 1.9475 | 2.0325 | 1.9042 | 1.9125 | 1.9008 | 1.6295 | 1.7155 | 1.6795
22 | 0.93649 | 0.90355 | 0.84917 | 0.79888 | 0.75331 | 0.70387 | 0.7512 | 0.58728 | 0.50973 | 0.54619 | 0.57709 | 0.64978 | 0.70259 | 0.7547 | 0.74439 | 0.76739 | 0.71255 | 0.77263 | 0.70762 | 0.72175 | 0.78695 | 0.70573 | 0.81711 | 0.90643
23 | 9.8445 | 9.4233 | 8.8819 | 8.7951 | 8.3266 | 8.1599 | 9.7545 | 9.1932 | 9.7617 | 10.2881 | 9.8759 | 10.2974 | 10.9391 | 11.1137 | 10.9154 | 10.1804 | 9.4411 | 10.0552 | 9.7079 | 10.0721 | 11.1033 | 9.8761 | 10.7657 | 10.1345
24 | 3.7431 | 3.7054 | 3.3661 | 3.2119 | 2.8287 | 2.6518 | 3.2112 | 1.8967 | 1.9968 | 2.2168 | 2.1513 | 2.2584 | 2.4116 | 2.7574 | 2.706 | 2.593 | 2.1852 | 2.8421 | 2.4926 | 2.3594 | 2.8029 | 2.3145 | 3.6365 | 3.7758
25 | 2.2155 | 2.2608 | 2.2999 | 2.1162 | 1.9879 | 1.8639 | 1.9811 | 1.685 | 1.4968 | 1.1993 | 1.575 | 1.7461 | 1.7923 | 1.9657 | 1.6259 | 2.0811 | 1.812 | 1.9125 | 1.8101 | 1.9176 | 2.1554 | 2.0706 | 2.4564 | 2.5817
26 | 1.9758 | 1.9709 | 1.903 | 1.8739 | 1.7996 | 1.7883 | 2.0796 | 1.9272 | 2.0447 | 1.9694 | 1.9537 | 1.9781 | 2.0708 | 2.1178 | 2.0843 | 2.0669 | 2.0237 | 2.1319 | 1.9757 | 1.9674 | 2.0208 | 1.8666 | 1.9003 | 1.9656
27 | 3.8674 | 3.8736 | 3.659 | 3.5592 | 3.375 | 3.2982 | 3.4195 | 3.357 | 3.5851 | 3.5949 | 3.4664 | 3.5334 | 3.7357 | 3.8405 | 3.5977 | 3.6895 | 3.5536 | 3.6736 | 3.3232 | 3.2059 | 3.2936 | 3.1514 | 3.5501 | 3.6235
28 | 2.7347 | 2.7373 | 2.5114 | 2.3467 | 2.0376 | 1.8854 | 2.1769 | 1.3831 | 1.4622 | 1.6378 | 1.3977 | 1.5022 | 1.6315 | 1.8899 | 1.7572 | 1.7919 | 1.566 | 1.9457 | 1.6846 | 1.6174 | 1.8409 | 1.5473 | 2.4181 | 2.6112
29 | 4.6369 | 4.5732 | 4.1506 | 4.1237 | 3.7183 | 3.5105 | 4.7011 | 4.1156 | 4.2655 | 4.1354 | 3.8974 | 4.2284 | 4.578 | 4.6601 | 4.3767 | 4.1824 | 3.8735 | 4.2661 | 3.7799 | 3.8928 | 4.2715 | 3.791 | 4.738 | 4.5991
30 | 2.0284 | 2.0592 | 1.8296 | 1.739 | 1.4345 | 1.2252 | 1.5793 | 0.56168 | 0.60061 | 0.70676 | 0.57235 | 0.57733 | 0.76042 | 1.0474 | 1.0596 | 1.0203 | 0.68067 | 1.0611 | 0.796 | 0.70957 | 0.93883 | 0.72515 | 1.7381 | 1.9435
31 | 12.7611 | 12.565 | 11.3748 | 10.8901 | 9.7743 | 8.9001 | 10.4296 | 6.1209 | 6.5211 | 7.1158 | 6.9747 | 7.5283 | 8.2877 | 9.3083 | 9.2708 | 9.1463 | 7.8192 | 9.5382 | 8.1932 | 7.6834 | 9.0486 | 7.8908 | 12.3803 | 12.9056
32 | 10.5391 | 10.8086 | 9.7152 | 9.3033 | 7.8381 | 6.8171 | 8.1927 | 2.6869 | 2.6051 | 3.0876 | 2.4484 | 2.7624 | 3.425 | 4.9006 | 5.0361 | 4.9257 | 3.4381 | 5.4564 | 3.7011 | 3.0103 | 3.9342 | 2.8448 | 8.3319 | 9.7959

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.738 | 3.6996 | 3.5656 | 3.5005 | 3.4773 | 3.5271 | 3.4982 | 4.2761 | 4.6008 | 4.541 | 4.4656 | 4.5205 | 4.6879 | 4.598 | 4.2421 | 4.3728 | 4.4231 | 4.2766 | 4.0597 | 4.0086 | 3.9965 | 3.9514 | 3.6517 | 3.531
2 | 1.2035 | 1.1635 | 1.0964 | 1.0087 | 0.93033 | 0.93054 | 1.0217 | 1.0854 | 1.1767 | 1.2692 | 1.1388 | 1.2023 | 1.2272 | 1.2528 | 1.1026 | 1.1419 | 1.1472 | 1.2128 | 1.2021 | 1.2363 | 1.3217 | 1.1868 | 1.2214 | 1.1979
3 | 1.6971 | 1.618 | 1.4834 | 1.5238 | 1.4596 | 1.4592 | 2.038 | 2.4041 | 2.5158 | 2.3732 | 2.3061 | 2.4829 | 2.6143 | 2.4711 | 2.2665 | 2.1533 | 2.157 | 2.1417 | 2.05 | 2.2089 | 2.3353 | 2.1586 | 2.044 | 1.7727
4 | 0.14629 | 0.13771 | 0.1181 | 0.11368 | 0.096697 | 0.084878 | 0.13339 | 0.12813 | 0.15163 | 0.1594 | 0.15089 | 0.1382 | 0.16197 | 0.16925 | 0.15947 | 0.14885 | 0.12307 | 0.13185 | 0.14067 | 0.15365 | 0.18267 | 0.16583 | 0.18287 | 0.16502
5 | 1.3494 | 1.2417 | 1.1422 | 1.1093 | 1.1181 | 1.0974 | 1.2304 | 1.2722 | 1.3984 | 1.4514 | 1.5385 | 1.6309 | 1.6881 | 1.646 | 1.5939 | 1.5747 | 1.5437 | 1.5751 | 1.5619 | 1.5704 | 1.7415 | 1.6408 | 1.684 | 1.5342
6 | 3.5219 | 3.4099 | 3.1561 | 3.2562 | 3.2715 | 3.2371 | 3.5559 | 4.1516 | 4.3282 | 4.3242 | 4.3078 | 4.5527 | 4.5245 | 4.3947 | 4.1509 | 4.0069 | 4.1347 | 4.0974 | 3.7998 | 3.8126 | 4.0083 | 3.6328 | 3.5735 | 3.6139
7 | 1.5504 | 1.434 | 1.3777 | 1.3865 | 1.3048 | 1.3679 | 1.7532 | 1.7708 | 2.0308 | 2.1547 | 2.1236 | 2.2221 | 2.1839 | 2.2812 | 2.2534 | 2.106 | 2.0838 | 2.0759 | 2.0106 | 2.0029 | 2.0538 | 1.7117 | 1.8196 | 1.6445
8 | 0.40274 | 0.3877 | 0.36625 | 0.35822 | 0.35012 | 0.36014 | 0.56798 | 0.60135 | 0.64349 | 0.64049 | 0.66084 | 0.70307 | 0.70619 | 0.67692 | 0.59731 | 0.57205 | 0.52652 | 0.53887 | 0.51248 | 0.51858 | 0.51069 | 0.44107 | 0.43468 | 0.41681
9 | 0.42586 | 0.40636 | 0.38493 | 0.3617 | 0.34823 | 0.32944 | 0.34532 | 0.29992 | 0.26022 | 0.27592 | 0.29666 | 0.33323 | 0.35618 | 0.37272 | 0.36572 | 0.37822 | 0.36033 | 0.37743 | 0.35501 | 0.36738 | 0.39556 | 0.35969 | 0.379 | 0.41559
10 | 0.38526 | 0.36513 | 0.34649 | 0.34498 | 0.33196 | 0.32984 | 0.39349 | 0.39834 | 0.4241 | 0.44477 | 0.4299 | 0.44728 | 0.47204 | 0.47186 | 0.46198 | 0.42995 | 0.40533 | 0.42186 | 0.4151 | 0.43472 | 0.47568 | 0.42661 | 0.4373 | 0.40204
11 | 0.37598 | 0.36231 | 0.33219 | 0.3183 | 0.29259 | 0.28882 | 0.34808 | 0.27643 | 0.29612 | 0.31973 | 0.32471 | 0.33642 | 0.34462 | 0.36305 | 0.34929 | 0.33251 | 0.30437 | 0.36046 | 0.34455 | 0.34014 | 0.39072 | 0.33537 | 0.41342 | 0.40031
12 | 2.1671 | 2.2041 | 2.3132 | 2.1139 | 2.0451 | 1.9535 | 2.0213 | 2.0039 | 1.7807 | 1.3845 | 1.8862 | 2.0833 | 2.0993 | 2.2207 | 1.7882 | 2.3529 | 2.1144 | 2.1148 | 2.0888 | 2.2635 | 2.5048 | 2.4583 | 2.5991 | 2.6656
13 | 4.2368 | 4.2011 | 4.1072 | 4.0684 | 3.994 | 4.0422 | 4.6749 | 4.727 | 5.0318 | 4.8067 | 4.8155 | 4.8593 | 5.0402 | 5.0424 | 4.9419 | 4.9029 | 4.911 | 5.0276 | 4.7619 | 4.7937 | 4.8626 | 4.5495 | 4.2166 | 4.2701
14 | 2.1301 | 2.1178 | 2.0255 | 1.9816 | 1.9347 | 1.936 | 1.9514 | 2.2122 | 2.3745 | 2.3556 | 2.302 | 2.3354 | 2.4369 | 2.4273 | 2.2509 | 2.3162 | 2.3053 | 2.279 | 2.1289 | 2.0862 | 2.1004 | 2.0546 | 2.0329 | 2.0058
15 | 0.63346 | 0.61629 | 0.57792 | 0.53318 | 0.48651 | 0.48028 | 0.53174 | 0.52635 | 0.56907 | 0.61634 | 0.55002 | 0.58178 | 0.59793 | 0.6197 | 0.54929 | 0.56772 | 0.56065 | 0.60475 | 0.58927 | 0.60127 | 0.64742 | 0.57696 | 0.62804 | 0.6259
16 | 0.89247 | 0.85441 | 0.78232 | 0.80041 | 0.76136 | 0.75639 | 1.0518 | 1.2077 | 1.2629 | 1.1939 | 1.1574 | 1.2468 | 1.3157 | 1.2513 | 1.1501 | 1.0932 | 1.0878 | 1.0898 | 1.0361 | 1.1123 | 1.1795 | 1.0866 | 1.0554 | 0.9266
17 | 0.44469 | 0.42586 | 0.36831 | 0.35344 | 0.29848 | 0.26035 | 0.39237 | 0.33055 | 0.38808 | 0.41161 | 0.38495 | 0.35515 | 0.42029 | 0.45145 | 0.42889 | 0.40185 | 0.32435 | 0.36358 | 0.3716 | 0.39814 | 0.47796 | 0.42771 | 0.51719 | 0.4849
18 | 2.0586 | 1.9076 | 1.7518 | 1.6987 | 1.6929 | 1.6504 | 1.8577 | 1.8455 | 2.0253 | 2.1076 | 2.2251 | 2.3609 | 2.4515 | 2.4102 | 2.3381 | 2.3097 | 2.2457 | 2.3166 | 2.2768 | 2.2803 | 2.5372 | 2.3803 | 2.5119 | 2.3147
19 | 2.7403 | 2.661 | 2.4592 | 2.5279 | 2.5204 | 2.4818 | 2.7353 | 3.1052 | 3.2348 | 3.238 | 3.2177 | 3.4028 | 3.3905 | 3.3134 | 3.1349 | 3.0269 | 3.1023 | 3.1007 | 2.858 | 2.8586 | 3.0152 | 2.7235 | 2.7501 | 2.7988
20 | 1.7009 | 1.5874 | 1.5163 | 1.5189 | 1.4154 | 1.465 | 1.8729 | 1.81 | 2.0711 | 2.2034 | 2.163 | 2.2659 | 2.2367 | 2.3567 | 2.3317 | 2.1817 | 2.1375 | 2.1583 | 2.0689 | 2.0512 | 2.1148 | 1.7549 | 1.942 | 1.7852
21 | 1.6439 | 1.5955 | 1.4979 | 1.4599 | 1.4014 | 1.4177 | 2.1961 | 2.2037 | 2.3536 | 2.3523 | 2.4135 | 2.5711 | 2.5958 | 2.5198 | 2.2357 | 2.1429 | 1.9475 | 2.0325 | 1.9042 | 1.9125 | 1.9008 | 1.6295 | 1.7155 | 1.6795
22 | 0.93649 | 0.90355 | 0.84917 | 0.79888 | 0.75331 | 0.70387 | 0.7512 | 0.58728 | 0.50973 | 0.54619 | 0.57709 | 0.64978 | 0.70259 | 0.7547 | 0.74439 | 0.76739 | 0.71255 | 0.77263 | 0.70762 | 0.72175 | 0.78695 | 0.70573 | 0.81711 | 0.90643
23 | 9.8445 | 9.4233 | 8.8819 | 8.7951 | 8.3266 | 8.1599 | 9.7545 | 9.1932 | 9.7617 | 10.2881 | 9.8759 | 10.2974 | 10.9391 | 11.1137 | 10.9154 | 10.1804 | 9.4411 | 10.0552 | 9.7079 | 10.0721 | 11.1033 | 9.8761 | 10.7657 | 10.1345
24 | 3.7431 | 3.7054 | 3.3661 | 3.2119 | 2.8287 | 2.6518 | 3.2112 | 1.8967 | 1.9968 | 2.2168 | 2.1513 | 2.2584 | 2.4116 | 2.7574 | 2.706 | 2.593 | 2.1852 | 2.8421 | 2.4926 | 2.3594 | 2.8029 | 2.3145 | 3.6365 | 3.7758
25 | 2.2155 | 2.2608 | 2.2999 | 2.1162 | 1.9879 | 1.8639 | 1.9811 | 1.685 | 1.4968 | 1.1993 | 1.575 | 1.7461 | 1.7923 | 1.9657 | 1.6259 | 2.0811 | 1.812 | 1.9125 | 1.8101 | 1.9176 | 2.1554 | 2.0706 | 2.4564 | 2.5817
26 | 1.9758 | 1.9709 | 1.903 | 1.8739 | 1.7996 | 1.7883 | 2.0796 | 1.9272 | 2.0447 | 1.9694 | 1.9537 | 1.9781 | 2.0708 | 2.1178 | 2.0843 | 2.0669 | 2.0237 | 2.1319 | 1.9757 | 1.9674 | 2.0208 | 1.8666 | 1.9003 | 1.9656
27 | 3.8674 | 3.8736 | 3.659 | 3.5592 | 3.375 | 3.2982 | 3.4195 | 3.357 | 3.5851 | 3.5949 | 3.4664 | 3.5334 | 3.7357 | 3.8405 | 3.5977 | 3.6895 | 3.5536 | 3.6736 | 3.3232 | 3.2059 | 3.2936 | 3.1514 | 3.5501 | 3.6235
28 | 2.7347 | 2.7373 | 2.5114 | 2.3467 | 2.0376 | 1.8854 | 2.1769 | 1.3831 | 1.4622 | 1.6378 | 1.3977 | 1.5022 | 1.6315 | 1.8899 | 1.7572 | 1.7919 | 1.566 | 1.9457 | 1.6846 | 1.6174 | 1.8409 | 1.5473 | 2.4181 | 2.6112
29 | 4.6369 | 4.5732 | 4.1506 | 4.1237 | 3.7183 | 3.5105 | 4.7011 | 4.1156 | 4.2655 | 4.1354 | 3.8974 | 4.2284 | 4.578 | 4.6601 | 4.3767 | 4.1824 | 3.8735 | 4.2661 | 3.7799 | 3.8928 | 4.2715 | 3.791 | 4.738 | 4.5991
30 | 2.0284 | 2.0592 | 1.8296 | 1.739 | 1.4345 | 1.2252 | 1.5793 | 0.56168 | 0.60061 | 0.70676 | 0.57235 | 0.57733 | 0.76042 | 1.0474 | 1.0596 | 1.0203 | 0.68067 | 1.0611 | 0.796 | 0.70957 | 0.93883 | 0.72515 | 1.7381 | 1.9435
31 | 12.7611 | 12.565 | 11.3748 | 10.8901 | 9.7743 | 8.9001 | 10.4296 | 6.1209 | 6.5211 | 7.1158 | 6.9747 | 7.5283 | 8.2877 | 9.3083 | 9.2708 | 9.1463 | 7.8192 | 9.5382 | 8.1932 | 7.6834 | 9.0486 | 7.8908 | 12.3803 | 12.9056
32 | 10.5391 | 10.8086 | 9.7152 | 9.3033 | 7.8381 | 6.8171 | 8.1927 | 2.6869 | 2.6051 | 3.0876 | 2.4484 | 2.7624 | 3.425 | 4.9006 | 5.0361 | 4.9257 | 3.4381 | 5.4564 | 3.7011 | 3.0103 | 3.9342 | 2.8448 | 8.3319 | 9.7959

## Pc, Summer, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8128 | 3.7736 | 3.6369 | 3.5705 | 3.5469 | 3.5977 | 3.5682 | 4.3617 | 4.6928 | 4.6318 | 4.5549 | 4.6109 | 4.7817 | 4.6899 | 4.3269 | 4.4603 | 4.5116 | 4.3622 | 4.1409 | 4.0888 | 4.0764 | 4.0305 | 3.7248 | 3.6016
2 | 1.221 | 1.18 | 1.1122 | 1.0231 | 0.94422 | 0.94514 | 1.0372 | 1.1063 | 1.1995 | 1.2935 | 1.1609 | 1.2255 | 1.2505 | 1.2755 | 1.1221 | 1.1623 | 1.1688 | 1.2343 | 1.2245 | 1.2599 | 1.3463 | 1.2094 | 1.2408 | 1.2158
3 | 1.7261 | 1.6453 | 1.5084 | 1.5499 | 1.4852 | 1.4853 | 2.0751 | 2.4516 | 2.5655 | 2.4198 | 2.3518 | 2.532 | 2.6656 | 2.5187 | 2.31 | 2.1945 | 2.1991 | 2.1824 | 2.0898 | 2.2522 | 2.3807 | 2.2009 | 2.0811 | 1.8036
4 | 0.14737 | 0.13855 | 0.11875 | 0.11433 | 0.097303 | 0.085448 | 0.13468 | 0.13045 | 0.15446 | 0.16228 | 0.15373 | 0.14074 | 0.16485 | 0.17197 | 0.16195 | 0.15114 | 0.12514 | 0.13369 | 0.14301 | 0.1564 | 0.18583 | 0.16883 | 0.18512 | 0.16663
5 | 1.372 | 1.262 | 1.161 | 1.1277 | 1.1373 | 1.1167 | 1.2518 | 1.2971 | 1.4258 | 1.4797 | 1.5689 | 1.663 | 1.721 | 1.6773 | 1.6241 | 1.6045 | 1.5736 | 1.6047 | 1.592 | 1.6011 | 1.7751 | 1.6729 | 1.7144 | 1.5609
6 | 3.5845 | 3.47 | 3.2119 | 3.3144 | 3.3312 | 3.297 | 3.6212 | 4.2336 | 4.4139 | 4.4094 | 4.3932 | 4.6428 | 4.6134 | 4.4797 | 4.2309 | 4.0841 | 4.2157 | 4.1759 | 3.8738 | 3.8874 | 4.0864 | 3.7041 | 3.639 | 3.679
7 | 1.575 | 1.4561 | 1.3994 | 1.4087 | 1.3264 | 1.3914 | 1.7835 | 1.8054 | 2.0707 | 2.1968 | 2.1655 | 2.2658 | 2.2263 | 2.3245 | 2.296 | 2.1457 | 2.1241 | 2.1147 | 2.0492 | 2.0419 | 2.0931 | 1.7449 | 1.8511 | 1.6716
8 | 0.40844 | 0.39302 | 0.3714 | 0.36332 | 0.35543 | 0.3659 | 0.57758 | 0.61307 | 0.65609 | 0.65291 | 0.67383 | 0.71685 | 0.71986 | 0.68962 | 0.60836 | 0.58261 | 0.53656 | 0.54863 | 0.52214 | 0.52854 | 0.52027 | 0.4495 | 0.44158 | 0.42298
9 | 0.43179 | 0.41181 | 0.39024 | 0.36667 | 0.35334 | 0.33445 | 0.3503 | 0.30558 | 0.26513 | 0.28101 | 0.30234 | 0.33958 | 0.3628 | 0.37925 | 0.37204 | 0.38481 | 0.36699 | 0.38386 | 0.36146 | 0.37427 | 0.40277 | 0.36645 | 0.38461 | 0.42154
10 | 0.39123 | 0.37064 | 0.35181 | 0.35035 | 0.33735 | 0.33537 | 0.40006 | 0.40608 | 0.43239 | 0.45337 | 0.43833 | 0.45601 | 0.48115 | 0.48067 | 0.47056 | 0.43789 | 0.41307 | 0.42955 | 0.42296 | 0.4431 | 0.48473 | 0.43486 | 0.44473 | 0.40848
11 | 0.37994 | 0.36587 | 0.33554 | 0.32155 | 0.29588 | 0.29243 | 0.35239 | 0.2815 | 0.30164 | 0.32553 | 0.33086 | 0.34271 | 0.35082 | 0.36904 | 0.35491 | 0.33782 | 0.3097 | 0.36614 | 0.35054 | 0.34631 | 0.39757 | 0.34149 | 0.41898 | 0.40505
12 | 2.2049 | 2.2425 | 2.3544 | 2.1514 | 2.0821 | 1.9893 | 2.0577 | 2.0433 | 1.8157 | 1.4113 | 1.9234 | 2.1243 | 2.1402 | 2.2631 | 1.8219 | 2.3979 | 2.1555 | 2.1548 | 2.1291 | 2.3078 | 2.5534 | 2.5065 | 2.6469 | 2.7139
13 | 4.3152 | 4.2785 | 4.1834 | 4.1442 | 4.0693 | 4.1191 | 4.7636 | 4.8207 | 5.1317 | 4.9018 | 4.9112 | 4.9557 | 5.1398 | 5.141 | 5.0383 | 4.9985 | 5.0079 | 5.1254 | 4.8556 | 4.8884 | 4.9581 | 4.6394 | 4.296 | 4.3496
14 | 2.1682 | 2.1556 | 2.0619 | 2.0173 | 1.9702 | 1.9721 | 1.9871 | 2.2559 | 2.4215 | 2.4019 | 2.3476 | 2.3816 | 2.4848 | 2.4742 | 2.2942 | 2.3609 | 2.3505 | 2.3227 | 2.1703 | 2.1272 | 2.1412 | 2.095 | 2.0702 | 2.0419
15 | 0.64182 | 0.62416 | 0.58549 | 0.54007 | 0.49314 | 0.48726 | 0.53917 | 0.53632 | 0.57996 | 0.62796 | 0.5606 | 0.59289 | 0.60905 | 0.63055 | 0.55862 | 0.57745 | 0.57095 | 0.61499 | 0.59997 | 0.61254 | 0.65921 | 0.58779 | 0.63733 | 0.63448
16 | 0.90695 | 0.86802 | 0.79486 | 0.81347 | 0.77417 | 0.76946 | 1.0703 | 1.2315 | 1.2878 | 1.2172 | 1.1802 | 1.2713 | 1.3414 | 1.2751 | 1.1718 | 1.1138 | 1.1088 | 1.1101 | 1.056 | 1.1339 | 1.2022 | 1.1078 | 1.074 | 0.94205
17 | 0.44739 | 0.42797 | 0.36995 | 0.35507 | 0.29999 | 0.26178 | 0.3956 | 0.33636 | 0.39513 | 0.41881 | 0.39204 | 0.3615 | 0.42749 | 0.45826 | 0.4351 | 0.40756 | 0.32953 | 0.36819 | 0.37746 | 0.405 | 0.48585 | 0.43524 | 0.52282 | 0.48892
18 | 2.0912 | 1.9368 | 1.7788 | 1.7252 | 1.7205 | 1.6781 | 1.8884 | 1.8813 | 2.0648 | 2.1483 | 2.2687 | 2.407 | 2.4989 | 2.4553 | 2.3816 | 2.3526 | 2.2888 | 2.3592 | 2.3201 | 2.3244 | 2.5856 | 2.4265 | 2.5556 | 2.3531
19 | 2.7869 | 2.7056 | 2.5007 | 2.5713 | 2.5649 | 2.5264 | 2.7839 | 3.1662 | 3.2985 | 3.3014 | 3.2812 | 3.4699 | 3.4567 | 3.3767 | 3.1944 | 3.0843 | 3.1627 | 3.1591 | 2.9131 | 2.9143 | 3.0733 | 2.7766 | 2.7989 | 2.8472
20 | 1.7259 | 1.6098 | 1.5382 | 1.5413 | 1.4372 | 1.4888 | 1.9036 | 1.845 | 2.1115 | 2.246 | 2.2054 | 2.3101 | 2.2797 | 2.4006 | 2.3749 | 2.2219 | 2.1784 | 2.1975 | 2.1079 | 2.0907 | 2.1546 | 1.7885 | 1.974 | 1.8126
21 | 1.6645 | 1.6148 | 1.5165 | 1.4784 | 1.4206 | 1.4386 | 2.2309 | 2.2462 | 2.3993 | 2.3973 | 2.4606 | 2.621 | 2.6453 | 2.5658 | 2.2757 | 2.1812 | 1.9839 | 2.0679 | 1.9392 | 1.9486 | 1.9355 | 1.6601 | 1.7406 | 1.7019
22 | 0.94778 | 0.91393 | 0.85927 | 0.80834 | 0.76303 | 0.71341 | 0.76068 | 0.59806 | 0.51908 | 0.55588 | 0.58791 | 0.66186 | 0.71519 | 0.76712 | 0.75643 | 0.77994 | 0.72523 | 0.78488 | 0.71989 | 0.73486 | 0.80069 | 0.71861 | 0.8278 | 0.91774
23 | 9.98 | 9.5484 | 9.0028 | 8.9172 | 8.4491 | 8.2857 | 9.9038 | 9.3691 | 9.9499 | 10.4836 | 10.0674 | 10.4959 | 11.146 | 11.3139 | 11.1102 | 10.361 | 9.617 | 10.2299 | 9.8866 | 10.2627 | 11.3088 | 10.0634 | 10.9344 | 10.281
24 | 3.7676 | 3.7275 | 3.3869 | 3.232 | 2.8491 | 2.6742 | 3.2379 | 1.9282 | 2.031 | 2.2527 | 2.1894 | 2.2974 | 2.45 | 2.7945 | 2.7409 | 2.6259 | 2.2183 | 2.8773 | 2.5297 | 2.3977 | 2.8454 | 2.3524 | 3.671 | 3.8052
25 | 2.2462 | 2.292 | 2.3333 | 2.1466 | 2.0178 | 1.8928 | 2.0105 | 1.717 | 1.5252 | 1.221 | 1.6052 | 1.7793 | 1.8255 | 2.0002 | 1.6532 | 2.1176 | 1.8454 | 1.9449 | 1.8428 | 1.9535 | 2.1949 | 2.1098 | 2.4951 | 2.6209
26 | 2.0071 | 2.0018 | 1.9335 | 1.9042 | 1.8297 | 1.8191 | 2.1151 | 1.9647 | 2.0847 | 2.0074 | 1.992 | 2.0166 | 2.1106 | 2.1572 | 2.1229 | 2.1052 | 2.0625 | 2.171 | 2.0132 | 2.0053 | 2.059 | 1.9026 | 1.9321 | 1.9974
27 | 3.9237 | 3.9293 | 3.7127 | 3.6119 | 3.4274 | 3.3513 | 3.4721 | 3.4214 | 3.6544 | 3.6633 | 3.5336 | 3.6015 | 3.8063 | 3.9098 | 3.6616 | 3.7554 | 3.6202 | 3.738 | 3.3844 | 3.2663 | 3.3538 | 3.2109 | 3.6051 | 3.6767
28 | 2.7541 | 2.7555 | 2.529 | 2.3626 | 2.053 | 1.9016 | 2.1941 | 1.4062 | 1.4875 | 1.6647 | 1.4222 | 1.5279 | 1.6573 | 1.915 | 1.7789 | 1.8144 | 1.5899 | 1.9694 | 1.7094 | 1.6435 | 1.8682 | 1.5723 | 2.4396 | 2.631
29 | 4.6835 | 4.617 | 4.1909 | 4.1657 | 3.7595 | 3.5526 | 4.7607 | 4.1919 | 4.3455 | 4.2105 | 3.9709 | 4.3073 | 4.6606 | 4.7368 | 4.4466 | 4.2487 | 3.9412 | 4.3316 | 3.8439 | 3.9625 | 4.3445 | 3.8591 | 4.7977 | 4.6489
30 | 2.0314 | 2.0615 | 1.8314 | 1.7408 | 1.4362 | 1.2268 | 1.5829 | 0.56804 | 0.60834 | 0.71465 | 0.58012 | 0.58428 | 0.7683 | 1.0548 | 1.0664 | 1.0265 | 0.68634 | 1.0662 | 0.80242 | 0.71708 | 0.94747 | 0.73339 | 1.7443 | 1.9479
31 | 12.8532 | 12.6478 | 11.4514 | 10.9649 | 9.8526 | 8.9786 | 10.5166 | 6.2222 | 6.633 | 7.2311 | 7.0983 | 7.6589 | 8.4217 | 9.4359 | 9.3938 | 9.2678 | 7.9411 | 9.6589 | 8.3159 | 7.8082 | 9.1856 | 8.0215 | 12.5039 | 13.0142
32 | 10.5615 | 10.8301 | 9.7352 | 9.3241 | 7.8595 | 6.8386 | 8.2161 | 2.7162 | 2.6358 | 3.1181 | 2.4789 | 2.7947 | 3.4568 | 4.931 | 5.0648 | 4.9533 | 3.4671 | 5.4845 | 3.7276 | 3.0371 | 3.9621 | 2.8704 | 8.3553 | 9.8192

## Pc, Summer, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8128 | 3.7736 | 3.6369 | 3.5705 | 3.5469 | 3.5977 | 3.5682 | 4.3617 | 4.6928 | 4.6318 | 4.5549 | 4.6109 | 4.7817 | 4.6899 | 4.3269 | 4.4603 | 4.5116 | 4.3622 | 4.1409 | 4.0888 | 4.0764 | 4.0305 | 3.7248 | 3.6016
2 | 1.221 | 1.18 | 1.1122 | 1.0231 | 0.94422 | 0.94514 | 1.0372 | 1.1063 | 1.1995 | 1.2935 | 1.1609 | 1.2255 | 1.2505 | 1.2755 | 1.1221 | 1.1623 | 1.1688 | 1.2343 | 1.2245 | 1.2599 | 1.3463 | 1.2094 | 1.2408 | 1.2158
3 | 1.7261 | 1.6453 | 1.5084 | 1.5499 | 1.4852 | 1.4853 | 2.0751 | 2.4516 | 2.5655 | 2.4198 | 2.3518 | 2.532 | 2.6656 | 2.5187 | 2.31 | 2.1945 | 2.1991 | 2.1824 | 2.0898 | 2.2522 | 2.3807 | 2.2009 | 2.0811 | 1.8036
4 | 0.14737 | 0.13855 | 0.11875 | 0.11433 | 0.097303 | 0.085448 | 0.13468 | 0.13045 | 0.15446 | 0.16228 | 0.15373 | 0.14074 | 0.16485 | 0.17197 | 0.16195 | 0.15114 | 0.12514 | 0.13369 | 0.14301 | 0.1564 | 0.18583 | 0.16883 | 0.18512 | 0.16663
5 | 1.372 | 1.262 | 1.161 | 1.1277 | 1.1373 | 1.1167 | 1.2518 | 1.2971 | 1.4258 | 1.4797 | 1.5689 | 1.663 | 1.721 | 1.6773 | 1.6241 | 1.6045 | 1.5736 | 1.6047 | 1.592 | 1.6011 | 1.7751 | 1.6729 | 1.7144 | 1.5609
6 | 3.5845 | 3.47 | 3.2119 | 3.3144 | 3.3312 | 3.297 | 3.6212 | 4.2336 | 4.4139 | 4.4094 | 4.3932 | 4.6428 | 4.6134 | 4.4797 | 4.2309 | 4.0841 | 4.2157 | 4.1759 | 3.8738 | 3.8874 | 4.0864 | 3.7041 | 3.639 | 3.679
7 | 1.575 | 1.4561 | 1.3994 | 1.4087 | 1.3264 | 1.3914 | 1.7835 | 1.8054 | 2.0707 | 2.1968 | 2.1655 | 2.2658 | 2.2263 | 2.3245 | 2.296 | 2.1457 | 2.1241 | 2.1147 | 2.0492 | 2.0419 | 2.0931 | 1.7449 | 1.8511 | 1.6716
8 | 0.40844 | 0.39302 | 0.3714 | 0.36332 | 0.35543 | 0.3659 | 0.57758 | 0.61307 | 0.65609 | 0.65291 | 0.67383 | 0.71685 | 0.71986 | 0.68962 | 0.60836 | 0.58261 | 0.53656 | 0.54863 | 0.52214 | 0.52854 | 0.52027 | 0.4495 | 0.44158 | 0.42298
9 | 0.43179 | 0.41181 | 0.39024 | 0.36667 | 0.35334 | 0.33445 | 0.3503 | 0.30558 | 0.26513 | 0.28101 | 0.30234 | 0.33958 | 0.3628 | 0.37925 | 0.37204 | 0.38481 | 0.36699 | 0.38386 | 0.36146 | 0.37427 | 0.40277 | 0.36645 | 0.38461 | 0.42154
10 | 0.39123 | 0.37064 | 0.35181 | 0.35035 | 0.33735 | 0.33537 | 0.40006 | 0.40608 | 0.43239 | 0.45337 | 0.43833 | 0.45601 | 0.48115 | 0.48067 | 0.47056 | 0.43789 | 0.41307 | 0.42955 | 0.42296 | 0.4431 | 0.48473 | 0.43486 | 0.44473 | 0.40848
11 | 0.37994 | 0.36587 | 0.33554 | 0.32155 | 0.29588 | 0.29243 | 0.35239 | 0.2815 | 0.30164 | 0.32553 | 0.33086 | 0.34271 | 0.35082 | 0.36904 | 0.35491 | 0.33782 | 0.3097 | 0.36614 | 0.35054 | 0.34631 | 0.39757 | 0.34149 | 0.41898 | 0.40505
12 | 2.2049 | 2.2425 | 2.3544 | 2.1514 | 2.0821 | 1.9893 | 2.0577 | 2.0433 | 1.8157 | 1.4113 | 1.9234 | 2.1243 | 2.1402 | 2.2631 | 1.8219 | 2.3979 | 2.1555 | 2.1548 | 2.1291 | 2.3078 | 2.5534 | 2.5065 | 2.6469 | 2.7139
13 | 4.3152 | 4.2785 | 4.1834 | 4.1442 | 4.0693 | 4.1191 | 4.7636 | 4.8207 | 5.1317 | 4.9018 | 4.9112 | 4.9557 | 5.1398 | 5.141 | 5.0383 | 4.9985 | 5.0079 | 5.1254 | 4.8556 | 4.8884 | 4.9581 | 4.6394 | 4.296 | 4.3496
14 | 2.1682 | 2.1556 | 2.0619 | 2.0173 | 1.9702 | 1.9721 | 1.9871 | 2.2559 | 2.4215 | 2.4019 | 2.3476 | 2.3816 | 2.4848 | 2.4742 | 2.2942 | 2.3609 | 2.3505 | 2.3227 | 2.1703 | 2.1272 | 2.1412 | 2.095 | 2.0702 | 2.0419
15 | 0.64182 | 0.62416 | 0.58549 | 0.54007 | 0.49314 | 0.48726 | 0.53917 | 0.53632 | 0.57996 | 0.62796 | 0.5606 | 0.59289 | 0.60905 | 0.63055 | 0.55862 | 0.57745 | 0.57095 | 0.61499 | 0.59997 | 0.61254 | 0.65921 | 0.58779 | 0.63733 | 0.63448
16 | 0.90695 | 0.86802 | 0.79486 | 0.81347 | 0.77417 | 0.76946 | 1.0703 | 1.2315 | 1.2878 | 1.2172 | 1.1802 | 1.2713 | 1.3414 | 1.2751 | 1.1718 | 1.1138 | 1.1088 | 1.1101 | 1.056 | 1.1339 | 1.2022 | 1.1078 | 1.074 | 0.94205
17 | 0.44739 | 0.42797 | 0.36995 | 0.35507 | 0.29999 | 0.26178 | 0.3956 | 0.33636 | 0.39513 | 0.41881 | 0.39204 | 0.3615 | 0.42749 | 0.45826 | 0.4351 | 0.40756 | 0.32953 | 0.36819 | 0.37746 | 0.405 | 0.48585 | 0.43524 | 0.52282 | 0.48892
18 | 2.0912 | 1.9368 | 1.7788 | 1.7252 | 1.7205 | 1.6781 | 1.8884 | 1.8813 | 2.0648 | 2.1483 | 2.2687 | 2.407 | 2.4989 | 2.4553 | 2.3816 | 2.3526 | 2.2888 | 2.3592 | 2.3201 | 2.3244 | 2.5856 | 2.4265 | 2.5556 | 2.3531
19 | 2.7869 | 2.7056 | 2.5007 | 2.5713 | 2.5649 | 2.5264 | 2.7839 | 3.1662 | 3.2985 | 3.3014 | 3.2812 | 3.4699 | 3.4567 | 3.3767 | 3.1944 | 3.0843 | 3.1627 | 3.1591 | 2.9131 | 2.9143 | 3.0733 | 2.7766 | 2.7989 | 2.8472
20 | 1.7259 | 1.6098 | 1.5382 | 1.5413 | 1.4372 | 1.4888 | 1.9036 | 1.845 | 2.1115 | 2.246 | 2.2054 | 2.3101 | 2.2797 | 2.4006 | 2.3749 | 2.2219 | 2.1784 | 2.1975 | 2.1079 | 2.0907 | 2.1546 | 1.7885 | 1.974 | 1.8126
21 | 1.6645 | 1.6148 | 1.5165 | 1.4784 | 1.4206 | 1.4386 | 2.2309 | 2.2462 | 2.3993 | 2.3973 | 2.4606 | 2.621 | 2.6453 | 2.5658 | 2.2757 | 2.1812 | 1.9839 | 2.0679 | 1.9392 | 1.9486 | 1.9355 | 1.6601 | 1.7406 | 1.7019
22 | 0.94778 | 0.91393 | 0.85927 | 0.80834 | 0.76303 | 0.71341 | 0.76068 | 0.59806 | 0.51908 | 0.55588 | 0.58791 | 0.66186 | 0.71519 | 0.76712 | 0.75643 | 0.77994 | 0.72523 | 0.78488 | 0.71989 | 0.73486 | 0.80069 | 0.71861 | 0.8278 | 0.91774
23 | 9.98 | 9.5484 | 9.0028 | 8.9172 | 8.4491 | 8.2857 | 9.9038 | 9.3691 | 9.9499 | 10.4836 | 10.0674 | 10.4959 | 11.146 | 11.3139 | 11.1102 | 10.361 | 9.617 | 10.2299 | 9.8866 | 10.2627 | 11.3088 | 10.0634 | 10.9344 | 10.281
24 | 3.7676 | 3.7275 | 3.3869 | 3.232 | 2.8491 | 2.6742 | 3.2379 | 1.9282 | 2.031 | 2.2527 | 2.1894 | 2.2974 | 2.45 | 2.7945 | 2.7409 | 2.6259 | 2.2183 | 2.8773 | 2.5297 | 2.3977 | 2.8454 | 2.3524 | 3.671 | 3.8052
25 | 2.2462 | 2.292 | 2.3333 | 2.1466 | 2.0178 | 1.8928 | 2.0105 | 1.717 | 1.5252 | 1.221 | 1.6052 | 1.7793 | 1.8255 | 2.0002 | 1.6532 | 2.1176 | 1.8454 | 1.9449 | 1.8428 | 1.9535 | 2.1949 | 2.1098 | 2.4951 | 2.6209
26 | 2.0071 | 2.0018 | 1.9335 | 1.9042 | 1.8297 | 1.8191 | 2.1151 | 1.9647 | 2.0847 | 2.0074 | 1.992 | 2.0166 | 2.1106 | 2.1572 | 2.1229 | 2.1052 | 2.0625 | 2.171 | 2.0132 | 2.0053 | 2.059 | 1.9026 | 1.9321 | 1.9974
27 | 3.9237 | 3.9293 | 3.7127 | 3.6119 | 3.4274 | 3.3513 | 3.4721 | 3.4214 | 3.6544 | 3.6633 | 3.5336 | 3.6015 | 3.8063 | 3.9098 | 3.6616 | 3.7554 | 3.6202 | 3.738 | 3.3844 | 3.2663 | 3.3538 | 3.2109 | 3.6051 | 3.6767
28 | 2.7541 | 2.7555 | 2.529 | 2.3626 | 2.053 | 1.9016 | 2.1941 | 1.4062 | 1.4875 | 1.6647 | 1.4222 | 1.5279 | 1.6573 | 1.915 | 1.7789 | 1.8144 | 1.5899 | 1.9694 | 1.7094 | 1.6435 | 1.8682 | 1.5723 | 2.4396 | 2.631
29 | 4.6835 | 4.617 | 4.1909 | 4.1657 | 3.7595 | 3.5526 | 4.7607 | 4.1919 | 4.3455 | 4.2105 | 3.9709 | 4.3073 | 4.6606 | 4.7368 | 4.4466 | 4.2487 | 3.9412 | 4.3316 | 3.8439 | 3.9625 | 4.3445 | 3.8591 | 4.7977 | 4.6489
30 | 2.0314 | 2.0615 | 1.8314 | 1.7408 | 1.4362 | 1.2268 | 1.5829 | 0.56804 | 0.60834 | 0.71465 | 0.58012 | 0.58428 | 0.7683 | 1.0548 | 1.0664 | 1.0265 | 0.68634 | 1.0662 | 0.80242 | 0.71708 | 0.94747 | 0.73339 | 1.7443 | 1.9479
31 | 12.8532 | 12.6478 | 11.4514 | 10.9649 | 9.8526 | 8.9786 | 10.5166 | 6.2222 | 6.633 | 7.2311 | 7.0983 | 7.6589 | 8.4217 | 9.4359 | 9.3938 | 9.2678 | 7.9411 | 9.6589 | 8.3159 | 7.8082 | 9.1856 | 8.0215 | 12.5039 | 13.0142
32 | 10.5615 | 10.8301 | 9.7352 | 9.3241 | 7.8595 | 6.8386 | 8.2161 | 2.7162 | 2.6358 | 3.1181 | 2.4789 | 2.7947 | 3.4568 | 4.931 | 5.0648 | 4.9533 | 3.4671 | 5.4845 | 3.7276 | 3.0371 | 3.9621 | 2.8704 | 8.3553 | 9.8192

## Pc, Summer, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8128 | 3.7736 | 3.6369 | 3.5705 | 3.5469 | 3.5977 | 3.5682 | 4.3617 | 4.6928 | 4.6318 | 4.5549 | 4.6109 | 4.7817 | 4.6899 | 4.3269 | 4.4603 | 4.5116 | 4.3622 | 4.1409 | 4.0888 | 4.0764 | 4.0305 | 3.7248 | 3.6016
2 | 1.221 | 1.18 | 1.1122 | 1.0231 | 0.94422 | 0.94514 | 1.0372 | 1.1063 | 1.1995 | 1.2935 | 1.1609 | 1.2255 | 1.2505 | 1.2755 | 1.1221 | 1.1623 | 1.1688 | 1.2343 | 1.2245 | 1.2599 | 1.3463 | 1.2094 | 1.2408 | 1.2158
3 | 1.7261 | 1.6453 | 1.5084 | 1.5499 | 1.4852 | 1.4853 | 2.0751 | 2.4516 | 2.5655 | 2.4198 | 2.3518 | 2.532 | 2.6656 | 2.5187 | 2.31 | 2.1945 | 2.1991 | 2.1824 | 2.0898 | 2.2522 | 2.3807 | 2.2009 | 2.0811 | 1.8036
4 | 0.14737 | 0.13855 | 0.11875 | 0.11433 | 0.097303 | 0.085448 | 0.13468 | 0.13045 | 0.15446 | 0.16228 | 0.15373 | 0.14074 | 0.16485 | 0.17197 | 0.16195 | 0.15114 | 0.12514 | 0.13369 | 0.14301 | 0.1564 | 0.18583 | 0.16883 | 0.18512 | 0.16663
5 | 1.372 | 1.262 | 1.161 | 1.1277 | 1.1373 | 1.1167 | 1.2518 | 1.2971 | 1.4258 | 1.4797 | 1.5689 | 1.663 | 1.721 | 1.6773 | 1.6241 | 1.6045 | 1.5736 | 1.6047 | 1.592 | 1.6011 | 1.7751 | 1.6729 | 1.7144 | 1.5609
6 | 3.5845 | 3.47 | 3.2119 | 3.3144 | 3.3312 | 3.297 | 3.6212 | 4.2336 | 4.4139 | 4.4094 | 4.3932 | 4.6428 | 4.6134 | 4.4797 | 4.2309 | 4.0841 | 4.2157 | 4.1759 | 3.8738 | 3.8874 | 4.0864 | 3.7041 | 3.639 | 3.679
7 | 1.575 | 1.4561 | 1.3994 | 1.4087 | 1.3264 | 1.3914 | 1.7835 | 1.8054 | 2.0707 | 2.1968 | 2.1655 | 2.2658 | 2.2263 | 2.3245 | 2.296 | 2.1457 | 2.1241 | 2.1147 | 2.0492 | 2.0419 | 2.0931 | 1.7449 | 1.8511 | 1.6716
8 | 0.40844 | 0.39302 | 0.3714 | 0.36332 | 0.35543 | 0.3659 | 0.57758 | 0.61307 | 0.65609 | 0.65291 | 0.67383 | 0.71685 | 0.71986 | 0.68962 | 0.60836 | 0.58261 | 0.53656 | 0.54863 | 0.52214 | 0.52854 | 0.52027 | 0.4495 | 0.44158 | 0.42298
9 | 0.43179 | 0.41181 | 0.39024 | 0.36667 | 0.35334 | 0.33445 | 0.3503 | 0.30558 | 0.26513 | 0.28101 | 0.30234 | 0.33958 | 0.3628 | 0.37925 | 0.37204 | 0.38481 | 0.36699 | 0.38386 | 0.36146 | 0.37427 | 0.40277 | 0.36645 | 0.38461 | 0.42154
10 | 0.39123 | 0.37064 | 0.35181 | 0.35035 | 0.33735 | 0.33537 | 0.40006 | 0.40608 | 0.43239 | 0.45337 | 0.43833 | 0.45601 | 0.48115 | 0.48067 | 0.47056 | 0.43789 | 0.41307 | 0.42955 | 0.42296 | 0.4431 | 0.48473 | 0.43486 | 0.44473 | 0.40848
11 | 0.37994 | 0.36587 | 0.33554 | 0.32155 | 0.29588 | 0.29243 | 0.35239 | 0.2815 | 0.30164 | 0.32553 | 0.33086 | 0.34271 | 0.35082 | 0.36904 | 0.35491 | 0.33782 | 0.3097 | 0.36614 | 0.35054 | 0.34631 | 0.39757 | 0.34149 | 0.41898 | 0.40505
12 | 2.2049 | 2.2425 | 2.3544 | 2.1514 | 2.0821 | 1.9893 | 2.0577 | 2.0433 | 1.8157 | 1.4113 | 1.9234 | 2.1243 | 2.1402 | 2.2631 | 1.8219 | 2.3979 | 2.1555 | 2.1548 | 2.1291 | 2.3078 | 2.5534 | 2.5065 | 2.6469 | 2.7139
13 | 4.3152 | 4.2785 | 4.1834 | 4.1442 | 4.0693 | 4.1191 | 4.7636 | 4.8207 | 5.1317 | 4.9018 | 4.9112 | 4.9557 | 5.1398 | 5.141 | 5.0383 | 4.9985 | 5.0079 | 5.1254 | 4.8556 | 4.8884 | 4.9581 | 4.6394 | 4.296 | 4.3496
14 | 2.1682 | 2.1556 | 2.0619 | 2.0173 | 1.9702 | 1.9721 | 1.9871 | 2.2559 | 2.4215 | 2.4019 | 2.3476 | 2.3816 | 2.4848 | 2.4742 | 2.2942 | 2.3609 | 2.3505 | 2.3227 | 2.1703 | 2.1272 | 2.1412 | 2.095 | 2.0702 | 2.0419
15 | 0.64182 | 0.62416 | 0.58549 | 0.54007 | 0.49314 | 0.48726 | 0.53917 | 0.53632 | 0.57996 | 0.62796 | 0.5606 | 0.59289 | 0.60905 | 0.63055 | 0.55862 | 0.57745 | 0.57095 | 0.61499 | 0.59997 | 0.61254 | 0.65921 | 0.58779 | 0.63733 | 0.63448
16 | 0.90695 | 0.86802 | 0.79486 | 0.81347 | 0.77417 | 0.76946 | 1.0703 | 1.2315 | 1.2878 | 1.2172 | 1.1802 | 1.2713 | 1.3414 | 1.2751 | 1.1718 | 1.1138 | 1.1088 | 1.1101 | 1.056 | 1.1339 | 1.2022 | 1.1078 | 1.074 | 0.94205
17 | 0.44739 | 0.42797 | 0.36995 | 0.35507 | 0.29999 | 0.26178 | 0.3956 | 0.33636 | 0.39513 | 0.41881 | 0.39204 | 0.3615 | 0.42749 | 0.45826 | 0.4351 | 0.40756 | 0.32953 | 0.36819 | 0.37746 | 0.405 | 0.48585 | 0.43524 | 0.52282 | 0.48892
18 | 2.0912 | 1.9368 | 1.7788 | 1.7252 | 1.7205 | 1.6781 | 1.8884 | 1.8813 | 2.0648 | 2.1483 | 2.2687 | 2.407 | 2.4989 | 2.4553 | 2.3816 | 2.3526 | 2.2888 | 2.3592 | 2.3201 | 2.3244 | 2.5856 | 2.4265 | 2.5556 | 2.3531
19 | 2.7869 | 2.7056 | 2.5007 | 2.5713 | 2.5649 | 2.5264 | 2.7839 | 3.1662 | 3.2985 | 3.3014 | 3.2812 | 3.4699 | 3.4567 | 3.3767 | 3.1944 | 3.0843 | 3.1627 | 3.1591 | 2.9131 | 2.9143 | 3.0733 | 2.7766 | 2.7989 | 2.8472
20 | 1.7259 | 1.6098 | 1.5382 | 1.5413 | 1.4372 | 1.4888 | 1.9036 | 1.845 | 2.1115 | 2.246 | 2.2054 | 2.3101 | 2.2797 | 2.4006 | 2.3749 | 2.2219 | 2.1784 | 2.1975 | 2.1079 | 2.0907 | 2.1546 | 1.7885 | 1.974 | 1.8126
21 | 1.6645 | 1.6148 | 1.5165 | 1.4784 | 1.4206 | 1.4386 | 2.2309 | 2.2462 | 2.3993 | 2.3973 | 2.4606 | 2.621 | 2.6453 | 2.5658 | 2.2757 | 2.1812 | 1.9839 | 2.0679 | 1.9392 | 1.9486 | 1.9355 | 1.6601 | 1.7406 | 1.7019
22 | 0.94778 | 0.91393 | 0.85927 | 0.80834 | 0.76303 | 0.71341 | 0.76068 | 0.59806 | 0.51908 | 0.55588 | 0.58791 | 0.66186 | 0.71519 | 0.76712 | 0.75643 | 0.77994 | 0.72523 | 0.78488 | 0.71989 | 0.73486 | 0.80069 | 0.71861 | 0.8278 | 0.91774
23 | 9.98 | 9.5484 | 9.0028 | 8.9172 | 8.4491 | 8.2857 | 9.9038 | 9.3691 | 9.9499 | 10.4836 | 10.0674 | 10.4959 | 11.146 | 11.3139 | 11.1102 | 10.361 | 9.617 | 10.2299 | 9.8866 | 10.2627 | 11.3088 | 10.0634 | 10.9344 | 10.281
24 | 3.7676 | 3.7275 | 3.3869 | 3.232 | 2.8491 | 2.6742 | 3.2379 | 1.9282 | 2.031 | 2.2527 | 2.1894 | 2.2974 | 2.45 | 2.7945 | 2.7409 | 2.6259 | 2.2183 | 2.8773 | 2.5297 | 2.3977 | 2.8454 | 2.3524 | 3.671 | 3.8052
25 | 2.2462 | 2.292 | 2.3333 | 2.1466 | 2.0178 | 1.8928 | 2.0105 | 1.717 | 1.5252 | 1.221 | 1.6052 | 1.7793 | 1.8255 | 2.0002 | 1.6532 | 2.1176 | 1.8454 | 1.9449 | 1.8428 | 1.9535 | 2.1949 | 2.1098 | 2.4951 | 2.6209
26 | 2.0071 | 2.0018 | 1.9335 | 1.9042 | 1.8297 | 1.8191 | 2.1151 | 1.9647 | 2.0847 | 2.0074 | 1.992 | 2.0166 | 2.1106 | 2.1572 | 2.1229 | 2.1052 | 2.0625 | 2.171 | 2.0132 | 2.0053 | 2.059 | 1.9026 | 1.9321 | 1.9974
27 | 3.9237 | 3.9293 | 3.7127 | 3.6119 | 3.4274 | 3.3513 | 3.4721 | 3.4214 | 3.6544 | 3.6633 | 3.5336 | 3.6015 | 3.8063 | 3.9098 | 3.6616 | 3.7554 | 3.6202 | 3.738 | 3.3844 | 3.2663 | 3.3538 | 3.2109 | 3.6051 | 3.6767
28 | 2.7541 | 2.7555 | 2.529 | 2.3626 | 2.053 | 1.9016 | 2.1941 | 1.4062 | 1.4875 | 1.6647 | 1.4222 | 1.5279 | 1.6573 | 1.915 | 1.7789 | 1.8144 | 1.5899 | 1.9694 | 1.7094 | 1.6435 | 1.8682 | 1.5723 | 2.4396 | 2.631
29 | 4.6835 | 4.617 | 4.1909 | 4.1657 | 3.7595 | 3.5526 | 4.7607 | 4.1919 | 4.3455 | 4.2105 | 3.9709 | 4.3073 | 4.6606 | 4.7368 | 4.4466 | 4.2487 | 3.9412 | 4.3316 | 3.8439 | 3.9625 | 4.3445 | 3.8591 | 4.7977 | 4.6489
30 | 2.0314 | 2.0615 | 1.8314 | 1.7408 | 1.4362 | 1.2268 | 1.5829 | 0.56804 | 0.60834 | 0.71465 | 0.58012 | 0.58428 | 0.7683 | 1.0548 | 1.0664 | 1.0265 | 0.68634 | 1.0662 | 0.80242 | 0.71708 | 0.94747 | 0.73339 | 1.7443 | 1.9479
31 | 12.8532 | 12.6478 | 11.4514 | 10.9649 | 9.8526 | 8.9786 | 10.5166 | 6.2222 | 6.633 | 7.2311 | 7.0983 | 7.6589 | 8.4217 | 9.4359 | 9.3938 | 9.2678 | 7.9411 | 9.6589 | 8.3159 | 7.8082 | 9.1856 | 8.0215 | 12.5039 | 13.0142
32 | 10.5615 | 10.8301 | 9.7352 | 9.3241 | 7.8595 | 6.8386 | 8.2161 | 2.7162 | 2.6358 | 3.1181 | 2.4789 | 2.7947 | 3.4568 | 4.931 | 5.0648 | 4.9533 | 3.4671 | 5.4845 | 3.7276 | 3.0371 | 3.9621 | 2.8704 | 8.3553 | 9.8192

## Pc, Summer, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6632 | 3.6256 | 3.4943 | 3.4305 | 3.4078 | 3.4566 | 3.4283 | 4.1906 | 4.5088 | 4.4502 | 4.3763 | 4.4301 | 4.5941 | 4.506 | 4.1573 | 4.2854 | 4.3346 | 4.1911 | 3.9785 | 3.9285 | 3.9165 | 3.8724 | 3.5787 | 3.4604
2 | 1.186 | 1.147 | 1.0806 | 0.99427 | 0.91645 | 0.91594 | 1.0061 | 1.0645 | 1.1539 | 1.2449 | 1.1167 | 1.179 | 1.204 | 1.2301 | 1.083 | 1.1215 | 1.1257 | 1.1914 | 1.1797 | 1.2128 | 1.297 | 1.1641 | 1.2019 | 1.1799
3 | 1.6681 | 1.5908 | 1.4583 | 1.4977 | 1.434 | 1.433 | 2.001 | 2.3567 | 2.466 | 2.3266 | 2.2605 | 2.4338 | 2.563 | 2.4234 | 2.2231 | 2.1121 | 2.1149 | 2.101 | 2.0103 | 2.1656 | 2.2899 | 2.1162 | 2.0069 | 1.7418
4 | 0.14522 | 0.13686 | 0.11745 | 0.11302 | 0.09609 | 0.084307 | 0.1321 | 0.12581 | 0.14881 | 0.15652 | 0.14805 | 0.13566 | 0.15909 | 0.16653 | 0.15699 | 0.14657 | 0.121 | 0.13001 | 0.13832 | 0.15091 | 0.17952 | 0.16282 | 0.18061 | 0.16341
5 | 1.3268 | 1.2214 | 1.1234 | 1.0909 | 1.0989 | 1.0781 | 1.2091 | 1.2473 | 1.3709 | 1.423 | 1.5082 | 1.5988 | 1.6551 | 1.6146 | 1.5637 | 1.5448 | 1.5137 | 1.5455 | 1.5318 | 1.5398 | 1.7078 | 1.6087 | 1.6536 | 1.5075
6 | 3.4593 | 3.3499 | 3.1003 | 3.198 | 3.2117 | 3.1771 | 3.4907 | 4.0695 | 4.2426 | 4.2391 | 4.2224 | 4.4626 | 4.4355 | 4.3096 | 4.0709 | 3.9297 | 4.0537 | 4.0188 | 3.7258 | 3.7377 | 3.9303 | 3.5614 | 3.508 | 3.5489
7 | 1.5257 | 1.4118 | 1.356 | 1.3644 | 1.2833 | 1.3444 | 1.7228 | 1.7362 | 1.9909 | 2.1127 | 2.0818 | 2.1785 | 2.1414 | 2.2378 | 2.2107 | 2.0662 | 2.0434 | 2.0371 | 1.972 | 1.964 | 2.0144 | 1.6785 | 1.788 | 1.6174
8 | 0.39704 | 0.38238 | 0.36111 | 0.35312 | 0.34481 | 0.35437 | 0.55838 | 0.58962 | 0.63089 | 0.62807 | 0.64785 | 0.6893 | 0.69253 | 0.66423 | 0.58627 | 0.5615 | 0.51649 | 0.5291 | 0.50283 | 0.50863 | 0.50111 | 0.43264 | 0.42778 | 0.41063
9 | 0.41993 | 0.4009 | 0.37962 | 0.35674 | 0.34312 | 0.32443 | 0.34034 | 0.29425 | 0.25531 | 0.27083 | 0.29098 | 0.32688 | 0.34956 | 0.36619 | 0.3594 | 0.37163 | 0.35367 | 0.37099 | 0.34856 | 0.36049 | 0.38834 | 0.35293 | 0.37338 | 0.40965
10 | 0.3793 | 0.35963 | 0.34117 | 0.33961 | 0.32657 | 0.3243 | 0.38692 | 0.3906 | 0.41582 | 0.43616 | 0.42147 | 0.43855 | 0.46294 | 0.46305 | 0.45341 | 0.422 | 0.39759 | 0.41417 | 0.40724 | 0.42633 | 0.46664 | 0.41837 | 0.42988 | 0.39559
11 | 0.37203 | 0.35874 | 0.32885 | 0.31506 | 0.2893 | 0.28522 | 0.34378 | 0.27136 | 0.29061 | 0.31392 | 0.31857 | 0.33013 | 0.33843 | 0.35707 | 0.34367 | 0.3272 | 0.29903 | 0.35479 | 0.33856 | 0.33397 | 0.38386 | 0.32926 | 0.40786 | 0.39556
12 | 2.1292 | 2.1657 | 2.272 | 2.0765 | 2.0082 | 1.9178 | 1.985 | 1.9645 | 1.7457 | 1.3578 | 1.849 | 2.0423 | 2.0584 | 2.1783 | 1.7546 | 2.3079 | 2.0732 | 2.0749 | 2.0484 | 2.2192 | 2.4562 | 2.41 | 2.5513 | 2.6173
13 | 4.1585 | 4.1237 | 4.031 | 3.9927 | 3.9188 | 3.9653 | 4.5862 | 4.6333 | 4.9318 | 4.7116 | 4.7198 | 4.7629 | 4.9407 | 4.9439 | 4.8455 | 4.8073 | 4.8141 | 4.9298 | 4.6683 | 4.699 | 4.7671 | 4.4596 | 4.1371 | 4.1906
14 | 2.0919 | 2.08 | 1.9891 | 1.9458 | 1.8991 | 1.9 | 1.9157 | 2.1685 | 2.3276 | 2.3092 | 2.2564 | 2.2892 | 2.389 | 2.3803 | 2.2075 | 2.2715 | 2.2602 | 2.2353 | 2.0874 | 2.0453 | 2.0596 | 2.0143 | 1.9956 | 1.9698
15 | 0.62509 | 0.60841 | 0.57034 | 0.52629 | 0.47987 | 0.4733 | 0.52432 | 0.51638 | 0.55818 | 0.60473 | 0.53944 | 0.57067 | 0.58681 | 0.60885 | 0.53995 | 0.55798 | 0.55034 | 0.59451 | 0.57858 | 0.59001 | 0.63563 | 0.56614 | 0.61875 | 0.61733
16 | 0.87798 | 0.84079 | 0.76979 | 0.78735 | 0.74855 | 0.74331 | 1.0333 | 1.184 | 1.238 | 1.1706 | 1.1345 | 1.2223 | 1.2901 | 1.2275 | 1.1284 | 1.0726 | 1.0667 | 1.0694 | 1.0162 | 1.0906 | 1.1568 | 1.0654 | 1.0369 | 0.91115
17 | 0.442 | 0.42375 | 0.36668 | 0.35181 | 0.29696 | 0.25892 | 0.38915 | 0.32474 | 0.38102 | 0.40441 | 0.37786 | 0.3488 | 0.41309 | 0.44465 | 0.42269 | 0.39615 | 0.31917 | 0.35898 | 0.36573 | 0.39128 | 0.47007 | 0.42019 | 0.51155 | 0.48088
18 | 2.026 | 1.8783 | 1.7247 | 1.6723 | 1.6652 | 1.6226 | 1.8269 | 1.8098 | 1.9858 | 2.0669 | 2.1814 | 2.3147 | 2.4042 | 2.3651 | 2.2946 | 2.2667 | 2.2026 | 2.2739 | 2.2334 | 2.2362 | 2.4887 | 2.3341 | 2.4682 | 2.2762
19 | 2.6938 | 2.6163 | 2.4176 | 2.4846 | 2.4759 | 2.4372 | 2.6868 | 3.0441 | 3.171 | 3.1746 | 3.1541 | 3.3358 | 3.3243 | 3.2501 | 3.0753 | 2.9695 | 3.042 | 3.0422 | 2.8029 | 2.8029 | 2.9572 | 2.6704 | 2.7014 | 2.7504
20 | 1.6759 | 1.565 | 1.4943 | 1.4964 | 1.3936 | 1.4412 | 1.8421 | 1.7749 | 2.0307 | 2.1609 | 2.1206 | 2.2217 | 2.1937 | 2.3128 | 2.2886 | 2.1414 | 2.0967 | 2.119 | 2.0298 | 2.0118 | 2.0749 | 1.7214 | 1.91 | 1.7578
21 | 1.6232 | 1.5762 | 1.4792 | 1.4414 | 1.3821 | 1.3968 | 2.1613 | 2.1612 | 2.3079 | 2.3073 | 2.3665 | 2.5212 | 2.5462 | 2.4738 | 2.1956 | 2.1047 | 1.9111 | 1.9971 | 1.8692 | 1.8764 | 1.8661 | 1.599 | 1.6905 | 1.6571
22 | 0.92519 | 0.89316 | 0.83907 | 0.78943 | 0.74359 | 0.69433 | 0.74172 | 0.5765 | 0.50039 | 0.5365 | 0.56628 | 0.63769 | 0.68998 | 0.74227 | 0.73235 | 0.75484 | 0.69987 | 0.76038 | 0.69534 | 0.70863 | 0.77322 | 0.69286 | 0.80642 | 0.89511
23 | 9.7089 | 9.2982 | 8.761 | 8.673 | 8.2041 | 8.0341 | 9.6051 | 9.0173 | 9.5735 | 10.0925 | 9.6844 | 10.099 | 10.7323 | 10.9134 | 10.7205 | 9.9999 | 9.2652 | 9.8805 | 9.5292 | 9.8816 | 10.8977 | 9.6888 | 10.597 | 9.988
24 | 3.7185 | 3.6833 | 3.3454 | 3.1918 | 2.8083 | 2.6295 | 3.1845 | 1.8653 | 1.9626 | 2.1808 | 2.1132 | 2.2193 | 2.3731 | 2.7203 | 2.6711 | 2.5601 | 2.1521 | 2.8069 | 2.4554 | 2.3212 | 2.7604 | 2.2766 | 3.6021 | 3.7464
25 | 2.1848 | 2.2297 | 2.2665 | 2.0858 | 1.9579 | 1.8349 | 1.9516 | 1.6531 | 1.4684 | 1.1775 | 1.5449 | 1.7128 | 1.7591 | 1.9313 | 1.5986 | 2.0446 | 1.7786 | 1.8801 | 1.7773 | 1.8816 | 2.116 | 2.0315 | 2.4176 | 2.5426
26 | 1.9445 | 1.9399 | 1.8725 | 1.8436 | 1.7695 | 1.7575 | 2.0441 | 1.8897 | 2.0048 | 1.9313 | 1.9154 | 1.9395 | 2.031 | 2.0784 | 2.0458 | 2.0287 | 1.985 | 2.0928 | 1.9383 | 1.9295 | 1.9826 | 1.8306 | 1.8685 | 1.9338
27 | 3.8111 | 3.8179 | 3.6053 | 3.5065 | 3.3226 | 3.245 | 3.3668 | 3.2926 | 3.5158 | 3.5265 | 3.3991 | 3.4653 | 3.6651 | 3.7713 | 3.5338 | 3.6236 | 3.4869 | 3.6091 | 3.262 | 3.1455 | 3.2334 | 3.0919 | 3.4951 | 3.5703
28 | 2.7154 | 2.719 | 2.4939 | 2.3307 | 2.0223 | 1.8692 | 2.1598 | 1.36 | 1.437 | 1.611 | 1.3732 | 1.4765 | 1.6057 | 1.8647 | 1.7356 | 1.7693 | 1.5421 | 1.922 | 1.6598 | 1.5913 | 1.8136 | 1.5222 | 2.3966 | 2.5913
29 | 4.5902 | 4.5294 | 4.1102 | 4.0816 | 3.6771 | 3.4684 | 4.6415 | 4.0392 | 4.1854 | 4.0604 | 3.824 | 4.1494 | 4.4954 | 4.5835 | 4.3068 | 4.1161 | 3.8057 | 4.2006 | 3.7159 | 3.8231 | 4.1985 | 3.7228 | 4.6783 | 4.5494
30 | 2.0255 | 2.0569 | 1.8279 | 1.7372 | 1.4328 | 1.2236 | 1.5758 | 0.55532 | 0.59288 | 0.69888 | 0.56458 | 0.57038 | 0.75253 | 1.0399 | 1.0529 | 1.014 | 0.675 | 1.0561 | 0.78957 | 0.70205 | 0.93019 | 0.71692 | 1.7319 | 1.9391
31 | 12.6689 | 12.4822 | 11.2982 | 10.8153 | 9.6959 | 8.8215 | 10.3426 | 6.0196 | 6.4093 | 7.0006 | 6.8512 | 7.3976 | 8.1537 | 9.1806 | 9.1478 | 9.0247 | 7.6972 | 9.4176 | 8.0705 | 7.5587 | 8.9115 | 7.7602 | 12.2566 | 12.7969
32 | 10.5167 | 10.7871 | 9.6952 | 9.2825 | 7.8167 | 6.7957 | 8.1694 | 2.6576 | 2.5745 | 3.0572 | 2.4178 | 2.7302 | 3.3932 | 4.8702 | 5.0075 | 4.8981 | 3.4091 | 5.4283 | 3.6746 | 2.9835 | 3.9063 | 2.8193 | 8.3085 | 9.7726

## Pc, Summer, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6632 | 3.6256 | 3.4943 | 3.4305 | 3.4078 | 3.4566 | 3.4283 | 4.1906 | 4.5088 | 4.4502 | 4.3763 | 4.4301 | 4.5941 | 4.506 | 4.1573 | 4.2854 | 4.3346 | 4.1911 | 3.9785 | 3.9285 | 3.9165 | 3.8724 | 3.5787 | 3.4604
2 | 1.186 | 1.147 | 1.0806 | 0.99427 | 0.91645 | 0.91594 | 1.0061 | 1.0645 | 1.1539 | 1.2449 | 1.1167 | 1.179 | 1.204 | 1.2301 | 1.083 | 1.1215 | 1.1257 | 1.1914 | 1.1797 | 1.2128 | 1.297 | 1.1641 | 1.2019 | 1.1799
3 | 1.6681 | 1.5908 | 1.4583 | 1.4977 | 1.434 | 1.433 | 2.001 | 2.3567 | 2.466 | 2.3266 | 2.2605 | 2.4338 | 2.563 | 2.4234 | 2.2231 | 2.1121 | 2.1149 | 2.101 | 2.0103 | 2.1656 | 2.2899 | 2.1162 | 2.0069 | 1.7418
4 | 0.14522 | 0.13686 | 0.11745 | 0.11302 | 0.09609 | 0.084307 | 0.1321 | 0.12581 | 0.14881 | 0.15652 | 0.14805 | 0.13566 | 0.15909 | 0.16653 | 0.15699 | 0.14657 | 0.121 | 0.13001 | 0.13832 | 0.15091 | 0.17952 | 0.16282 | 0.18061 | 0.16341
5 | 1.3268 | 1.2214 | 1.1234 | 1.0909 | 1.0989 | 1.0781 | 1.2091 | 1.2473 | 1.3709 | 1.423 | 1.5082 | 1.5988 | 1.6551 | 1.6146 | 1.5637 | 1.5448 | 1.5137 | 1.5455 | 1.5318 | 1.5398 | 1.7078 | 1.6087 | 1.6536 | 1.5075
6 | 3.4593 | 3.3499 | 3.1003 | 3.198 | 3.2117 | 3.1771 | 3.4907 | 4.0695 | 4.2426 | 4.2391 | 4.2224 | 4.4626 | 4.4355 | 4.3096 | 4.0709 | 3.9297 | 4.0537 | 4.0188 | 3.7258 | 3.7377 | 3.9303 | 3.5614 | 3.508 | 3.5489
7 | 1.5257 | 1.4118 | 1.356 | 1.3644 | 1.2833 | 1.3444 | 1.7228 | 1.7362 | 1.9909 | 2.1127 | 2.0818 | 2.1785 | 2.1414 | 2.2378 | 2.2107 | 2.0662 | 2.0434 | 2.0371 | 1.972 | 1.964 | 2.0144 | 1.6785 | 1.788 | 1.6174
8 | 0.39704 | 0.38238 | 0.36111 | 0.35312 | 0.34481 | 0.35437 | 0.55838 | 0.58962 | 0.63089 | 0.62807 | 0.64785 | 0.6893 | 0.69253 | 0.66423 | 0.58627 | 0.5615 | 0.51649 | 0.5291 | 0.50283 | 0.50863 | 0.50111 | 0.43264 | 0.42778 | 0.41063
9 | 0.41993 | 0.4009 | 0.37962 | 0.35674 | 0.34312 | 0.32443 | 0.34034 | 0.29425 | 0.25531 | 0.27083 | 0.29098 | 0.32688 | 0.34956 | 0.36619 | 0.3594 | 0.37163 | 0.35367 | 0.37099 | 0.34856 | 0.36049 | 0.38834 | 0.35293 | 0.37338 | 0.40965
10 | 0.3793 | 0.35963 | 0.34117 | 0.33961 | 0.32657 | 0.3243 | 0.38692 | 0.3906 | 0.41582 | 0.43616 | 0.42147 | 0.43855 | 0.46294 | 0.46305 | 0.45341 | 0.422 | 0.39759 | 0.41417 | 0.40724 | 0.42633 | 0.46664 | 0.41837 | 0.42988 | 0.39559
11 | 0.37203 | 0.35874 | 0.32885 | 0.31506 | 0.2893 | 0.28522 | 0.34378 | 0.27136 | 0.29061 | 0.31392 | 0.31857 | 0.33013 | 0.33843 | 0.35707 | 0.34367 | 0.3272 | 0.29903 | 0.35479 | 0.33856 | 0.33397 | 0.38386 | 0.32926 | 0.40786 | 0.39556
12 | 2.1292 | 2.1657 | 2.272 | 2.0765 | 2.0082 | 1.9178 | 1.985 | 1.9645 | 1.7457 | 1.3578 | 1.849 | 2.0423 | 2.0584 | 2.1783 | 1.7546 | 2.3079 | 2.0732 | 2.0749 | 2.0484 | 2.2192 | 2.4562 | 2.41 | 2.5513 | 2.6173
13 | 4.1585 | 4.1237 | 4.031 | 3.9927 | 3.9188 | 3.9653 | 4.5862 | 4.6333 | 4.9318 | 4.7116 | 4.7198 | 4.7629 | 4.9407 | 4.9439 | 4.8455 | 4.8073 | 4.8141 | 4.9298 | 4.6683 | 4.699 | 4.7671 | 4.4596 | 4.1371 | 4.1906
14 | 2.0919 | 2.08 | 1.9891 | 1.9458 | 1.8991 | 1.9 | 1.9157 | 2.1685 | 2.3276 | 2.3092 | 2.2564 | 2.2892 | 2.389 | 2.3803 | 2.2075 | 2.2715 | 2.2602 | 2.2353 | 2.0874 | 2.0453 | 2.0596 | 2.0143 | 1.9956 | 1.9698
15 | 0.62509 | 0.60841 | 0.57034 | 0.52629 | 0.47987 | 0.4733 | 0.52432 | 0.51638 | 0.55818 | 0.60473 | 0.53944 | 0.57067 | 0.58681 | 0.60885 | 0.53995 | 0.55798 | 0.55034 | 0.59451 | 0.57858 | 0.59001 | 0.63563 | 0.56614 | 0.61875 | 0.61733
16 | 0.87798 | 0.84079 | 0.76979 | 0.78735 | 0.74855 | 0.74331 | 1.0333 | 1.184 | 1.238 | 1.1706 | 1.1345 | 1.2223 | 1.2901 | 1.2275 | 1.1284 | 1.0726 | 1.0667 | 1.0694 | 1.0162 | 1.0906 | 1.1568 | 1.0654 | 1.0369 | 0.91115
17 | 0.442 | 0.42375 | 0.36668 | 0.35181 | 0.29696 | 0.25892 | 0.38915 | 0.32474 | 0.38102 | 0.40441 | 0.37786 | 0.3488 | 0.41309 | 0.44465 | 0.42269 | 0.39615 | 0.31917 | 0.35898 | 0.36573 | 0.39128 | 0.47007 | 0.42019 | 0.51155 | 0.48088
18 | 2.026 | 1.8783 | 1.7247 | 1.6723 | 1.6652 | 1.6226 | 1.8269 | 1.8098 | 1.9858 | 2.0669 | 2.1814 | 2.3147 | 2.4042 | 2.3651 | 2.2946 | 2.2667 | 2.2026 | 2.2739 | 2.2334 | 2.2362 | 2.4887 | 2.3341 | 2.4682 | 2.2762
19 | 2.6938 | 2.6163 | 2.4176 | 2.4846 | 2.4759 | 2.4372 | 2.6868 | 3.0441 | 3.171 | 3.1746 | 3.1541 | 3.3358 | 3.3243 | 3.2501 | 3.0753 | 2.9695 | 3.042 | 3.0422 | 2.8029 | 2.8029 | 2.9572 | 2.6704 | 2.7014 | 2.7504
20 | 1.6759 | 1.565 | 1.4943 | 1.4964 | 1.3936 | 1.4412 | 1.8421 | 1.7749 | 2.0307 | 2.1609 | 2.1206 | 2.2217 | 2.1937 | 2.3128 | 2.2886 | 2.1414 | 2.0967 | 2.119 | 2.0298 | 2.0118 | 2.0749 | 1.7214 | 1.91 | 1.7578
21 | 1.6232 | 1.5762 | 1.4792 | 1.4414 | 1.3821 | 1.3968 | 2.1613 | 2.1612 | 2.3079 | 2.3073 | 2.3665 | 2.5212 | 2.5462 | 2.4738 | 2.1956 | 2.1047 | 1.9111 | 1.9971 | 1.8692 | 1.8764 | 1.8661 | 1.599 | 1.6905 | 1.6571
22 | 0.92519 | 0.89316 | 0.83907 | 0.78943 | 0.74359 | 0.69433 | 0.74172 | 0.5765 | 0.50039 | 0.5365 | 0.56628 | 0.63769 | 0.68998 | 0.74227 | 0.73235 | 0.75484 | 0.69987 | 0.76038 | 0.69534 | 0.70863 | 0.77322 | 0.69286 | 0.80642 | 0.89511
23 | 9.7089 | 9.2982 | 8.761 | 8.673 | 8.2041 | 8.0341 | 9.6051 | 9.0173 | 9.5735 | 10.0925 | 9.6844 | 10.099 | 10.7323 | 10.9134 | 10.7205 | 9.9999 | 9.2652 | 9.8805 | 9.5292 | 9.8816 | 10.8977 | 9.6888 | 10.597 | 9.988
24 | 3.7185 | 3.6833 | 3.3454 | 3.1918 | 2.8083 | 2.6295 | 3.1845 | 1.8653 | 1.9626 | 2.1808 | 2.1132 | 2.2193 | 2.3731 | 2.7203 | 2.6711 | 2.5601 | 2.1521 | 2.8069 | 2.4554 | 2.3212 | 2.7604 | 2.2766 | 3.6021 | 3.7464
25 | 2.1848 | 2.2297 | 2.2665 | 2.0858 | 1.9579 | 1.8349 | 1.9516 | 1.6531 | 1.4684 | 1.1775 | 1.5449 | 1.7128 | 1.7591 | 1.9313 | 1.5986 | 2.0446 | 1.7786 | 1.8801 | 1.7773 | 1.8816 | 2.116 | 2.0315 | 2.4176 | 2.5426
26 | 1.9445 | 1.9399 | 1.8725 | 1.8436 | 1.7695 | 1.7575 | 2.0441 | 1.8897 | 2.0048 | 1.9313 | 1.9154 | 1.9395 | 2.031 | 2.0784 | 2.0458 | 2.0287 | 1.985 | 2.0928 | 1.9383 | 1.9295 | 1.9826 | 1.8306 | 1.8685 | 1.9338
27 | 3.8111 | 3.8179 | 3.6053 | 3.5065 | 3.3226 | 3.245 | 3.3668 | 3.2926 | 3.5158 | 3.5265 | 3.3991 | 3.4653 | 3.6651 | 3.7713 | 3.5338 | 3.6236 | 3.4869 | 3.6091 | 3.262 | 3.1455 | 3.2334 | 3.0919 | 3.4951 | 3.5703
28 | 2.7154 | 2.719 | 2.4939 | 2.3307 | 2.0223 | 1.8692 | 2.1598 | 1.36 | 1.437 | 1.611 | 1.3732 | 1.4765 | 1.6057 | 1.8647 | 1.7356 | 1.7693 | 1.5421 | 1.922 | 1.6598 | 1.5913 | 1.8136 | 1.5222 | 2.3966 | 2.5913
29 | 4.5902 | 4.5294 | 4.1102 | 4.0816 | 3.6771 | 3.4684 | 4.6415 | 4.0392 | 4.1854 | 4.0604 | 3.824 | 4.1494 | 4.4954 | 4.5835 | 4.3068 | 4.1161 | 3.8057 | 4.2006 | 3.7159 | 3.8231 | 4.1985 | 3.7228 | 4.6783 | 4.5494
30 | 2.0255 | 2.0569 | 1.8279 | 1.7372 | 1.4328 | 1.2236 | 1.5758 | 0.55532 | 0.59288 | 0.69888 | 0.56458 | 0.57038 | 0.75253 | 1.0399 | 1.0529 | 1.014 | 0.675 | 1.0561 | 0.78957 | 0.70205 | 0.93019 | 0.71692 | 1.7319 | 1.9391
31 | 12.6689 | 12.4822 | 11.2982 | 10.8153 | 9.6959 | 8.8215 | 10.3426 | 6.0196 | 6.4093 | 7.0006 | 6.8512 | 7.3976 | 8.1537 | 9.1806 | 9.1478 | 9.0247 | 7.6972 | 9.4176 | 8.0705 | 7.5587 | 8.9115 | 7.7602 | 12.2566 | 12.7969
32 | 10.5167 | 10.7871 | 9.6952 | 9.2825 | 7.8167 | 6.7957 | 8.1694 | 2.6576 | 2.5745 | 3.0572 | 2.4178 | 2.7302 | 3.3932 | 4.8702 | 5.0075 | 4.8981 | 3.4091 | 5.4283 | 3.6746 | 2.9835 | 3.9063 | 2.8193 | 8.3085 | 9.7726

## Pc, Summer, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6632 | 3.6256 | 3.4943 | 3.4305 | 3.4078 | 3.4566 | 3.4283 | 4.1906 | 4.5088 | 4.4502 | 4.3763 | 4.4301 | 4.5941 | 4.506 | 4.1573 | 4.2854 | 4.3346 | 4.1911 | 3.9785 | 3.9285 | 3.9165 | 3.8724 | 3.5787 | 3.4604
2 | 1.186 | 1.147 | 1.0806 | 0.99427 | 0.91645 | 0.91594 | 1.0061 | 1.0645 | 1.1539 | 1.2449 | 1.1167 | 1.179 | 1.204 | 1.2301 | 1.083 | 1.1215 | 1.1257 | 1.1914 | 1.1797 | 1.2128 | 1.297 | 1.1641 | 1.2019 | 1.1799
3 | 1.6681 | 1.5908 | 1.4583 | 1.4977 | 1.434 | 1.433 | 2.001 | 2.3567 | 2.466 | 2.3266 | 2.2605 | 2.4338 | 2.563 | 2.4234 | 2.2231 | 2.1121 | 2.1149 | 2.101 | 2.0103 | 2.1656 | 2.2899 | 2.1162 | 2.0069 | 1.7418
4 | 0.14522 | 0.13686 | 0.11745 | 0.11302 | 0.09609 | 0.084307 | 0.1321 | 0.12581 | 0.14881 | 0.15652 | 0.14805 | 0.13566 | 0.15909 | 0.16653 | 0.15699 | 0.14657 | 0.121 | 0.13001 | 0.13832 | 0.15091 | 0.17952 | 0.16282 | 0.18061 | 0.16341
5 | 1.3268 | 1.2214 | 1.1234 | 1.0909 | 1.0989 | 1.0781 | 1.2091 | 1.2473 | 1.3709 | 1.423 | 1.5082 | 1.5988 | 1.6551 | 1.6146 | 1.5637 | 1.5448 | 1.5137 | 1.5455 | 1.5318 | 1.5398 | 1.7078 | 1.6087 | 1.6536 | 1.5075
6 | 3.4593 | 3.3499 | 3.1003 | 3.198 | 3.2117 | 3.1771 | 3.4907 | 4.0695 | 4.2426 | 4.2391 | 4.2224 | 4.4626 | 4.4355 | 4.3096 | 4.0709 | 3.9297 | 4.0537 | 4.0188 | 3.7258 | 3.7377 | 3.9303 | 3.5614 | 3.508 | 3.5489
7 | 1.5257 | 1.4118 | 1.356 | 1.3644 | 1.2833 | 1.3444 | 1.7228 | 1.7362 | 1.9909 | 2.1127 | 2.0818 | 2.1785 | 2.1414 | 2.2378 | 2.2107 | 2.0662 | 2.0434 | 2.0371 | 1.972 | 1.964 | 2.0144 | 1.6785 | 1.788 | 1.6174
8 | 0.39704 | 0.38238 | 0.36111 | 0.35312 | 0.34481 | 0.35437 | 0.55838 | 0.58962 | 0.63089 | 0.62807 | 0.64785 | 0.6893 | 0.69253 | 0.66423 | 0.58627 | 0.5615 | 0.51649 | 0.5291 | 0.50283 | 0.50863 | 0.50111 | 0.43264 | 0.42778 | 0.41063
9 | 0.41993 | 0.4009 | 0.37962 | 0.35674 | 0.34312 | 0.32443 | 0.34034 | 0.29425 | 0.25531 | 0.27083 | 0.29098 | 0.32688 | 0.34956 | 0.36619 | 0.3594 | 0.37163 | 0.35367 | 0.37099 | 0.34856 | 0.36049 | 0.38834 | 0.35293 | 0.37338 | 0.40965
10 | 0.3793 | 0.35963 | 0.34117 | 0.33961 | 0.32657 | 0.3243 | 0.38692 | 0.3906 | 0.41582 | 0.43616 | 0.42147 | 0.43855 | 0.46294 | 0.46305 | 0.45341 | 0.422 | 0.39759 | 0.41417 | 0.40724 | 0.42633 | 0.46664 | 0.41837 | 0.42988 | 0.39559
11 | 0.37203 | 0.35874 | 0.32885 | 0.31506 | 0.2893 | 0.28522 | 0.34378 | 0.27136 | 0.29061 | 0.31392 | 0.31857 | 0.33013 | 0.33843 | 0.35707 | 0.34367 | 0.3272 | 0.29903 | 0.35479 | 0.33856 | 0.33397 | 0.38386 | 0.32926 | 0.40786 | 0.39556
12 | 2.1292 | 2.1657 | 2.272 | 2.0765 | 2.0082 | 1.9178 | 1.985 | 1.9645 | 1.7457 | 1.3578 | 1.849 | 2.0423 | 2.0584 | 2.1783 | 1.7546 | 2.3079 | 2.0732 | 2.0749 | 2.0484 | 2.2192 | 2.4562 | 2.41 | 2.5513 | 2.6173
13 | 4.1585 | 4.1237 | 4.031 | 3.9927 | 3.9188 | 3.9653 | 4.5862 | 4.6333 | 4.9318 | 4.7116 | 4.7198 | 4.7629 | 4.9407 | 4.9439 | 4.8455 | 4.8073 | 4.8141 | 4.9298 | 4.6683 | 4.699 | 4.7671 | 4.4596 | 4.1371 | 4.1906
14 | 2.0919 | 2.08 | 1.9891 | 1.9458 | 1.8991 | 1.9 | 1.9157 | 2.1685 | 2.3276 | 2.3092 | 2.2564 | 2.2892 | 2.389 | 2.3803 | 2.2075 | 2.2715 | 2.2602 | 2.2353 | 2.0874 | 2.0453 | 2.0596 | 2.0143 | 1.9956 | 1.9698
15 | 0.62509 | 0.60841 | 0.57034 | 0.52629 | 0.47987 | 0.4733 | 0.52432 | 0.51638 | 0.55818 | 0.60473 | 0.53944 | 0.57067 | 0.58681 | 0.60885 | 0.53995 | 0.55798 | 0.55034 | 0.59451 | 0.57858 | 0.59001 | 0.63563 | 0.56614 | 0.61875 | 0.61733
16 | 0.87798 | 0.84079 | 0.76979 | 0.78735 | 0.74855 | 0.74331 | 1.0333 | 1.184 | 1.238 | 1.1706 | 1.1345 | 1.2223 | 1.2901 | 1.2275 | 1.1284 | 1.0726 | 1.0667 | 1.0694 | 1.0162 | 1.0906 | 1.1568 | 1.0654 | 1.0369 | 0.91115
17 | 0.442 | 0.42375 | 0.36668 | 0.35181 | 0.29696 | 0.25892 | 0.38915 | 0.32474 | 0.38102 | 0.40441 | 0.37786 | 0.3488 | 0.41309 | 0.44465 | 0.42269 | 0.39615 | 0.31917 | 0.35898 | 0.36573 | 0.39128 | 0.47007 | 0.42019 | 0.51155 | 0.48088
18 | 2.026 | 1.8783 | 1.7247 | 1.6723 | 1.6652 | 1.6226 | 1.8269 | 1.8098 | 1.9858 | 2.0669 | 2.1814 | 2.3147 | 2.4042 | 2.3651 | 2.2946 | 2.2667 | 2.2026 | 2.2739 | 2.2334 | 2.2362 | 2.4887 | 2.3341 | 2.4682 | 2.2762
19 | 2.6938 | 2.6163 | 2.4176 | 2.4846 | 2.4759 | 2.4372 | 2.6868 | 3.0441 | 3.171 | 3.1746 | 3.1541 | 3.3358 | 3.3243 | 3.2501 | 3.0753 | 2.9695 | 3.042 | 3.0422 | 2.8029 | 2.8029 | 2.9572 | 2.6704 | 2.7014 | 2.7504
20 | 1.6759 | 1.565 | 1.4943 | 1.4964 | 1.3936 | 1.4412 | 1.8421 | 1.7749 | 2.0307 | 2.1609 | 2.1206 | 2.2217 | 2.1937 | 2.3128 | 2.2886 | 2.1414 | 2.0967 | 2.119 | 2.0298 | 2.0118 | 2.0749 | 1.7214 | 1.91 | 1.7578
21 | 1.6232 | 1.5762 | 1.4792 | 1.4414 | 1.3821 | 1.3968 | 2.1613 | 2.1612 | 2.3079 | 2.3073 | 2.3665 | 2.5212 | 2.5462 | 2.4738 | 2.1956 | 2.1047 | 1.9111 | 1.9971 | 1.8692 | 1.8764 | 1.8661 | 1.599 | 1.6905 | 1.6571
22 | 0.92519 | 0.89316 | 0.83907 | 0.78943 | 0.74359 | 0.69433 | 0.74172 | 0.5765 | 0.50039 | 0.5365 | 0.56628 | 0.63769 | 0.68998 | 0.74227 | 0.73235 | 0.75484 | 0.69987 | 0.76038 | 0.69534 | 0.70863 | 0.77322 | 0.69286 | 0.80642 | 0.89511
23 | 9.7089 | 9.2982 | 8.761 | 8.673 | 8.2041 | 8.0341 | 9.6051 | 9.0173 | 9.5735 | 10.0925 | 9.6844 | 10.099 | 10.7323 | 10.9134 | 10.7205 | 9.9999 | 9.2652 | 9.8805 | 9.5292 | 9.8816 | 10.8977 | 9.6888 | 10.597 | 9.988
24 | 3.7185 | 3.6833 | 3.3454 | 3.1918 | 2.8083 | 2.6295 | 3.1845 | 1.8653 | 1.9626 | 2.1808 | 2.1132 | 2.2193 | 2.3731 | 2.7203 | 2.6711 | 2.5601 | 2.1521 | 2.8069 | 2.4554 | 2.3212 | 2.7604 | 2.2766 | 3.6021 | 3.7464
25 | 2.1848 | 2.2297 | 2.2665 | 2.0858 | 1.9579 | 1.8349 | 1.9516 | 1.6531 | 1.4684 | 1.1775 | 1.5449 | 1.7128 | 1.7591 | 1.9313 | 1.5986 | 2.0446 | 1.7786 | 1.8801 | 1.7773 | 1.8816 | 2.116 | 2.0315 | 2.4176 | 2.5426
26 | 1.9445 | 1.9399 | 1.8725 | 1.8436 | 1.7695 | 1.7575 | 2.0441 | 1.8897 | 2.0048 | 1.9313 | 1.9154 | 1.9395 | 2.031 | 2.0784 | 2.0458 | 2.0287 | 1.985 | 2.0928 | 1.9383 | 1.9295 | 1.9826 | 1.8306 | 1.8685 | 1.9338
27 | 3.8111 | 3.8179 | 3.6053 | 3.5065 | 3.3226 | 3.245 | 3.3668 | 3.2926 | 3.5158 | 3.5265 | 3.3991 | 3.4653 | 3.6651 | 3.7713 | 3.5338 | 3.6236 | 3.4869 | 3.6091 | 3.262 | 3.1455 | 3.2334 | 3.0919 | 3.4951 | 3.5703
28 | 2.7154 | 2.719 | 2.4939 | 2.3307 | 2.0223 | 1.8692 | 2.1598 | 1.36 | 1.437 | 1.611 | 1.3732 | 1.4765 | 1.6057 | 1.8647 | 1.7356 | 1.7693 | 1.5421 | 1.922 | 1.6598 | 1.5913 | 1.8136 | 1.5222 | 2.3966 | 2.5913
29 | 4.5902 | 4.5294 | 4.1102 | 4.0816 | 3.6771 | 3.4684 | 4.6415 | 4.0392 | 4.1854 | 4.0604 | 3.824 | 4.1494 | 4.4954 | 4.5835 | 4.3068 | 4.1161 | 3.8057 | 4.2006 | 3.7159 | 3.8231 | 4.1985 | 3.7228 | 4.6783 | 4.5494
30 | 2.0255 | 2.0569 | 1.8279 | 1.7372 | 1.4328 | 1.2236 | 1.5758 | 0.55532 | 0.59288 | 0.69888 | 0.56458 | 0.57038 | 0.75253 | 1.0399 | 1.0529 | 1.014 | 0.675 | 1.0561 | 0.78957 | 0.70205 | 0.93019 | 0.71692 | 1.7319 | 1.9391
31 | 12.6689 | 12.4822 | 11.2982 | 10.8153 | 9.6959 | 8.8215 | 10.3426 | 6.0196 | 6.4093 | 7.0006 | 6.8512 | 7.3976 | 8.1537 | 9.1806 | 9.1478 | 9.0247 | 7.6972 | 9.4176 | 8.0705 | 7.5587 | 8.9115 | 7.7602 | 12.2566 | 12.7969
32 | 10.5167 | 10.7871 | 9.6952 | 9.2825 | 7.8167 | 6.7957 | 8.1694 | 2.6576 | 2.5745 | 3.0572 | 2.4178 | 2.7302 | 3.3932 | 4.8702 | 5.0075 | 4.8981 | 3.4091 | 5.4283 | 3.6746 | 2.9835 | 3.9063 | 2.8193 | 8.3085 | 9.7726

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31904 | 0.34974 | 0.33177 | 0.33118 | 0.32459 | 0.34335 | 0.35206 | 0.66048 | 0.76801 | 0.74062 | 0.72135 | 0.72294 | 0.76838 | 0.74315 | 0.52199 | 0.68257 | 0.69099 | 0.64889 | 0.5127 | 0.465 | 0.48757 | 0.49045 | 0.33851 | 0.33428
2 | -0.0040669 | 0.020096 | 0.023865 | 0.032343 | 0.041133 | 0.033368 | 0.03895 | -0.10206 | -0.1312 | -0.16842 | -0.097151 | -0.087391 | -0.060299 | -0.080036 | -0.034239 | -0.030199 | -0.035305 | -0.064006 | -0.12158 | -0.12419 | -0.0987 | -0.075302 | -0.036885 | -0.0067767
3 | 0.054771 | 0.12927 | 0.2277 | 0.21047 | 0.21384 | 0.20474 | 0.012693 | -0.24521 | -0.32018 | -0.32385 | -0.27043 | -0.33937 | -0.30655 | -0.26694 | -0.19327 | -0.12067 | -0.14879 | -0.13253 | -0.025598 | -0.10653 | -0.14879 | -0.096812 | 0.091229 | 0.18793
4 | -0.20009 | -0.20184 | -0.20785 | -0.20786 | -0.21254 | -0.21894 | -0.19748 | -0.13407 | -0.099998 | -0.10544 | -0.13288 | -0.1457 | -0.13466 | -0.146 | -0.13823 | -0.16287 | -0.18233 | -0.16222 | -0.1147 | -0.10249 | -0.1028 | -0.1358 | -0.16929 | -0.17564
5 | -0.0036323 | -0.0047473 | -0.0055737 | -0.0055599 | -0.0055948 | -0.0060485 | -0.0054405 | -0.0021719 | 0.00067845 | 0.0024128 | 0.0039803 | 0.0042258 | 0.0037092 | 0.0030305 | 0.0020021 | 0.0013294 | 0.0011105 | 0.00097732 | 0.00098847 | 0.00027015 | 0.0021026 | 0.00095904 | 0.00054979 | -0.00088072
6 | -0.56464 | -0.62753 | -0.47521 | -0.55994 | -0.57321 | -0.58854 | -0.57009 | -1.0541 | -1.2106 | -1.2079 | -1.0557 | -1.2608 | -1.3137 | -1.2125 | -1.0531 | -0.9261 | -1.1291 | -1.0948 | -0.85912 | -0.7968 | -0.93868 | -0.73849 | -0.56393 | -0.62797
7 | -0.59759 | -0.61738 | -0.64973 | -0.67148 | -0.62829 | -0.67756 | -0.58764 | -0.26788 | -0.048148 | -0.03586 | 0.082013 | 0.027538 | 0.0070072 | 0.0047861 | -0.069136 | -0.12017 | -0.17721 | -0.22507 | -0.19554 | -0.24101 | -0.17151 | -0.31679 | -0.39786 | -0.43182
8 | -0.57736 | -0.58136 | -0.58679 | -0.58997 | -0.58206 | -0.5682 | -0.48294 | -0.39851 | -0.39101 | -0.38478 | -0.37842 | -0.37423 | -0.38306 | -0.39783 | -0.43738 | -0.45698 | -0.47311 | -0.47464 | -0.48361 | -0.49987 | -0.53159 | -0.55418 | -0.56196 | -0.57283
9 | -0.00095919 | 0.0088446 | 0.011325 | 0.014366 | 0.01368 | 0.015806 | 0.029739 | 0.0096849 | 0.014925 | 0.0051223 | 9.5398e-05 | -0.0040144 | -0.013747 | -0.013923 | -0.010664 | -0.024504 | -0.020801 | -0.018074 | -0.014969 | -0.015318 | -0.021651 | -0.019487 | 0.0019175 | 0.0031279
10 | 0.051412 | 0.05745 | 0.058924 | 0.058195 | 0.060146 | 0.06182 | 0.019545 | -0.01725 | -0.039244 | -0.041496 | -0.017593 | -0.042757 | -0.045964 | -0.044162 | -0.034951 | -0.014986 | -0.0075219 | -0.0074971 | -0.0076511 | -0.015282 | -0.021925 | -0.0030005 | 0.022643 | 0.03807
11 | -0.24631 | -0.26489 | -0.27669 | -0.28089 | -0.27358 | -0.2745 | -0.21649 | -0.17972 | -0.15123 | -0.11683 | -0.11744 | -0.12567 | -0.14757 | -0.15189 | -0.17039 | -0.17055 | -0.1731 | -0.1339 | -0.12079 | -0.1376 | -0.11403 | -0.14491 | -0.16592 | -0.18743
12 | 0.32831 | 0.19857 | 0.25097 | 0.19765 | 0.22673 | 0.12167 | 0.41004 | 0.32241 | 0.23907 | 0.28132 | 0.29135 | 0.26531 | -0.13289 | -0.067435 | 0.37729 | 0.12707 | 0.14641 | 0.085216 | -0.003936 | -0.25897 | -0.57771 | -0.5754 | -0.54608 | -0.57358
13 | 1.0804 | 1.0062 | 0.75635 | 0.68177 | 0.62681 | 0.78704 | 2.5917 | 3.4613 | 4.4402 | 4.2332 | 4.129 | 4.0773 | 4.4067 | 4.0452 | 3.7154 | 3.4521 | 3.4171 | 3.4617 | 2.8793 | 2.6388 | 2.7972 | 1.9575 | 0.85912 | 0.9205
14 | 0.16395 | 0.17973 | 0.17049 | 0.17019 | 0.1668 | 0.17644 | 0.18092 | 0.33942 | 0.39467 | 0.38059 | 0.37069 | 0.37151 | 0.39486 | 0.38189 | 0.26825 | 0.35077 | 0.35509 | 0.33346 | 0.26347 | 0.23896 | 0.25056 | 0.25204 | 0.17396 | 0.17178
15 | 0.0036972 | -0.018269 | -0.021695 | -0.029403 | -0.037394 | -0.030335 | -0.03541 | 0.092781 | 0.11927 | 0.15311 | 0.088319 | 0.079446 | 0.054817 | 0.07276 | 0.031126 | 0.027453 | 0.032095 | 0.058188 | 0.11053 | 0.1129 | 0.089727 | 0.068456 | 0.033532 | 0.0061606
16 | -0.013693 | -0.032317 | -0.056925 | -0.052618 | -0.05346 | -0.051186 | -0.0031734 | 0.061302 | 0.080046 | 0.080961 | 0.067607 | 0.084843 | 0.076636 | 0.066736 | 0.048319 | 0.030167 | 0.037198 | 0.033132 | 0.0063995 | 0.026633 | 0.037197 | 0.024203 | -0.022807 | -0.046982
17 | 0.3168 | 0.31958 | 0.3291 | 0.32911 | 0.33652 | 0.34666 | 0.31267 | 0.21227 | 0.15833 | 0.16694 | 0.21039 | 0.23069 | 0.21321 | 0.23117 | 0.21886 | 0.25788 | 0.28869 | 0.25685 | 0.18161 | 0.16227 | 0.16277 | 0.21501 | 0.26805 | 0.27809
18 | 0.1017 | 0.13292 | 0.15606 | 0.15568 | 0.15665 | 0.16936 | 0.15233 | 0.060813 | -0.018997 | -0.067559 | -0.11145 | -0.11832 | -0.10386 | -0.084855 | -0.05606 | -0.037222 | -0.031094 | -0.027365 | -0.027677 | -0.0075641 | -0.058872 | -0.026853 | -0.015394 | 0.02466
19 | -0.6365 | -0.7074 | -0.53569 | -0.63121 | -0.64616 | -0.66344 | -0.64265 | -1.1883 | -1.3647 | -1.3617 | -1.19 | -1.4212 | -1.4809 | -1.3668 | -1.1871 | -1.044 | -1.2728 | -1.2341 | -0.96847 | -0.89821 | -1.0581 | -0.83248 | -0.6357 | -0.7079
20 | 0.37563 | 0.38807 | 0.4084 | 0.42207 | 0.39492 | 0.42589 | 0.36937 | 0.16838 | 0.030265 | 0.022541 | -0.051551 | -0.01731 | -0.0044045 | -0.0030084 | 0.043457 | 0.075537 | 0.11139 | 0.14147 | 0.12291 | 0.15149 | 0.10781 | 0.19913 | 0.25008 | 0.27143
21 | -0.48113 | -0.48446 | -0.48899 | -0.49164 | -0.48505 | -0.4735 | -0.40245 | -0.33209 | -0.32584 | -0.32065 | -0.31535 | -0.31186 | -0.31922 | -0.33153 | -0.36448 | -0.38082 | -0.39426 | -0.39553 | -0.40301 | -0.41656 | -0.44299 | -0.46181 | -0.4683 | -0.47736
22 | 0.0070095 | -0.064633 | -0.08276 | -0.10498 | -0.099966 | -0.11551 | -0.21733 | -0.070774 | -0.10907 | -0.037432 | -0.00069714 | 0.029336 | 0.10046 | 0.10174 | 0.077926 | 0.17906 | 0.15201 | 0.13208 | 0.10939 | 0.11194 | 0.15822 | 0.1424 | -0.014012 | -0.022858
23 | -1.3367 | -1.4937 | -1.532 | -1.5131 | -1.5638 | -1.6073 | -0.50817 | 0.4485 | 1.0204 | 1.0789 | 0.45741 | 1.1117 | 1.1951 | 1.1482 | 0.90874 | 0.38963 | 0.19557 | 0.19492 | 0.19893 | 0.39734 | 0.57005 | 0.078013 | -0.58872 | -0.98982
24 | 0.72507 | 0.77975 | 0.8145 | 0.82685 | 0.80536 | 0.80805 | 0.6373 | 0.52906 | 0.44519 | 0.34392 | 0.34571 | 0.36993 | 0.43442 | 0.44713 | 0.50157 | 0.50204 | 0.50955 | 0.39417 | 0.35556 | 0.40507 | 0.33568 | 0.42658 | 0.48843 | 0.55174
25 | -0.19698 | -0.11914 | -0.15058 | -0.11859 | -0.13604 | -0.073002 | -0.24603 | -0.19344 | -0.14344 | -0.16879 | -0.17481 | -0.15918 | 0.079732 | 0.040461 | -0.22637 | -0.076243 | -0.087846 | -0.05113 | 0.0023616 | 0.15538 | 0.34663 | 0.34524 | 0.32765 | 0.34415
26 | 0.092845 | 0.086466 | 0.064999 | 0.058589 | 0.053866 | 0.067636 | 0.22272 | 0.29746 | 0.38158 | 0.36379 | 0.35484 | 0.35039 | 0.3787 | 0.34763 | 0.3193 | 0.29666 | 0.29366 | 0.29749 | 0.24744 | 0.22677 | 0.24039 | 0.16823 | 0.073831 | 0.079106
27 | 0.07976 | 0.087434 | 0.082943 | 0.082796 | 0.081146 | 0.085837 | 0.088014 | 0.16512 | 0.192 | 0.18515 | 0.18034 | 0.18073 | 0.19209 | 0.18579 | 0.1305 | 0.17064 | 0.17275 | 0.16222 | 0.12817 | 0.11625 | 0.12189 | 0.12261 | 0.084628 | 0.083571
28 | -0.003882 | 0.019182 | 0.02278 | 0.030873 | 0.039263 | 0.031852 | 0.03718 | -0.09742 | -0.12523 | -0.16076 | -0.092735 | -0.083418 | -0.057558 | -0.076398 | -0.032683 | -0.028826 | -0.0337 | -0.061097 | -0.11606 | -0.11855 | -0.094213 | -0.071879 | -0.035208 | -0.0064686
29 | -0.82156 | -1.939 | -3.4155 | -3.1571 | -3.2076 | -3.0711 | -0.1904 | 3.6781 | 4.8028 | 4.8577 | 4.0564 | 5.0906 | 4.5982 | 4.0041 | 2.8991 | 1.81 | 2.2319 | 1.9879 | 0.38397 | 1.598 | 2.2318 | 1.4522 | -1.3684 | -2.8189
30 | 0.81702 | 0.82418 | 0.84874 | 0.84876 | 0.86787 | 0.89402 | 0.80636 | 0.54744 | 0.40833 | 0.43054 | 0.5426 | 0.59493 | 0.54985 | 0.59619 | 0.56443 | 0.66507 | 0.74452 | 0.66241 | 0.46836 | 0.41848 | 0.41979 | 0.55451 | 0.69128 | 0.71719
31 | 0.59933 | 0.78331 | 0.91966 | 0.91739 | 0.92314 | 0.998 | 0.89768 | 0.35836 | -0.11194 | -0.39812 | -0.65676 | -0.69726 | -0.61202 | -0.50004 | -0.33035 | -0.21935 | -0.18323 | -0.16126 | -0.1631 | -0.044574 | -0.34692 | -0.15824 | -0.090715 | 0.14532
32 | 0.59544 | 0.66176 | 0.50113 | 0.59049 | 0.60448 | 0.62064 | 0.60119 | 1.1116 | 1.2767 | 1.2738 | 1.1132 | 1.3295 | 1.3854 | 1.2786 | 1.1105 | 0.97661 | 1.1907 | 1.1545 | 0.90598 | 0.84026 | 0.98988 | 0.77877 | 0.59468 | 0.66223

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31904 | 0.34974 | 0.33177 | 0.33118 | 0.32459 | 0.34335 | 0.35206 | 0.66048 | 0.76801 | 0.74062 | 0.72135 | 0.72294 | 0.76838 | 0.74315 | 0.52199 | 0.68257 | 0.69099 | 0.64889 | 0.5127 | 0.465 | 0.48757 | 0.49045 | 0.33851 | 0.33428
2 | -0.0040669 | 0.020096 | 0.023865 | 0.032343 | 0.041133 | 0.033368 | 0.03895 | -0.10206 | -0.1312 | -0.16842 | -0.097151 | -0.087391 | -0.060299 | -0.080036 | -0.034239 | -0.030199 | -0.035305 | -0.064006 | -0.12158 | -0.12419 | -0.0987 | -0.075302 | -0.036885 | -0.0067767
3 | 0.054771 | 0.12927 | 0.2277 | 0.21047 | 0.21384 | 0.20474 | 0.012693 | -0.24521 | -0.32018 | -0.32385 | -0.27043 | -0.33937 | -0.30655 | -0.26694 | -0.19327 | -0.12067 | -0.14879 | -0.13253 | -0.025598 | -0.10653 | -0.14879 | -0.096812 | 0.091229 | 0.18793
4 | -0.20009 | -0.20184 | -0.20785 | -0.20786 | -0.21254 | -0.21894 | -0.19748 | -0.13407 | -0.099998 | -0.10544 | -0.13288 | -0.1457 | -0.13466 | -0.146 | -0.13823 | -0.16287 | -0.18233 | -0.16222 | -0.1147 | -0.10249 | -0.1028 | -0.1358 | -0.16929 | -0.17564
5 | -0.0036323 | -0.0047473 | -0.0055737 | -0.0055599 | -0.0055948 | -0.0060485 | -0.0054405 | -0.0021719 | 0.00067845 | 0.0024128 | 0.0039803 | 0.0042258 | 0.0037092 | 0.0030305 | 0.0020021 | 0.0013294 | 0.0011105 | 0.00097732 | 0.00098847 | 0.00027015 | 0.0021026 | 0.00095904 | 0.00054979 | -0.00088072
6 | -0.56464 | -0.62753 | -0.47521 | -0.55994 | -0.57321 | -0.58854 | -0.57009 | -1.0541 | -1.2106 | -1.2079 | -1.0557 | -1.2608 | -1.3137 | -1.2125 | -1.0531 | -0.9261 | -1.1291 | -1.0948 | -0.85912 | -0.7968 | -0.93868 | -0.73849 | -0.56393 | -0.62797
7 | -0.59759 | -0.61738 | -0.64973 | -0.67148 | -0.62829 | -0.67756 | -0.58764 | -0.26788 | -0.048148 | -0.03586 | 0.082013 | 0.027538 | 0.0070072 | 0.0047861 | -0.069136 | -0.12017 | -0.17721 | -0.22507 | -0.19554 | -0.24101 | -0.17151 | -0.31679 | -0.39786 | -0.43182
8 | -0.57736 | -0.58136 | -0.58679 | -0.58997 | -0.58206 | -0.5682 | -0.48294 | -0.39851 | -0.39101 | -0.38478 | -0.37842 | -0.37423 | -0.38306 | -0.39783 | -0.43738 | -0.45698 | -0.47311 | -0.47464 | -0.48361 | -0.49987 | -0.53159 | -0.55418 | -0.56196 | -0.57283
9 | -0.00095919 | 0.0088446 | 0.011325 | 0.014366 | 0.01368 | 0.015806 | 0.029739 | 0.0096849 | 0.014925 | 0.0051223 | 9.5398e-05 | -0.0040144 | -0.013747 | -0.013923 | -0.010664 | -0.024504 | -0.020801 | -0.018074 | -0.014969 | -0.015318 | -0.021651 | -0.019487 | 0.0019175 | 0.0031279
10 | 0.051412 | 0.05745 | 0.058924 | 0.058195 | 0.060146 | 0.06182 | 0.019545 | -0.01725 | -0.039244 | -0.041496 | -0.017593 | -0.042757 | -0.045964 | -0.044162 | -0.034951 | -0.014986 | -0.0075219 | -0.0074971 | -0.0076511 | -0.015282 | -0.021925 | -0.0030005 | 0.022643 | 0.03807
11 | -0.24631 | -0.26489 | -0.27669 | -0.28089 | -0.27358 | -0.2745 | -0.21649 | -0.17972 | -0.15123 | -0.11683 | -0.11744 | -0.12567 | -0.14757 | -0.15189 | -0.17039 | -0.17055 | -0.1731 | -0.1339 | -0.12079 | -0.1376 | -0.11403 | -0.14491 | -0.16592 | -0.18743
12 | 0.32831 | 0.19857 | 0.25097 | 0.19765 | 0.22673 | 0.12167 | 0.41004 | 0.32241 | 0.23907 | 0.28132 | 0.29135 | 0.26531 | -0.13289 | -0.067435 | 0.37729 | 0.12707 | 0.14641 | 0.085216 | -0.003936 | -0.25897 | -0.57771 | -0.5754 | -0.54608 | -0.57358
13 | 1.0804 | 1.0062 | 0.75635 | 0.68177 | 0.62681 | 0.78704 | 2.5917 | 3.4613 | 4.4402 | 4.2332 | 4.129 | 4.0773 | 4.4067 | 4.0452 | 3.7154 | 3.4521 | 3.4171 | 3.4617 | 2.8793 | 2.6388 | 2.7972 | 1.9575 | 0.85912 | 0.9205
14 | 0.16395 | 0.17973 | 0.17049 | 0.17019 | 0.1668 | 0.17644 | 0.18092 | 0.33942 | 0.39467 | 0.38059 | 0.37069 | 0.37151 | 0.39486 | 0.38189 | 0.26825 | 0.35077 | 0.35509 | 0.33346 | 0.26347 | 0.23896 | 0.25056 | 0.25204 | 0.17396 | 0.17178
15 | 0.0036972 | -0.018269 | -0.021695 | -0.029403 | -0.037394 | -0.030335 | -0.03541 | 0.092781 | 0.11927 | 0.15311 | 0.088319 | 0.079446 | 0.054817 | 0.07276 | 0.031126 | 0.027453 | 0.032095 | 0.058188 | 0.11053 | 0.1129 | 0.089727 | 0.068456 | 0.033532 | 0.0061606
16 | -0.013693 | -0.032317 | -0.056925 | -0.052618 | -0.05346 | -0.051186 | -0.0031734 | 0.061302 | 0.080046 | 0.080961 | 0.067607 | 0.084843 | 0.076636 | 0.066736 | 0.048319 | 0.030167 | 0.037198 | 0.033132 | 0.0063995 | 0.026633 | 0.037197 | 0.024203 | -0.022807 | -0.046982
17 | 0.3168 | 0.31958 | 0.3291 | 0.32911 | 0.33652 | 0.34666 | 0.31267 | 0.21227 | 0.15833 | 0.16694 | 0.21039 | 0.23069 | 0.21321 | 0.23117 | 0.21886 | 0.25788 | 0.28869 | 0.25685 | 0.18161 | 0.16227 | 0.16277 | 0.21501 | 0.26805 | 0.27809
18 | 0.1017 | 0.13292 | 0.15606 | 0.15568 | 0.15665 | 0.16936 | 0.15233 | 0.060813 | -0.018997 | -0.067559 | -0.11145 | -0.11832 | -0.10386 | -0.084855 | -0.05606 | -0.037222 | -0.031094 | -0.027365 | -0.027677 | -0.0075641 | -0.058872 | -0.026853 | -0.015394 | 0.02466
19 | -0.6365 | -0.7074 | -0.53569 | -0.63121 | -0.64616 | -0.66344 | -0.64265 | -1.1883 | -1.3647 | -1.3617 | -1.19 | -1.4212 | -1.4809 | -1.3668 | -1.1871 | -1.044 | -1.2728 | -1.2341 | -0.96847 | -0.89821 | -1.0581 | -0.83248 | -0.6357 | -0.7079
20 | 0.37563 | 0.38807 | 0.4084 | 0.42207 | 0.39492 | 0.42589 | 0.36937 | 0.16838 | 0.030265 | 0.022541 | -0.051551 | -0.01731 | -0.0044045 | -0.0030084 | 0.043457 | 0.075537 | 0.11139 | 0.14147 | 0.12291 | 0.15149 | 0.10781 | 0.19913 | 0.25008 | 0.27143
21 | -0.48113 | -0.48446 | -0.48899 | -0.49164 | -0.48505 | -0.4735 | -0.40245 | -0.33209 | -0.32584 | -0.32065 | -0.31535 | -0.31186 | -0.31922 | -0.33153 | -0.36448 | -0.38082 | -0.39426 | -0.39553 | -0.40301 | -0.41656 | -0.44299 | -0.46181 | -0.4683 | -0.47736
22 | 0.0070095 | -0.064633 | -0.08276 | -0.10498 | -0.099966 | -0.11551 | -0.21733 | -0.070774 | -0.10907 | -0.037432 | -0.00069714 | 0.029336 | 0.10046 | 0.10174 | 0.077926 | 0.17906 | 0.15201 | 0.13208 | 0.10939 | 0.11194 | 0.15822 | 0.1424 | -0.014012 | -0.022858
23 | -1.3367 | -1.4937 | -1.532 | -1.5131 | -1.5638 | -1.6073 | -0.50817 | 0.4485 | 1.0204 | 1.0789 | 0.45741 | 1.1117 | 1.1951 | 1.1482 | 0.90874 | 0.38963 | 0.19557 | 0.19492 | 0.19893 | 0.39734 | 0.57005 | 0.078013 | -0.58872 | -0.98982
24 | 0.72507 | 0.77975 | 0.8145 | 0.82685 | 0.80536 | 0.80805 | 0.6373 | 0.52906 | 0.44519 | 0.34392 | 0.34571 | 0.36993 | 0.43442 | 0.44713 | 0.50157 | 0.50204 | 0.50955 | 0.39417 | 0.35556 | 0.40507 | 0.33568 | 0.42658 | 0.48843 | 0.55174
25 | -0.19698 | -0.11914 | -0.15058 | -0.11859 | -0.13604 | -0.073002 | -0.24603 | -0.19344 | -0.14344 | -0.16879 | -0.17481 | -0.15918 | 0.079732 | 0.040461 | -0.22637 | -0.076243 | -0.087846 | -0.05113 | 0.0023616 | 0.15538 | 0.34663 | 0.34524 | 0.32765 | 0.34415
26 | 0.092845 | 0.086466 | 0.064999 | 0.058589 | 0.053866 | 0.067636 | 0.22272 | 0.29746 | 0.38158 | 0.36379 | 0.35484 | 0.35039 | 0.3787 | 0.34763 | 0.3193 | 0.29666 | 0.29366 | 0.29749 | 0.24744 | 0.22677 | 0.24039 | 0.16823 | 0.073831 | 0.079106
27 | 0.07976 | 0.087434 | 0.082943 | 0.082796 | 0.081146 | 0.085837 | 0.088014 | 0.16512 | 0.192 | 0.18515 | 0.18034 | 0.18073 | 0.19209 | 0.18579 | 0.1305 | 0.17064 | 0.17275 | 0.16222 | 0.12817 | 0.11625 | 0.12189 | 0.12261 | 0.084628 | 0.083571
28 | -0.003882 | 0.019182 | 0.02278 | 0.030873 | 0.039263 | 0.031852 | 0.03718 | -0.09742 | -0.12523 | -0.16076 | -0.092735 | -0.083418 | -0.057558 | -0.076398 | -0.032683 | -0.028826 | -0.0337 | -0.061097 | -0.11606 | -0.11855 | -0.094213 | -0.071879 | -0.035208 | -0.0064686
29 | -0.82156 | -1.939 | -3.4155 | -3.1571 | -3.2076 | -3.0711 | -0.1904 | 3.6781 | 4.8028 | 4.8577 | 4.0564 | 5.0906 | 4.5982 | 4.0041 | 2.8991 | 1.81 | 2.2319 | 1.9879 | 0.38397 | 1.598 | 2.2318 | 1.4522 | -1.3684 | -2.8189
30 | 0.81702 | 0.82418 | 0.84874 | 0.84876 | 0.86787 | 0.89402 | 0.80636 | 0.54744 | 0.40833 | 0.43054 | 0.5426 | 0.59493 | 0.54985 | 0.59619 | 0.56443 | 0.66507 | 0.74452 | 0.66241 | 0.46836 | 0.41848 | 0.41979 | 0.55451 | 0.69128 | 0.71719
31 | 0.59933 | 0.78331 | 0.91966 | 0.91739 | 0.92314 | 0.998 | 0.89768 | 0.35836 | -0.11194 | -0.39812 | -0.65676 | -0.69726 | -0.61202 | -0.50004 | -0.33035 | -0.21935 | -0.18323 | -0.16126 | -0.1631 | -0.044574 | -0.34692 | -0.15824 | -0.090715 | 0.14532
32 | 0.59544 | 0.66176 | 0.50113 | 0.59049 | 0.60448 | 0.62064 | 0.60119 | 1.1116 | 1.2767 | 1.2738 | 1.1132 | 1.3295 | 1.3854 | 1.2786 | 1.1105 | 0.97661 | 1.1907 | 1.1545 | 0.90598 | 0.84026 | 0.98988 | 0.77877 | 0.59468 | 0.66223

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31904 | 0.34974 | 0.33177 | 0.33118 | 0.32459 | 0.34335 | 0.35206 | 0.66048 | 0.76801 | 0.74062 | 0.72135 | 0.72294 | 0.76838 | 0.74315 | 0.52199 | 0.68257 | 0.69099 | 0.64889 | 0.5127 | 0.465 | 0.48757 | 0.49045 | 0.33851 | 0.33428
2 | -0.0040669 | 0.020096 | 0.023865 | 0.032343 | 0.041133 | 0.033368 | 0.03895 | -0.10206 | -0.1312 | -0.16842 | -0.097151 | -0.087391 | -0.060299 | -0.080036 | -0.034239 | -0.030199 | -0.035305 | -0.064006 | -0.12158 | -0.12419 | -0.0987 | -0.075302 | -0.036885 | -0.0067767
3 | 0.054771 | 0.12927 | 0.2277 | 0.21047 | 0.21384 | 0.20474 | 0.012693 | -0.24521 | -0.32018 | -0.32385 | -0.27043 | -0.33937 | -0.30655 | -0.26694 | -0.19327 | -0.12067 | -0.14879 | -0.13253 | -0.025598 | -0.10653 | -0.14879 | -0.096812 | 0.091229 | 0.18793
4 | -0.20009 | -0.20184 | -0.20785 | -0.20786 | -0.21254 | -0.21894 | -0.19748 | -0.13407 | -0.099998 | -0.10544 | -0.13288 | -0.1457 | -0.13466 | -0.146 | -0.13823 | -0.16287 | -0.18233 | -0.16222 | -0.1147 | -0.10249 | -0.1028 | -0.1358 | -0.16929 | -0.17564
5 | -0.0036323 | -0.0047473 | -0.0055737 | -0.0055599 | -0.0055948 | -0.0060485 | -0.0054405 | -0.0021719 | 0.00067845 | 0.0024128 | 0.0039803 | 0.0042258 | 0.0037092 | 0.0030305 | 0.0020021 | 0.0013294 | 0.0011105 | 0.00097732 | 0.00098847 | 0.00027015 | 0.0021026 | 0.00095904 | 0.00054979 | -0.00088072
6 | -0.56464 | -0.62753 | -0.47521 | -0.55994 | -0.57321 | -0.58854 | -0.57009 | -1.0541 | -1.2106 | -1.2079 | -1.0557 | -1.2608 | -1.3137 | -1.2125 | -1.0531 | -0.9261 | -1.1291 | -1.0948 | -0.85912 | -0.7968 | -0.93868 | -0.73849 | -0.56393 | -0.62797
7 | -0.59759 | -0.61738 | -0.64973 | -0.67148 | -0.62829 | -0.67756 | -0.58764 | -0.26788 | -0.048148 | -0.03586 | 0.082013 | 0.027538 | 0.0070072 | 0.0047861 | -0.069136 | -0.12017 | -0.17721 | -0.22507 | -0.19554 | -0.24101 | -0.17151 | -0.31679 | -0.39786 | -0.43182
8 | -0.57736 | -0.58136 | -0.58679 | -0.58997 | -0.58206 | -0.5682 | -0.48294 | -0.39851 | -0.39101 | -0.38478 | -0.37842 | -0.37423 | -0.38306 | -0.39783 | -0.43738 | -0.45698 | -0.47311 | -0.47464 | -0.48361 | -0.49987 | -0.53159 | -0.55418 | -0.56196 | -0.57283
9 | -0.00095919 | 0.0088446 | 0.011325 | 0.014366 | 0.01368 | 0.015806 | 0.029739 | 0.0096849 | 0.014925 | 0.0051223 | 9.5398e-05 | -0.0040144 | -0.013747 | -0.013923 | -0.010664 | -0.024504 | -0.020801 | -0.018074 | -0.014969 | -0.015318 | -0.021651 | -0.019487 | 0.0019175 | 0.0031279
10 | 0.051412 | 0.05745 | 0.058924 | 0.058195 | 0.060146 | 0.06182 | 0.019545 | -0.01725 | -0.039244 | -0.041496 | -0.017593 | -0.042757 | -0.045964 | -0.044162 | -0.034951 | -0.014986 | -0.0075219 | -0.0074971 | -0.0076511 | -0.015282 | -0.021925 | -0.0030005 | 0.022643 | 0.03807
11 | -0.24631 | -0.26489 | -0.27669 | -0.28089 | -0.27358 | -0.2745 | -0.21649 | -0.17972 | -0.15123 | -0.11683 | -0.11744 | -0.12567 | -0.14757 | -0.15189 | -0.17039 | -0.17055 | -0.1731 | -0.1339 | -0.12079 | -0.1376 | -0.11403 | -0.14491 | -0.16592 | -0.18743
12 | 0.32831 | 0.19857 | 0.25097 | 0.19765 | 0.22673 | 0.12167 | 0.41004 | 0.32241 | 0.23907 | 0.28132 | 0.29135 | 0.26531 | -0.13289 | -0.067435 | 0.37729 | 0.12707 | 0.14641 | 0.085216 | -0.003936 | -0.25897 | -0.57771 | -0.5754 | -0.54608 | -0.57358
13 | 1.0804 | 1.0062 | 0.75635 | 0.68177 | 0.62681 | 0.78704 | 2.5917 | 3.4613 | 4.4402 | 4.2332 | 4.129 | 4.0773 | 4.4067 | 4.0452 | 3.7154 | 3.4521 | 3.4171 | 3.4617 | 2.8793 | 2.6388 | 2.7972 | 1.9575 | 0.85912 | 0.9205
14 | 0.16395 | 0.17973 | 0.17049 | 0.17019 | 0.1668 | 0.17644 | 0.18092 | 0.33942 | 0.39467 | 0.38059 | 0.37069 | 0.37151 | 0.39486 | 0.38189 | 0.26825 | 0.35077 | 0.35509 | 0.33346 | 0.26347 | 0.23896 | 0.25056 | 0.25204 | 0.17396 | 0.17178
15 | 0.0036972 | -0.018269 | -0.021695 | -0.029403 | -0.037394 | -0.030335 | -0.03541 | 0.092781 | 0.11927 | 0.15311 | 0.088319 | 0.079446 | 0.054817 | 0.07276 | 0.031126 | 0.027453 | 0.032095 | 0.058188 | 0.11053 | 0.1129 | 0.089727 | 0.068456 | 0.033532 | 0.0061606
16 | -0.013693 | -0.032317 | -0.056925 | -0.052618 | -0.05346 | -0.051186 | -0.0031734 | 0.061302 | 0.080046 | 0.080961 | 0.067607 | 0.084843 | 0.076636 | 0.066736 | 0.048319 | 0.030167 | 0.037198 | 0.033132 | 0.0063995 | 0.026633 | 0.037197 | 0.024203 | -0.022807 | -0.046982
17 | 0.3168 | 0.31958 | 0.3291 | 0.32911 | 0.33652 | 0.34666 | 0.31267 | 0.21227 | 0.15833 | 0.16694 | 0.21039 | 0.23069 | 0.21321 | 0.23117 | 0.21886 | 0.25788 | 0.28869 | 0.25685 | 0.18161 | 0.16227 | 0.16277 | 0.21501 | 0.26805 | 0.27809
18 | 0.1017 | 0.13292 | 0.15606 | 0.15568 | 0.15665 | 0.16936 | 0.15233 | 0.060813 | -0.018997 | -0.067559 | -0.11145 | -0.11832 | -0.10386 | -0.084855 | -0.05606 | -0.037222 | -0.031094 | -0.027365 | -0.027677 | -0.0075641 | -0.058872 | -0.026853 | -0.015394 | 0.02466
19 | -0.6365 | -0.7074 | -0.53569 | -0.63121 | -0.64616 | -0.66344 | -0.64265 | -1.1883 | -1.3647 | -1.3617 | -1.19 | -1.4212 | -1.4809 | -1.3668 | -1.1871 | -1.044 | -1.2728 | -1.2341 | -0.96847 | -0.89821 | -1.0581 | -0.83248 | -0.6357 | -0.7079
20 | 0.37563 | 0.38807 | 0.4084 | 0.42207 | 0.39492 | 0.42589 | 0.36937 | 0.16838 | 0.030265 | 0.022541 | -0.051551 | -0.01731 | -0.0044045 | -0.0030084 | 0.043457 | 0.075537 | 0.11139 | 0.14147 | 0.12291 | 0.15149 | 0.10781 | 0.19913 | 0.25008 | 0.27143
21 | -0.48113 | -0.48446 | -0.48899 | -0.49164 | -0.48505 | -0.4735 | -0.40245 | -0.33209 | -0.32584 | -0.32065 | -0.31535 | -0.31186 | -0.31922 | -0.33153 | -0.36448 | -0.38082 | -0.39426 | -0.39553 | -0.40301 | -0.41656 | -0.44299 | -0.46181 | -0.4683 | -0.47736
22 | 0.0070095 | -0.064633 | -0.08276 | -0.10498 | -0.099966 | -0.11551 | -0.21733 | -0.070774 | -0.10907 | -0.037432 | -0.00069714 | 0.029336 | 0.10046 | 0.10174 | 0.077926 | 0.17906 | 0.15201 | 0.13208 | 0.10939 | 0.11194 | 0.15822 | 0.1424 | -0.014012 | -0.022858
23 | -1.3367 | -1.4937 | -1.532 | -1.5131 | -1.5638 | -1.6073 | -0.50817 | 0.4485 | 1.0204 | 1.0789 | 0.45741 | 1.1117 | 1.1951 | 1.1482 | 0.90874 | 0.38963 | 0.19557 | 0.19492 | 0.19893 | 0.39734 | 0.57005 | 0.078013 | -0.58872 | -0.98982
24 | 0.72507 | 0.77975 | 0.8145 | 0.82685 | 0.80536 | 0.80805 | 0.6373 | 0.52906 | 0.44519 | 0.34392 | 0.34571 | 0.36993 | 0.43442 | 0.44713 | 0.50157 | 0.50204 | 0.50955 | 0.39417 | 0.35556 | 0.40507 | 0.33568 | 0.42658 | 0.48843 | 0.55174
25 | -0.19698 | -0.11914 | -0.15058 | -0.11859 | -0.13604 | -0.073002 | -0.24603 | -0.19344 | -0.14344 | -0.16879 | -0.17481 | -0.15918 | 0.079732 | 0.040461 | -0.22637 | -0.076243 | -0.087846 | -0.05113 | 0.0023616 | 0.15538 | 0.34663 | 0.34524 | 0.32765 | 0.34415
26 | 0.092845 | 0.086466 | 0.064999 | 0.058589 | 0.053866 | 0.067636 | 0.22272 | 0.29746 | 0.38158 | 0.36379 | 0.35484 | 0.35039 | 0.3787 | 0.34763 | 0.3193 | 0.29666 | 0.29366 | 0.29749 | 0.24744 | 0.22677 | 0.24039 | 0.16823 | 0.073831 | 0.079106
27 | 0.07976 | 0.087434 | 0.082943 | 0.082796 | 0.081146 | 0.085837 | 0.088014 | 0.16512 | 0.192 | 0.18515 | 0.18034 | 0.18073 | 0.19209 | 0.18579 | 0.1305 | 0.17064 | 0.17275 | 0.16222 | 0.12817 | 0.11625 | 0.12189 | 0.12261 | 0.084628 | 0.083571
28 | -0.003882 | 0.019182 | 0.02278 | 0.030873 | 0.039263 | 0.031852 | 0.03718 | -0.09742 | -0.12523 | -0.16076 | -0.092735 | -0.083418 | -0.057558 | -0.076398 | -0.032683 | -0.028826 | -0.0337 | -0.061097 | -0.11606 | -0.11855 | -0.094213 | -0.071879 | -0.035208 | -0.0064686
29 | -0.82156 | -1.939 | -3.4155 | -3.1571 | -3.2076 | -3.0711 | -0.1904 | 3.6781 | 4.8028 | 4.8577 | 4.0564 | 5.0906 | 4.5982 | 4.0041 | 2.8991 | 1.81 | 2.2319 | 1.9879 | 0.38397 | 1.598 | 2.2318 | 1.4522 | -1.3684 | -2.8189
30 | 0.81702 | 0.82418 | 0.84874 | 0.84876 | 0.86787 | 0.89402 | 0.80636 | 0.54744 | 0.40833 | 0.43054 | 0.5426 | 0.59493 | 0.54985 | 0.59619 | 0.56443 | 0.66507 | 0.74452 | 0.66241 | 0.46836 | 0.41848 | 0.41979 | 0.55451 | 0.69128 | 0.71719
31 | 0.59933 | 0.78331 | 0.91966 | 0.91739 | 0.92314 | 0.998 | 0.89768 | 0.35836 | -0.11194 | -0.39812 | -0.65676 | -0.69726 | -0.61202 | -0.50004 | -0.33035 | -0.21935 | -0.18323 | -0.16126 | -0.1631 | -0.044574 | -0.34692 | -0.15824 | -0.090715 | 0.14532
32 | 0.59544 | 0.66176 | 0.50113 | 0.59049 | 0.60448 | 0.62064 | 0.60119 | 1.1116 | 1.2767 | 1.2738 | 1.1132 | 1.3295 | 1.3854 | 1.2786 | 1.1105 | 0.97661 | 1.1907 | 1.1545 | 0.90598 | 0.84026 | 0.98988 | 0.77877 | 0.59468 | 0.66223

## Qc, Summer, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32542 | 0.35673 | 0.33841 | 0.33781 | 0.33108 | 0.35021 | 0.3591 | 0.67369 | 0.78337 | 0.75543 | 0.73577 | 0.7374 | 0.78374 | 0.75801 | 0.53243 | 0.69623 | 0.70481 | 0.66187 | 0.52295 | 0.4743 | 0.49732 | 0.50026 | 0.34528 | 0.34097
2 | -0.0041482 | 0.020498 | 0.024342 | 0.03299 | 0.041956 | 0.034036 | 0.039729 | -0.1041 | -0.13382 | -0.17179 | -0.099094 | -0.089138 | -0.061505 | -0.081637 | -0.034924 | -0.030803 | -0.036011 | -0.065286 | -0.12402 | -0.12667 | -0.10067 | -0.076808 | -0.037623 | -0.0069122
3 | 0.055866 | 0.13185 | 0.23226 | 0.21468 | 0.21812 | 0.20884 | 0.012947 | -0.25011 | -0.32659 | -0.33032 | -0.27584 | -0.34616 | -0.31268 | -0.27228 | -0.19714 | -0.12308 | -0.15177 | -0.13518 | -0.02611 | -0.10866 | -0.15176 | -0.098748 | 0.093054 | 0.19169
4 | -0.20409 | -0.20588 | -0.21201 | -0.21202 | -0.21679 | -0.22332 | -0.20143 | -0.13675 | -0.102 | -0.10755 | -0.13554 | -0.14861 | -0.13735 | -0.14892 | -0.14099 | -0.16613 | -0.18598 | -0.16547 | -0.11699 | -0.10454 | -0.10486 | -0.13851 | -0.17268 | -0.17915
5 | -0.003705 | -0.0048423 | -0.0056852 | -0.0056711 | -0.0057067 | -0.0061694 | -0.0055493 | -0.0022153 | 0.00069202 | 0.0024611 | 0.0040599 | 0.0043103 | 0.0037834 | 0.0030911 | 0.0020422 | 0.001356 | 0.0011327 | 0.00099687 | 0.0010082 | 0.00027555 | 0.0021446 | 0.00097822 | 0.00056078 | -0.00089834
6 | -0.57593 | -0.64008 | -0.48472 | -0.57114 | -0.58467 | -0.60031 | -0.58149 | -1.0752 | -1.2349 | -1.2321 | -1.0768 | -1.286 | -1.34 | -1.2367 | -1.0741 | -0.94462 | -1.1517 | -1.1167 | -0.87631 | -0.81274 | -0.95745 | -0.75326 | -0.5752 | -0.64053
7 | -0.60954 | -0.62973 | -0.66272 | -0.68491 | -0.64085 | -0.69111 | -0.59939 | -0.27324 | -0.049111 | -0.036577 | 0.083654 | 0.028089 | 0.0071473 | 0.0048818 | -0.070518 | -0.12258 | -0.18075 | -0.22958 | -0.19945 | -0.24583 | -0.17494 | -0.32313 | -0.40581 | -0.44045
8 | -0.5889 | -0.59298 | -0.59852 | -0.60177 | -0.5937 | -0.57957 | -0.4926 | -0.40648 | -0.39883 | -0.39247 | -0.38598 | -0.38172 | -0.39072 | -0.40579 | -0.44613 | -0.46612 | -0.48257 | -0.48413 | -0.49329 | -0.50986 | -0.54222 | -0.56526 | -0.5732 | -0.58428
9 | -0.00097837 | 0.0090214 | 0.011552 | 0.014653 | 0.013953 | 0.016123 | 0.030334 | 0.0098785 | 0.015224 | 0.0052248 | 9.7306e-05 | -0.0040947 | -0.014022 | -0.014201 | -0.010877 | -0.024994 | -0.021217 | -0.018436 | -0.015268 | -0.015625 | -0.022084 | -0.019876 | 0.0019558 | 0.0031905
10 | 0.05244 | 0.058599 | 0.060102 | 0.059359 | 0.061349 | 0.063057 | 0.019936 | -0.017595 | -0.040029 | -0.042326 | -0.017945 | -0.043612 | -0.046884 | -0.045046 | -0.035651 | -0.015286 | -0.0076723 | -0.007647 | -0.0078041 | -0.015588 | -0.022363 | -0.0030605 | 0.023096 | 0.038831
11 | -0.25124 | -0.27019 | -0.28222 | -0.28651 | -0.27906 | -0.27999 | -0.22082 | -0.18332 | -0.15426 | -0.11917 | -0.11979 | -0.12818 | -0.15052 | -0.15493 | -0.17379 | -0.17396 | -0.17656 | -0.13658 | -0.1232 | -0.14036 | -0.11631 | -0.14781 | -0.16924 | -0.19118
12 | 0.33487 | 0.20254 | 0.25599 | 0.20161 | 0.23127 | 0.1241 | 0.41824 | 0.32886 | 0.24385 | 0.28695 | 0.29718 | 0.27061 | -0.13555 | -0.068784 | 0.38483 | 0.12961 | 0.14934 | 0.08692 | -0.0040147 | -0.26415 | -0.58926 | -0.58691 | -0.557 | -0.58505
13 | 1.102 | 1.0263 | 0.77148 | 0.6954 | 0.63935 | 0.80278 | 2.6435 | 3.5306 | 4.529 | 4.3179 | 4.2116 | 4.1588 | 4.4948 | 4.1261 | 3.7897 | 3.5211 | 3.4854 | 3.5309 | 2.9369 | 2.6916 | 2.8532 | 1.9967 | 0.87631 | 0.93891
14 | 0.16723 | 0.18332 | 0.1739 | 0.1736 | 0.17014 | 0.17997 | 0.18454 | 0.3462 | 0.40256 | 0.38821 | 0.37811 | 0.37894 | 0.40276 | 0.38953 | 0.27361 | 0.35778 | 0.36219 | 0.34013 | 0.26874 | 0.24374 | 0.25557 | 0.25708 | 0.17744 | 0.17522
15 | 0.0037711 | -0.018634 | -0.022129 | -0.029991 | -0.038141 | -0.030942 | -0.036118 | 0.094637 | 0.12165 | 0.15617 | 0.090086 | 0.081035 | 0.055913 | 0.074215 | 0.031749 | 0.028002 | 0.032737 | 0.059351 | 0.11274 | 0.11516 | 0.091522 | 0.069826 | 0.034202 | 0.0062838
16 | -0.013967 | -0.032963 | -0.058064 | -0.053671 | -0.054529 | -0.052209 | -0.0032368 | 0.062528 | 0.081647 | 0.082581 | 0.068959 | 0.08654 | 0.078169 | 0.06807 | 0.049285 | 0.03077 | 0.037942 | 0.033795 | 0.0065275 | 0.027166 | 0.037941 | 0.024687 | -0.023264 | -0.047922
17 | 0.32314 | 0.32597 | 0.33568 | 0.33569 | 0.34325 | 0.35359 | 0.31892 | 0.21652 | 0.1615 | 0.17028 | 0.2146 | 0.2353 | 0.21747 | 0.2358 | 0.22324 | 0.26304 | 0.29447 | 0.26199 | 0.18524 | 0.16551 | 0.16603 | 0.21931 | 0.27341 | 0.28366
18 | 0.10374 | 0.13558 | 0.15918 | 0.15879 | 0.15979 | 0.17274 | 0.15538 | 0.062029 | -0.019377 | -0.06891 | -0.11368 | -0.12069 | -0.10594 | -0.086552 | -0.057181 | -0.037967 | -0.031716 | -0.027912 | -0.028231 | -0.0077153 | -0.060049 | -0.02739 | -0.015702 | 0.025153
19 | -0.64923 | -0.72155 | -0.54641 | -0.64383 | -0.65909 | -0.67671 | -0.6555 | -1.2121 | -1.392 | -1.3889 | -1.2138 | -1.4497 | -1.5105 | -1.3941 | -1.2108 | -1.0648 | -1.2982 | -1.2588 | -0.98784 | -0.91618 | -1.0793 | -0.84913 | -0.64841 | -0.72205
20 | 0.38314 | 0.39583 | 0.41657 | 0.43051 | 0.40282 | 0.43441 | 0.37676 | 0.17175 | 0.03087 | 0.022991 | -0.052582 | -0.017656 | -0.0044926 | -0.0030686 | 0.044326 | 0.077048 | 0.11362 | 0.1443 | 0.12537 | 0.15452 | 0.10996 | 0.20311 | 0.25508 | 0.27686
21 | -0.49075 | -0.49415 | -0.49877 | -0.50147 | -0.49475 | -0.48297 | -0.4105 | -0.33874 | -0.33236 | -0.32706 | -0.32165 | -0.3181 | -0.3256 | -0.33816 | -0.37177 | -0.38843 | -0.40214 | -0.40344 | -0.41107 | -0.42489 | -0.45185 | -0.47105 | -0.47767 | -0.4869
22 | 0.0071497 | -0.065926 | -0.084415 | -0.10708 | -0.10197 | -0.11782 | -0.22167 | -0.072189 | -0.11125 | -0.038181 | -0.00071108 | 0.029923 | 0.10247 | 0.10378 | 0.079484 | 0.18265 | 0.15505 | 0.13472 | 0.11157 | 0.11418 | 0.16138 | 0.14525 | -0.014293 | -0.023315
23 | -1.3634 | -1.5236 | -1.5627 | -1.5433 | -1.5951 | -1.6395 | -0.51833 | 0.45747 | 1.0408 | 1.1005 | 0.46656 | 1.1339 | 1.219 | 1.1712 | 0.92691 | 0.39743 | 0.19948 | 0.19882 | 0.20291 | 0.40529 | 0.58145 | 0.079573 | -0.60049 | -1.0096
24 | 0.73957 | 0.79535 | 0.83079 | 0.84339 | 0.82147 | 0.82422 | 0.65004 | 0.53964 | 0.45409 | 0.3508 | 0.35262 | 0.37733 | 0.4431 | 0.45607 | 0.5116 | 0.51208 | 0.51974 | 0.40206 | 0.36268 | 0.41317 | 0.34239 | 0.43511 | 0.4982 | 0.56277
25 | -0.20092 | -0.12152 | -0.1536 | -0.12096 | -0.13876 | -0.074462 | -0.25095 | -0.19731 | -0.14631 | -0.17217 | -0.17831 | -0.16237 | 0.081327 | 0.04127 | -0.2309 | -0.077767 | -0.089602 | -0.052152 | 0.0024088 | 0.15849 | 0.35356 | 0.35215 | 0.3342 | 0.35103
26 | 0.094702 | 0.088196 | 0.066299 | 0.059761 | 0.054944 | 0.068989 | 0.22718 | 0.30341 | 0.38921 | 0.37107 | 0.36194 | 0.3574 | 0.38627 | 0.35458 | 0.32568 | 0.3026 | 0.29953 | 0.30344 | 0.25239 | 0.23131 | 0.24519 | 0.17159 | 0.075308 | 0.080688
27 | 0.081355 | 0.089183 | 0.084602 | 0.084452 | 0.082769 | 0.087553 | 0.089774 | 0.16842 | 0.19584 | 0.18886 | 0.18394 | 0.18435 | 0.19594 | 0.1895 | 0.13311 | 0.17406 | 0.1762 | 0.16547 | 0.13074 | 0.11858 | 0.12433 | 0.12506 | 0.086321 | 0.085242
28 | -0.0039597 | 0.019566 | 0.023236 | 0.031491 | 0.040049 | 0.032489 | 0.037924 | -0.099369 | -0.12774 | -0.16398 | -0.09459 | -0.085087 | -0.058709 | -0.077926 | -0.033336 | -0.029402 | -0.034374 | -0.062319 | -0.11838 | -0.12092 | -0.096098 | -0.073317 | -0.035912 | -0.006598
29 | -0.83799 | -1.9778 | -3.4838 | -3.2203 | -3.2717 | -3.1326 | -0.19421 | 3.7517 | 4.8988 | 4.9548 | 4.1375 | 5.1924 | 4.6901 | 4.0842 | 2.9571 | 1.8462 | 2.2765 | 2.0277 | 0.39165 | 1.63 | 2.2765 | 1.4812 | -1.3958 | -2.8753
30 | 0.83336 | 0.84066 | 0.86571 | 0.86573 | 0.88523 | 0.9119 | 0.82249 | 0.55838 | 0.41649 | 0.43915 | 0.55345 | 0.60683 | 0.56085 | 0.60811 | 0.57572 | 0.67837 | 0.75942 | 0.67565 | 0.47772 | 0.42685 | 0.42818 | 0.5656 | 0.70511 | 0.73153
31 | 0.61132 | 0.79897 | 0.93805 | 0.93573 | 0.94161 | 1.018 | 0.91564 | 0.36553 | -0.11418 | -0.40608 | -0.66989 | -0.7112 | -0.62426 | -0.51004 | -0.33696 | -0.22373 | -0.1869 | -0.16448 | -0.16636 | -0.045465 | -0.35386 | -0.16141 | -0.092529 | 0.14823
32 | 0.60735 | 0.675 | 0.51115 | 0.6023 | 0.61656 | 0.63305 | 0.61321 | 1.1339 | 1.3022 | 1.2993 | 1.1355 | 1.3561 | 1.4131 | 1.3042 | 1.1327 | 0.99615 | 1.2145 | 1.1776 | 0.9241 | 0.85707 | 1.0097 | 0.79435 | 0.60658 | 0.67547

## Qc, Summer, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32542 | 0.35673 | 0.33841 | 0.33781 | 0.33108 | 0.35021 | 0.3591 | 0.67369 | 0.78337 | 0.75543 | 0.73577 | 0.7374 | 0.78374 | 0.75801 | 0.53243 | 0.69623 | 0.70481 | 0.66187 | 0.52295 | 0.4743 | 0.49732 | 0.50026 | 0.34528 | 0.34097
2 | -0.0041482 | 0.020498 | 0.024342 | 0.03299 | 0.041956 | 0.034036 | 0.039729 | -0.1041 | -0.13382 | -0.17179 | -0.099094 | -0.089138 | -0.061505 | -0.081637 | -0.034924 | -0.030803 | -0.036011 | -0.065286 | -0.12402 | -0.12667 | -0.10067 | -0.076808 | -0.037623 | -0.0069122
3 | 0.055866 | 0.13185 | 0.23226 | 0.21468 | 0.21812 | 0.20884 | 0.012947 | -0.25011 | -0.32659 | -0.33032 | -0.27584 | -0.34616 | -0.31268 | -0.27228 | -0.19714 | -0.12308 | -0.15177 | -0.13518 | -0.02611 | -0.10866 | -0.15176 | -0.098748 | 0.093054 | 0.19169
4 | -0.20409 | -0.20588 | -0.21201 | -0.21202 | -0.21679 | -0.22332 | -0.20143 | -0.13675 | -0.102 | -0.10755 | -0.13554 | -0.14861 | -0.13735 | -0.14892 | -0.14099 | -0.16613 | -0.18598 | -0.16547 | -0.11699 | -0.10454 | -0.10486 | -0.13851 | -0.17268 | -0.17915
5 | -0.003705 | -0.0048423 | -0.0056852 | -0.0056711 | -0.0057067 | -0.0061694 | -0.0055493 | -0.0022153 | 0.00069202 | 0.0024611 | 0.0040599 | 0.0043103 | 0.0037834 | 0.0030911 | 0.0020422 | 0.001356 | 0.0011327 | 0.00099687 | 0.0010082 | 0.00027555 | 0.0021446 | 0.00097822 | 0.00056078 | -0.00089834
6 | -0.57593 | -0.64008 | -0.48472 | -0.57114 | -0.58467 | -0.60031 | -0.58149 | -1.0752 | -1.2349 | -1.2321 | -1.0768 | -1.286 | -1.34 | -1.2367 | -1.0741 | -0.94462 | -1.1517 | -1.1167 | -0.87631 | -0.81274 | -0.95745 | -0.75326 | -0.5752 | -0.64053
7 | -0.60954 | -0.62973 | -0.66272 | -0.68491 | -0.64085 | -0.69111 | -0.59939 | -0.27324 | -0.049111 | -0.036577 | 0.083654 | 0.028089 | 0.0071473 | 0.0048818 | -0.070518 | -0.12258 | -0.18075 | -0.22958 | -0.19945 | -0.24583 | -0.17494 | -0.32313 | -0.40581 | -0.44045
8 | -0.5889 | -0.59298 | -0.59852 | -0.60177 | -0.5937 | -0.57957 | -0.4926 | -0.40648 | -0.39883 | -0.39247 | -0.38598 | -0.38172 | -0.39072 | -0.40579 | -0.44613 | -0.46612 | -0.48257 | -0.48413 | -0.49329 | -0.50986 | -0.54222 | -0.56526 | -0.5732 | -0.58428
9 | -0.00097837 | 0.0090214 | 0.011552 | 0.014653 | 0.013953 | 0.016123 | 0.030334 | 0.0098785 | 0.015224 | 0.0052248 | 9.7306e-05 | -0.0040947 | -0.014022 | -0.014201 | -0.010877 | -0.024994 | -0.021217 | -0.018436 | -0.015268 | -0.015625 | -0.022084 | -0.019876 | 0.0019558 | 0.0031905
10 | 0.05244 | 0.058599 | 0.060102 | 0.059359 | 0.061349 | 0.063057 | 0.019936 | -0.017595 | -0.040029 | -0.042326 | -0.017945 | -0.043612 | -0.046884 | -0.045046 | -0.035651 | -0.015286 | -0.0076723 | -0.007647 | -0.0078041 | -0.015588 | -0.022363 | -0.0030605 | 0.023096 | 0.038831
11 | -0.25124 | -0.27019 | -0.28222 | -0.28651 | -0.27906 | -0.27999 | -0.22082 | -0.18332 | -0.15426 | -0.11917 | -0.11979 | -0.12818 | -0.15052 | -0.15493 | -0.17379 | -0.17396 | -0.17656 | -0.13658 | -0.1232 | -0.14036 | -0.11631 | -0.14781 | -0.16924 | -0.19118
12 | 0.33487 | 0.20254 | 0.25599 | 0.20161 | 0.23127 | 0.1241 | 0.41824 | 0.32886 | 0.24385 | 0.28695 | 0.29718 | 0.27061 | -0.13555 | -0.068784 | 0.38483 | 0.12961 | 0.14934 | 0.08692 | -0.0040147 | -0.26415 | -0.58926 | -0.58691 | -0.557 | -0.58505
13 | 1.102 | 1.0263 | 0.77148 | 0.6954 | 0.63935 | 0.80278 | 2.6435 | 3.5306 | 4.529 | 4.3179 | 4.2116 | 4.1588 | 4.4948 | 4.1261 | 3.7897 | 3.5211 | 3.4854 | 3.5309 | 2.9369 | 2.6916 | 2.8532 | 1.9967 | 0.87631 | 0.93891
14 | 0.16723 | 0.18332 | 0.1739 | 0.1736 | 0.17014 | 0.17997 | 0.18454 | 0.3462 | 0.40256 | 0.38821 | 0.37811 | 0.37894 | 0.40276 | 0.38953 | 0.27361 | 0.35778 | 0.36219 | 0.34013 | 0.26874 | 0.24374 | 0.25557 | 0.25708 | 0.17744 | 0.17522
15 | 0.0037711 | -0.018634 | -0.022129 | -0.029991 | -0.038141 | -0.030942 | -0.036118 | 0.094637 | 0.12165 | 0.15617 | 0.090086 | 0.081035 | 0.055913 | 0.074215 | 0.031749 | 0.028002 | 0.032737 | 0.059351 | 0.11274 | 0.11516 | 0.091522 | 0.069826 | 0.034202 | 0.0062838
16 | -0.013967 | -0.032963 | -0.058064 | -0.053671 | -0.054529 | -0.052209 | -0.0032368 | 0.062528 | 0.081647 | 0.082581 | 0.068959 | 0.08654 | 0.078169 | 0.06807 | 0.049285 | 0.03077 | 0.037942 | 0.033795 | 0.0065275 | 0.027166 | 0.037941 | 0.024687 | -0.023264 | -0.047922
17 | 0.32314 | 0.32597 | 0.33568 | 0.33569 | 0.34325 | 0.35359 | 0.31892 | 0.21652 | 0.1615 | 0.17028 | 0.2146 | 0.2353 | 0.21747 | 0.2358 | 0.22324 | 0.26304 | 0.29447 | 0.26199 | 0.18524 | 0.16551 | 0.16603 | 0.21931 | 0.27341 | 0.28366
18 | 0.10374 | 0.13558 | 0.15918 | 0.15879 | 0.15979 | 0.17274 | 0.15538 | 0.062029 | -0.019377 | -0.06891 | -0.11368 | -0.12069 | -0.10594 | -0.086552 | -0.057181 | -0.037967 | -0.031716 | -0.027912 | -0.028231 | -0.0077153 | -0.060049 | -0.02739 | -0.015702 | 0.025153
19 | -0.64923 | -0.72155 | -0.54641 | -0.64383 | -0.65909 | -0.67671 | -0.6555 | -1.2121 | -1.392 | -1.3889 | -1.2138 | -1.4497 | -1.5105 | -1.3941 | -1.2108 | -1.0648 | -1.2982 | -1.2588 | -0.98784 | -0.91618 | -1.0793 | -0.84913 | -0.64841 | -0.72205
20 | 0.38314 | 0.39583 | 0.41657 | 0.43051 | 0.40282 | 0.43441 | 0.37676 | 0.17175 | 0.03087 | 0.022991 | -0.052582 | -0.017656 | -0.0044926 | -0.0030686 | 0.044326 | 0.077048 | 0.11362 | 0.1443 | 0.12537 | 0.15452 | 0.10996 | 0.20311 | 0.25508 | 0.27686
21 | -0.49075 | -0.49415 | -0.49877 | -0.50147 | -0.49475 | -0.48297 | -0.4105 | -0.33874 | -0.33236 | -0.32706 | -0.32165 | -0.3181 | -0.3256 | -0.33816 | -0.37177 | -0.38843 | -0.40214 | -0.40344 | -0.41107 | -0.42489 | -0.45185 | -0.47105 | -0.47767 | -0.4869
22 | 0.0071497 | -0.065926 | -0.084415 | -0.10708 | -0.10197 | -0.11782 | -0.22167 | -0.072189 | -0.11125 | -0.038181 | -0.00071108 | 0.029923 | 0.10247 | 0.10378 | 0.079484 | 0.18265 | 0.15505 | 0.13472 | 0.11157 | 0.11418 | 0.16138 | 0.14525 | -0.014293 | -0.023315
23 | -1.3634 | -1.5236 | -1.5627 | -1.5433 | -1.5951 | -1.6395 | -0.51833 | 0.45747 | 1.0408 | 1.1005 | 0.46656 | 1.1339 | 1.219 | 1.1712 | 0.92691 | 0.39743 | 0.19948 | 0.19882 | 0.20291 | 0.40529 | 0.58145 | 0.079573 | -0.60049 | -1.0096
24 | 0.73957 | 0.79535 | 0.83079 | 0.84339 | 0.82147 | 0.82422 | 0.65004 | 0.53964 | 0.45409 | 0.3508 | 0.35262 | 0.37733 | 0.4431 | 0.45607 | 0.5116 | 0.51208 | 0.51974 | 0.40206 | 0.36268 | 0.41317 | 0.34239 | 0.43511 | 0.4982 | 0.56277
25 | -0.20092 | -0.12152 | -0.1536 | -0.12096 | -0.13876 | -0.074462 | -0.25095 | -0.19731 | -0.14631 | -0.17217 | -0.17831 | -0.16237 | 0.081327 | 0.04127 | -0.2309 | -0.077767 | -0.089602 | -0.052152 | 0.0024088 | 0.15849 | 0.35356 | 0.35215 | 0.3342 | 0.35103
26 | 0.094702 | 0.088196 | 0.066299 | 0.059761 | 0.054944 | 0.068989 | 0.22718 | 0.30341 | 0.38921 | 0.37107 | 0.36194 | 0.3574 | 0.38627 | 0.35458 | 0.32568 | 0.3026 | 0.29953 | 0.30344 | 0.25239 | 0.23131 | 0.24519 | 0.17159 | 0.075308 | 0.080688
27 | 0.081355 | 0.089183 | 0.084602 | 0.084452 | 0.082769 | 0.087553 | 0.089774 | 0.16842 | 0.19584 | 0.18886 | 0.18394 | 0.18435 | 0.19594 | 0.1895 | 0.13311 | 0.17406 | 0.1762 | 0.16547 | 0.13074 | 0.11858 | 0.12433 | 0.12506 | 0.086321 | 0.085242
28 | -0.0039597 | 0.019566 | 0.023236 | 0.031491 | 0.040049 | 0.032489 | 0.037924 | -0.099369 | -0.12774 | -0.16398 | -0.09459 | -0.085087 | -0.058709 | -0.077926 | -0.033336 | -0.029402 | -0.034374 | -0.062319 | -0.11838 | -0.12092 | -0.096098 | -0.073317 | -0.035912 | -0.006598
29 | -0.83799 | -1.9778 | -3.4838 | -3.2203 | -3.2717 | -3.1326 | -0.19421 | 3.7517 | 4.8988 | 4.9548 | 4.1375 | 5.1924 | 4.6901 | 4.0842 | 2.9571 | 1.8462 | 2.2765 | 2.0277 | 0.39165 | 1.63 | 2.2765 | 1.4812 | -1.3958 | -2.8753
30 | 0.83336 | 0.84066 | 0.86571 | 0.86573 | 0.88523 | 0.9119 | 0.82249 | 0.55838 | 0.41649 | 0.43915 | 0.55345 | 0.60683 | 0.56085 | 0.60811 | 0.57572 | 0.67837 | 0.75942 | 0.67565 | 0.47772 | 0.42685 | 0.42818 | 0.5656 | 0.70511 | 0.73153
31 | 0.61132 | 0.79897 | 0.93805 | 0.93573 | 0.94161 | 1.018 | 0.91564 | 0.36553 | -0.11418 | -0.40608 | -0.66989 | -0.7112 | -0.62426 | -0.51004 | -0.33696 | -0.22373 | -0.1869 | -0.16448 | -0.16636 | -0.045465 | -0.35386 | -0.16141 | -0.092529 | 0.14823
32 | 0.60735 | 0.675 | 0.51115 | 0.6023 | 0.61656 | 0.63305 | 0.61321 | 1.1339 | 1.3022 | 1.2993 | 1.1355 | 1.3561 | 1.4131 | 1.3042 | 1.1327 | 0.99615 | 1.2145 | 1.1776 | 0.9241 | 0.85707 | 1.0097 | 0.79435 | 0.60658 | 0.67547

## Qc, Summer, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32542 | 0.35673 | 0.33841 | 0.33781 | 0.33108 | 0.35021 | 0.3591 | 0.67369 | 0.78337 | 0.75543 | 0.73577 | 0.7374 | 0.78374 | 0.75801 | 0.53243 | 0.69623 | 0.70481 | 0.66187 | 0.52295 | 0.4743 | 0.49732 | 0.50026 | 0.34528 | 0.34097
2 | -0.0041482 | 0.020498 | 0.024342 | 0.03299 | 0.041956 | 0.034036 | 0.039729 | -0.1041 | -0.13382 | -0.17179 | -0.099094 | -0.089138 | -0.061505 | -0.081637 | -0.034924 | -0.030803 | -0.036011 | -0.065286 | -0.12402 | -0.12667 | -0.10067 | -0.076808 | -0.037623 | -0.0069122
3 | 0.055866 | 0.13185 | 0.23226 | 0.21468 | 0.21812 | 0.20884 | 0.012947 | -0.25011 | -0.32659 | -0.33032 | -0.27584 | -0.34616 | -0.31268 | -0.27228 | -0.19714 | -0.12308 | -0.15177 | -0.13518 | -0.02611 | -0.10866 | -0.15176 | -0.098748 | 0.093054 | 0.19169
4 | -0.20409 | -0.20588 | -0.21201 | -0.21202 | -0.21679 | -0.22332 | -0.20143 | -0.13675 | -0.102 | -0.10755 | -0.13554 | -0.14861 | -0.13735 | -0.14892 | -0.14099 | -0.16613 | -0.18598 | -0.16547 | -0.11699 | -0.10454 | -0.10486 | -0.13851 | -0.17268 | -0.17915
5 | -0.003705 | -0.0048423 | -0.0056852 | -0.0056711 | -0.0057067 | -0.0061694 | -0.0055493 | -0.0022153 | 0.00069202 | 0.0024611 | 0.0040599 | 0.0043103 | 0.0037834 | 0.0030911 | 0.0020422 | 0.001356 | 0.0011327 | 0.00099687 | 0.0010082 | 0.00027555 | 0.0021446 | 0.00097822 | 0.00056078 | -0.00089834
6 | -0.57593 | -0.64008 | -0.48472 | -0.57114 | -0.58467 | -0.60031 | -0.58149 | -1.0752 | -1.2349 | -1.2321 | -1.0768 | -1.286 | -1.34 | -1.2367 | -1.0741 | -0.94462 | -1.1517 | -1.1167 | -0.87631 | -0.81274 | -0.95745 | -0.75326 | -0.5752 | -0.64053
7 | -0.60954 | -0.62973 | -0.66272 | -0.68491 | -0.64085 | -0.69111 | -0.59939 | -0.27324 | -0.049111 | -0.036577 | 0.083654 | 0.028089 | 0.0071473 | 0.0048818 | -0.070518 | -0.12258 | -0.18075 | -0.22958 | -0.19945 | -0.24583 | -0.17494 | -0.32313 | -0.40581 | -0.44045
8 | -0.5889 | -0.59298 | -0.59852 | -0.60177 | -0.5937 | -0.57957 | -0.4926 | -0.40648 | -0.39883 | -0.39247 | -0.38598 | -0.38172 | -0.39072 | -0.40579 | -0.44613 | -0.46612 | -0.48257 | -0.48413 | -0.49329 | -0.50986 | -0.54222 | -0.56526 | -0.5732 | -0.58428
9 | -0.00097837 | 0.0090214 | 0.011552 | 0.014653 | 0.013953 | 0.016123 | 0.030334 | 0.0098785 | 0.015224 | 0.0052248 | 9.7306e-05 | -0.0040947 | -0.014022 | -0.014201 | -0.010877 | -0.024994 | -0.021217 | -0.018436 | -0.015268 | -0.015625 | -0.022084 | -0.019876 | 0.0019558 | 0.0031905
10 | 0.05244 | 0.058599 | 0.060102 | 0.059359 | 0.061349 | 0.063057 | 0.019936 | -0.017595 | -0.040029 | -0.042326 | -0.017945 | -0.043612 | -0.046884 | -0.045046 | -0.035651 | -0.015286 | -0.0076723 | -0.007647 | -0.0078041 | -0.015588 | -0.022363 | -0.0030605 | 0.023096 | 0.038831
11 | -0.25124 | -0.27019 | -0.28222 | -0.28651 | -0.27906 | -0.27999 | -0.22082 | -0.18332 | -0.15426 | -0.11917 | -0.11979 | -0.12818 | -0.15052 | -0.15493 | -0.17379 | -0.17396 | -0.17656 | -0.13658 | -0.1232 | -0.14036 | -0.11631 | -0.14781 | -0.16924 | -0.19118
12 | 0.33487 | 0.20254 | 0.25599 | 0.20161 | 0.23127 | 0.1241 | 0.41824 | 0.32886 | 0.24385 | 0.28695 | 0.29718 | 0.27061 | -0.13555 | -0.068784 | 0.38483 | 0.12961 | 0.14934 | 0.08692 | -0.0040147 | -0.26415 | -0.58926 | -0.58691 | -0.557 | -0.58505
13 | 1.102 | 1.0263 | 0.77148 | 0.6954 | 0.63935 | 0.80278 | 2.6435 | 3.5306 | 4.529 | 4.3179 | 4.2116 | 4.1588 | 4.4948 | 4.1261 | 3.7897 | 3.5211 | 3.4854 | 3.5309 | 2.9369 | 2.6916 | 2.8532 | 1.9967 | 0.87631 | 0.93891
14 | 0.16723 | 0.18332 | 0.1739 | 0.1736 | 0.17014 | 0.17997 | 0.18454 | 0.3462 | 0.40256 | 0.38821 | 0.37811 | 0.37894 | 0.40276 | 0.38953 | 0.27361 | 0.35778 | 0.36219 | 0.34013 | 0.26874 | 0.24374 | 0.25557 | 0.25708 | 0.17744 | 0.17522
15 | 0.0037711 | -0.018634 | -0.022129 | -0.029991 | -0.038141 | -0.030942 | -0.036118 | 0.094637 | 0.12165 | 0.15617 | 0.090086 | 0.081035 | 0.055913 | 0.074215 | 0.031749 | 0.028002 | 0.032737 | 0.059351 | 0.11274 | 0.11516 | 0.091522 | 0.069826 | 0.034202 | 0.0062838
16 | -0.013967 | -0.032963 | -0.058064 | -0.053671 | -0.054529 | -0.052209 | -0.0032368 | 0.062528 | 0.081647 | 0.082581 | 0.068959 | 0.08654 | 0.078169 | 0.06807 | 0.049285 | 0.03077 | 0.037942 | 0.033795 | 0.0065275 | 0.027166 | 0.037941 | 0.024687 | -0.023264 | -0.047922
17 | 0.32314 | 0.32597 | 0.33568 | 0.33569 | 0.34325 | 0.35359 | 0.31892 | 0.21652 | 0.1615 | 0.17028 | 0.2146 | 0.2353 | 0.21747 | 0.2358 | 0.22324 | 0.26304 | 0.29447 | 0.26199 | 0.18524 | 0.16551 | 0.16603 | 0.21931 | 0.27341 | 0.28366
18 | 0.10374 | 0.13558 | 0.15918 | 0.15879 | 0.15979 | 0.17274 | 0.15538 | 0.062029 | -0.019377 | -0.06891 | -0.11368 | -0.12069 | -0.10594 | -0.086552 | -0.057181 | -0.037967 | -0.031716 | -0.027912 | -0.028231 | -0.0077153 | -0.060049 | -0.02739 | -0.015702 | 0.025153
19 | -0.64923 | -0.72155 | -0.54641 | -0.64383 | -0.65909 | -0.67671 | -0.6555 | -1.2121 | -1.392 | -1.3889 | -1.2138 | -1.4497 | -1.5105 | -1.3941 | -1.2108 | -1.0648 | -1.2982 | -1.2588 | -0.98784 | -0.91618 | -1.0793 | -0.84913 | -0.64841 | -0.72205
20 | 0.38314 | 0.39583 | 0.41657 | 0.43051 | 0.40282 | 0.43441 | 0.37676 | 0.17175 | 0.03087 | 0.022991 | -0.052582 | -0.017656 | -0.0044926 | -0.0030686 | 0.044326 | 0.077048 | 0.11362 | 0.1443 | 0.12537 | 0.15452 | 0.10996 | 0.20311 | 0.25508 | 0.27686
21 | -0.49075 | -0.49415 | -0.49877 | -0.50147 | -0.49475 | -0.48297 | -0.4105 | -0.33874 | -0.33236 | -0.32706 | -0.32165 | -0.3181 | -0.3256 | -0.33816 | -0.37177 | -0.38843 | -0.40214 | -0.40344 | -0.41107 | -0.42489 | -0.45185 | -0.47105 | -0.47767 | -0.4869
22 | 0.0071497 | -0.065926 | -0.084415 | -0.10708 | -0.10197 | -0.11782 | -0.22167 | -0.072189 | -0.11125 | -0.038181 | -0.00071108 | 0.029923 | 0.10247 | 0.10378 | 0.079484 | 0.18265 | 0.15505 | 0.13472 | 0.11157 | 0.11418 | 0.16138 | 0.14525 | -0.014293 | -0.023315
23 | -1.3634 | -1.5236 | -1.5627 | -1.5433 | -1.5951 | -1.6395 | -0.51833 | 0.45747 | 1.0408 | 1.1005 | 0.46656 | 1.1339 | 1.219 | 1.1712 | 0.92691 | 0.39743 | 0.19948 | 0.19882 | 0.20291 | 0.40529 | 0.58145 | 0.079573 | -0.60049 | -1.0096
24 | 0.73957 | 0.79535 | 0.83079 | 0.84339 | 0.82147 | 0.82422 | 0.65004 | 0.53964 | 0.45409 | 0.3508 | 0.35262 | 0.37733 | 0.4431 | 0.45607 | 0.5116 | 0.51208 | 0.51974 | 0.40206 | 0.36268 | 0.41317 | 0.34239 | 0.43511 | 0.4982 | 0.56277
25 | -0.20092 | -0.12152 | -0.1536 | -0.12096 | -0.13876 | -0.074462 | -0.25095 | -0.19731 | -0.14631 | -0.17217 | -0.17831 | -0.16237 | 0.081327 | 0.04127 | -0.2309 | -0.077767 | -0.089602 | -0.052152 | 0.0024088 | 0.15849 | 0.35356 | 0.35215 | 0.3342 | 0.35103
26 | 0.094702 | 0.088196 | 0.066299 | 0.059761 | 0.054944 | 0.068989 | 0.22718 | 0.30341 | 0.38921 | 0.37107 | 0.36194 | 0.3574 | 0.38627 | 0.35458 | 0.32568 | 0.3026 | 0.29953 | 0.30344 | 0.25239 | 0.23131 | 0.24519 | 0.17159 | 0.075308 | 0.080688
27 | 0.081355 | 0.089183 | 0.084602 | 0.084452 | 0.082769 | 0.087553 | 0.089774 | 0.16842 | 0.19584 | 0.18886 | 0.18394 | 0.18435 | 0.19594 | 0.1895 | 0.13311 | 0.17406 | 0.1762 | 0.16547 | 0.13074 | 0.11858 | 0.12433 | 0.12506 | 0.086321 | 0.085242
28 | -0.0039597 | 0.019566 | 0.023236 | 0.031491 | 0.040049 | 0.032489 | 0.037924 | -0.099369 | -0.12774 | -0.16398 | -0.09459 | -0.085087 | -0.058709 | -0.077926 | -0.033336 | -0.029402 | -0.034374 | -0.062319 | -0.11838 | -0.12092 | -0.096098 | -0.073317 | -0.035912 | -0.006598
29 | -0.83799 | -1.9778 | -3.4838 | -3.2203 | -3.2717 | -3.1326 | -0.19421 | 3.7517 | 4.8988 | 4.9548 | 4.1375 | 5.1924 | 4.6901 | 4.0842 | 2.9571 | 1.8462 | 2.2765 | 2.0277 | 0.39165 | 1.63 | 2.2765 | 1.4812 | -1.3958 | -2.8753
30 | 0.83336 | 0.84066 | 0.86571 | 0.86573 | 0.88523 | 0.9119 | 0.82249 | 0.55838 | 0.41649 | 0.43915 | 0.55345 | 0.60683 | 0.56085 | 0.60811 | 0.57572 | 0.67837 | 0.75942 | 0.67565 | 0.47772 | 0.42685 | 0.42818 | 0.5656 | 0.70511 | 0.73153
31 | 0.61132 | 0.79897 | 0.93805 | 0.93573 | 0.94161 | 1.018 | 0.91564 | 0.36553 | -0.11418 | -0.40608 | -0.66989 | -0.7112 | -0.62426 | -0.51004 | -0.33696 | -0.22373 | -0.1869 | -0.16448 | -0.16636 | -0.045465 | -0.35386 | -0.16141 | -0.092529 | 0.14823
32 | 0.60735 | 0.675 | 0.51115 | 0.6023 | 0.61656 | 0.63305 | 0.61321 | 1.1339 | 1.3022 | 1.2993 | 1.1355 | 1.3561 | 1.4131 | 1.3042 | 1.1327 | 0.99615 | 1.2145 | 1.1776 | 0.9241 | 0.85707 | 1.0097 | 0.79435 | 0.60658 | 0.67547

## Qc, Summer, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31266 | 0.34974 | 0.32845 | 0.33781 | 0.33108 | 0.33648 | 0.35206 | 0.66709 | 0.77569 | 0.7258 | 0.71413 | 0.72294 | 0.75301 | 0.74315 | 0.51677 | 0.67575 | 0.6979 | 0.65538 | 0.51782 | 0.4557 | 0.49244 | 0.48555 | 0.33174 | 0.3276
2 | -0.0041482 | 0.019694 | 0.023626 | 0.032667 | 0.041956 | 0.032701 | 0.03934 | -0.1041 | -0.12857 | -0.1701 | -0.098123 | -0.086517 | -0.059093 | -0.081637 | -0.034239 | -0.029595 | -0.035658 | -0.064646 | -0.12037 | -0.12419 | -0.096726 | -0.076055 | -0.036516 | -0.0067089
3 | 0.055318 | 0.12668 | 0.22542 | 0.20626 | 0.21812 | 0.20679 | 0.012693 | -0.24276 | -0.32659 | -0.32061 | -0.27313 | -0.33937 | -0.30961 | -0.26427 | -0.19327 | -0.11946 | -0.15028 | -0.12988 | -0.025086 | -0.10547 | -0.14581 | -0.09778 | 0.090317 | 0.18793
4 | -0.20209 | -0.20588 | -0.21201 | -0.20786 | -0.20829 | -0.21894 | -0.1955 | -0.13407 | -0.098998 | -0.10544 | -0.13022 | -0.14424 | -0.136 | -0.14308 | -0.14099 | -0.15962 | -0.18416 | -0.16547 | -0.1147 | -0.10146 | -0.1028 | -0.13308 | -0.1676 | -0.17739
5 | -0.003596 | -0.0046998 | -0.0056294 | -0.0056155 | -0.0056508 | -0.0060485 | -0.0053861 | -0.0021284 | 0.00067845 | 0.0023646 | 0.0039007 | 0.0042681 | 0.0037463 | 0.0030911 | 0.0019621 | 0.0013427 | 0.0011216 | 0.00097732 | 0.00096871 | 0.00027555 | 0.0021236 | 0.00096863 | 0.00054979 | -0.00089834
6 | -0.55899 | -0.62753 | -0.47521 | -0.57114 | -0.56748 | -0.58854 | -0.55869 | -1.0752 | -1.2228 | -1.2079 | -1.0346 | -1.2734 | -1.3137 | -1.2246 | -1.0636 | -0.94462 | -1.1291 | -1.0948 | -0.87631 | -0.80477 | -0.94806 | -0.73849 | -0.55265 | -0.63425
7 | -0.58564 | -0.60504 | -0.63673 | -0.66476 | -0.62829 | -0.69111 | -0.59939 | -0.26788 | -0.048148 | -0.035143 | 0.080373 | 0.027814 | 0.0069371 | 0.0046904 | -0.069136 | -0.12017 | -0.17367 | -0.22507 | -0.19358 | -0.2386 | -0.17151 | -0.31996 | -0.39388 | -0.42318
8 | -0.58313 | -0.56973 | -0.58092 | -0.58407 | -0.5937 | -0.57388 | -0.47329 | -0.39851 | -0.38319 | -0.38478 | -0.38598 | -0.37049 | -0.38306 | -0.40181 | -0.44613 | -0.45241 | -0.46838 | -0.46515 | -0.48361 | -0.50486 | -0.5369 | -0.55418 | -0.55072 | -0.56137
9 | -0.00097837 | 0.008933 | 0.011212 | 0.014078 | 0.01368 | 0.01549 | 0.029739 | 0.0094912 | 0.014925 | 0.0051736 | 9.4444e-05 | -0.0039341 | -0.013747 | -0.014201 | -0.010664 | -0.024259 | -0.020385 | -0.018074 | -0.015268 | -0.015012 | -0.021867 | -0.019487 | 0.0018983 | 0.0030654
10 | 0.050898 | 0.05745 | 0.059513 | 0.057031 | 0.060146 | 0.060584 | 0.01974 | -0.017078 | -0.039637 | -0.040666 | -0.017593 | -0.042329 | -0.046424 | -0.044604 | -0.034252 | -0.015286 | -0.0074467 | -0.0075721 | -0.0076511 | -0.015282 | -0.021706 | -0.0029705 | 0.022869 | 0.037308
11 | -0.24385 | -0.26754 | -0.27946 | -0.28651 | -0.27906 | -0.27176 | -0.21433 | -0.17613 | -0.15123 | -0.11917 | -0.11744 | -0.12693 | -0.1461 | -0.15189 | -0.17209 | -0.17055 | -0.17656 | -0.13122 | -0.11837 | -0.13485 | -0.11517 | -0.14346 | -0.1626 | -0.19118
12 | 0.33159 | 0.1946 | 0.25348 | 0.19568 | 0.23127 | 0.11924 | 0.41824 | 0.32886 | 0.23668 | 0.28132 | 0.29135 | 0.26 | -0.13422 | -0.066761 | 0.37729 | 0.12961 | 0.14348 | 0.083512 | -0.003936 | -0.26156 | -0.58926 | -0.5639 | -0.54061 | -0.56784
13 | 1.0696 | 1.0062 | 0.77148 | 0.67495 | 0.62681 | 0.80278 | 2.6176 | 3.4613 | 4.4846 | 4.2756 | 4.0464 | 4.1181 | 4.4507 | 4.0856 | 3.6411 | 3.4521 | 3.4854 | 3.4617 | 2.9369 | 2.6916 | 2.8532 | 1.938 | 0.84194 | 0.9205
14 | 0.16231 | 0.17973 | 0.17049 | 0.1736 | 0.1668 | 0.17997 | 0.1773 | 0.34281 | 0.38678 | 0.38821 | 0.37069 | 0.37522 | 0.39881 | 0.37426 | 0.26825 | 0.34726 | 0.35509 | 0.33346 | 0.26083 | 0.23418 | 0.24554 | 0.25456 | 0.1757 | 0.1735
15 | 0.0037711 | -0.017903 | -0.021695 | -0.029697 | -0.03702 | -0.029728 | -0.03541 | 0.093709 | 0.11808 | 0.15311 | 0.088319 | 0.081035 | 0.053721 | 0.074215 | 0.030504 | 0.028002 | 0.031453 | 0.058769 | 0.11274 | 0.11177 | 0.090624 | 0.069826 | 0.033867 | 0.0061606
16 | -0.01383 | -0.03264 | -0.055787 | -0.052092 | -0.054529 | -0.050674 | -0.0031416 | 0.060689 | 0.079245 | 0.081771 | 0.066931 | 0.083146 | 0.076636 | 0.06807 | 0.049285 | 0.03077 | 0.036826 | 0.033464 | 0.0062715 | 0.0269 | 0.036453 | 0.023961 | -0.023035 | -0.046982
17 | 0.3168 | 0.32277 | 0.33568 | 0.32582 | 0.33316 | 0.35013 | 0.30954 | 0.21227 | 0.15833 | 0.17028 | 0.2146 | 0.23299 | 0.20894 | 0.2358 | 0.21886 | 0.25273 | 0.28869 | 0.25171 | 0.18524 | 0.16551 | 0.16603 | 0.21501 | 0.26805 | 0.27253
18 | 0.10272 | 0.13425 | 0.15294 | 0.15256 | 0.15352 | 0.16936 | 0.15081 | 0.059596 | -0.019187 | -0.066884 | -0.11033 | -0.11951 | -0.10178 | -0.086552 | -0.057181 | -0.03685 | -0.030783 | -0.026818 | -0.027124 | -0.0074884 | -0.058283 | -0.026853 | -0.015086 | 0.02466
19 | -0.62377 | -0.69325 | -0.52498 | -0.61859 | -0.65909 | -0.67008 | -0.6298 | -1.1764 | -1.392 | -1.3481 | -1.2019 | -1.4497 | -1.4809 | -1.3395 | -1.2108 | -1.0335 | -1.2982 | -1.2588 | -0.98784 | -0.9072 | -1.0476 | -0.83248 | -0.64205 | -0.72205
20 | 0.37563 | 0.38031 | 0.40432 | 0.43051 | 0.38702 | 0.42589 | 0.37307 | 0.1667 | 0.029962 | 0.02209 | -0.051036 | -0.016964 | -0.0043164 | -0.0029482 | 0.043457 | 0.074782 | 0.11362 | 0.14289 | 0.12414 | 0.15452 | 0.10565 | 0.19714 | 0.24758 | 0.27686
21 | -0.48113 | -0.47962 | -0.49388 | -0.48181 | -0.48505 | -0.47824 | -0.40648 | -0.33874 | -0.3291 | -0.32706 | -0.31219 | -0.31498 | -0.31922 | -0.33484 | -0.35719 | -0.38082 | -0.39032 | -0.39949 | -0.40704 | -0.41656 | -0.45185 | -0.47105 | -0.47298 | -0.47258
22 | 0.0068693 | -0.064633 | -0.083588 | -0.10393 | -0.10097 | -0.1132 | -0.21298 | -0.072189 | -0.11016 | -0.037807 | -0.00069017 | 0.029923 | 0.099456 | 0.10276 | 0.077926 | 0.18265 | 0.15201 | 0.12944 | 0.10939 | 0.11082 | 0.1598 | 0.14525 | -0.013732 | -0.023315
23 | -1.3501 | -1.4638 | -1.5473 | -1.5433 | -1.5794 | -1.6234 | -0.50817 | 0.43953 | 1.0306 | 1.0681 | 0.45284 | 1.0894 | 1.219 | 1.1597 | 0.91783 | 0.38184 | 0.19948 | 0.19103 | 0.19893 | 0.38939 | 0.56435 | 0.076453 | -0.60049 | -0.98982
24 | 0.73232 | 0.76416 | 0.83079 | 0.81859 | 0.78925 | 0.79997 | 0.62455 | 0.51848 | 0.44074 | 0.34736 | 0.34571 | 0.37733 | 0.43876 | 0.44713 | 0.49656 | 0.50204 | 0.49936 | 0.39811 | 0.35201 | 0.40912 | 0.33903 | 0.42231 | 0.48354 | 0.55726
25 | -0.20092 | -0.11795 | -0.14757 | -0.12096 | -0.13876 | -0.074462 | -0.24357 | -0.19538 | -0.14201 | -0.16879 | -0.17656 | -0.15759 | 0.079732 | 0.040866 | -0.22864 | -0.07548 | -0.087846 | -0.05113 | 0.0024088 | 0.15849 | 0.35009 | 0.34524 | 0.3342 | 0.35103
26 | 0.090989 | 0.088196 | 0.063699 | 0.058589 | 0.054405 | 0.068313 | 0.22272 | 0.29448 | 0.37395 | 0.36379 | 0.36194 | 0.34689 | 0.37112 | 0.34763 | 0.3161 | 0.29963 | 0.29072 | 0.29749 | 0.24249 | 0.22223 | 0.24519 | 0.16991 | 0.073093 | 0.077523
27 | 0.081355 | 0.088309 | 0.083772 | 0.08114 | 0.080335 | 0.086695 | 0.088014 | 0.16512 | 0.19584 | 0.18886 | 0.18394 | 0.18073 | 0.19209 | 0.18579 | 0.1318 | 0.17235 | 0.17275 | 0.16384 | 0.13074 | 0.11393 | 0.12067 | 0.12384 | 0.082936 | 0.0819
28 | -0.0038432 | 0.01899 | 0.023008 | 0.031491 | 0.038871 | 0.032489 | 0.036436 | -0.096446 | -0.12774 | -0.16398 | -0.093663 | -0.085087 | -0.056982 | -0.077926 | -0.033336 | -0.028826 | -0.0337 | -0.059875 | -0.11606 | -0.11618 | -0.094213 | -0.071161 | -0.035912 | -0.0065333
29 | -0.82156 | -1.9778 | -3.3814 | -3.1255 | -3.2717 | -3.1019 | -0.18659 | 3.7149 | 4.7547 | 4.8577 | 4.097 | 5.0397 | 4.5982 | 4.0442 | 2.9281 | 1.81 | 2.2096 | 2.0277 | 0.38013 | 1.582 | 2.2541 | 1.4667 | -1.3958 | -2.7625
30 | 0.82519 | 0.81593 | 0.86571 | 0.83178 | 0.8592 | 0.87614 | 0.79023 | 0.55838 | 0.41241 | 0.42623 | 0.55345 | 0.60683 | 0.53885 | 0.59022 | 0.57572 | 0.67172 | 0.74452 | 0.66903 | 0.47772 | 0.41848 | 0.42818 | 0.55451 | 0.68437 | 0.71002
31 | 0.61132 | 0.78331 | 0.93805 | 0.89904 | 0.90468 | 0.97804 | 0.89768 | 0.36194 | -0.10971 | -0.39812 | -0.66332 | -0.7112 | -0.61202 | -0.50004 | -0.33366 | -0.21715 | -0.18323 | -0.15803 | -0.15984 | -0.045465 | -0.34345 | -0.15508 | -0.090715 | 0.14823
32 | 0.59544 | 0.66176 | 0.50113 | 0.59639 | 0.59843 | 0.60823 | 0.60119 | 1.0894 | 1.2639 | 1.2866 | 1.1021 | 1.3295 | 1.3715 | 1.2531 | 1.1105 | 0.98638 | 1.1668 | 1.1314 | 0.90598 | 0.84026 | 0.99978 | 0.77877 | 0.60063 | 0.66885

## Qc, Summer, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31266 | 0.34974 | 0.32845 | 0.33781 | 0.33108 | 0.33648 | 0.35206 | 0.66709 | 0.77569 | 0.7258 | 0.71413 | 0.72294 | 0.75301 | 0.74315 | 0.51677 | 0.67575 | 0.6979 | 0.65538 | 0.51782 | 0.4557 | 0.49244 | 0.48555 | 0.33174 | 0.3276
2 | -0.0041482 | 0.019694 | 0.023626 | 0.032667 | 0.041956 | 0.032701 | 0.03934 | -0.1041 | -0.12857 | -0.1701 | -0.098123 | -0.086517 | -0.059093 | -0.081637 | -0.034239 | -0.029595 | -0.035658 | -0.064646 | -0.12037 | -0.12419 | -0.096726 | -0.076055 | -0.036516 | -0.0067089
3 | 0.055318 | 0.12668 | 0.22542 | 0.20626 | 0.21812 | 0.20679 | 0.012693 | -0.24276 | -0.32659 | -0.32061 | -0.27313 | -0.33937 | -0.30961 | -0.26427 | -0.19327 | -0.11946 | -0.15028 | -0.12988 | -0.025086 | -0.10547 | -0.14581 | -0.09778 | 0.090317 | 0.18793
4 | -0.20209 | -0.20588 | -0.21201 | -0.20786 | -0.20829 | -0.21894 | -0.1955 | -0.13407 | -0.098998 | -0.10544 | -0.13022 | -0.14424 | -0.136 | -0.14308 | -0.14099 | -0.15962 | -0.18416 | -0.16547 | -0.1147 | -0.10146 | -0.1028 | -0.13308 | -0.1676 | -0.17739
5 | -0.003596 | -0.0046998 | -0.0056294 | -0.0056155 | -0.0056508 | -0.0060485 | -0.0053861 | -0.0021284 | 0.00067845 | 0.0023646 | 0.0039007 | 0.0042681 | 0.0037463 | 0.0030911 | 0.0019621 | 0.0013427 | 0.0011216 | 0.00097732 | 0.00096871 | 0.00027555 | 0.0021236 | 0.00096863 | 0.00054979 | -0.00089834
6 | -0.55899 | -0.62753 | -0.47521 | -0.57114 | -0.56748 | -0.58854 | -0.55869 | -1.0752 | -1.2228 | -1.2079 | -1.0346 | -1.2734 | -1.3137 | -1.2246 | -1.0636 | -0.94462 | -1.1291 | -1.0948 | -0.87631 | -0.80477 | -0.94806 | -0.73849 | -0.55265 | -0.63425
7 | -0.58564 | -0.60504 | -0.63673 | -0.66476 | -0.62829 | -0.69111 | -0.59939 | -0.26788 | -0.048148 | -0.035143 | 0.080373 | 0.027814 | 0.0069371 | 0.0046904 | -0.069136 | -0.12017 | -0.17367 | -0.22507 | -0.19358 | -0.2386 | -0.17151 | -0.31996 | -0.39388 | -0.42318
8 | -0.58313 | -0.56973 | -0.58092 | -0.58407 | -0.5937 | -0.57388 | -0.47329 | -0.39851 | -0.38319 | -0.38478 | -0.38598 | -0.37049 | -0.38306 | -0.40181 | -0.44613 | -0.45241 | -0.46838 | -0.46515 | -0.48361 | -0.50486 | -0.5369 | -0.55418 | -0.55072 | -0.56137
9 | -0.00097837 | 0.008933 | 0.011212 | 0.014078 | 0.01368 | 0.01549 | 0.029739 | 0.0094912 | 0.014925 | 0.0051736 | 9.4444e-05 | -0.0039341 | -0.013747 | -0.014201 | -0.010664 | -0.024259 | -0.020385 | -0.018074 | -0.015268 | -0.015012 | -0.021867 | -0.019487 | 0.0018983 | 0.0030654
10 | 0.050898 | 0.05745 | 0.059513 | 0.057031 | 0.060146 | 0.060584 | 0.01974 | -0.017078 | -0.039637 | -0.040666 | -0.017593 | -0.042329 | -0.046424 | -0.044604 | -0.034252 | -0.015286 | -0.0074467 | -0.0075721 | -0.0076511 | -0.015282 | -0.021706 | -0.0029705 | 0.022869 | 0.037308
11 | -0.24385 | -0.26754 | -0.27946 | -0.28651 | -0.27906 | -0.27176 | -0.21433 | -0.17613 | -0.15123 | -0.11917 | -0.11744 | -0.12693 | -0.1461 | -0.15189 | -0.17209 | -0.17055 | -0.17656 | -0.13122 | -0.11837 | -0.13485 | -0.11517 | -0.14346 | -0.1626 | -0.19118
12 | 0.33159 | 0.1946 | 0.25348 | 0.19568 | 0.23127 | 0.11924 | 0.41824 | 0.32886 | 0.23668 | 0.28132 | 0.29135 | 0.26 | -0.13422 | -0.066761 | 0.37729 | 0.12961 | 0.14348 | 0.083512 | -0.003936 | -0.26156 | -0.58926 | -0.5639 | -0.54061 | -0.56784
13 | 1.0696 | 1.0062 | 0.77148 | 0.67495 | 0.62681 | 0.80278 | 2.6176 | 3.4613 | 4.4846 | 4.2756 | 4.0464 | 4.1181 | 4.4507 | 4.0856 | 3.6411 | 3.4521 | 3.4854 | 3.4617 | 2.9369 | 2.6916 | 2.8532 | 1.938 | 0.84194 | 0.9205
14 | 0.16231 | 0.17973 | 0.17049 | 0.1736 | 0.1668 | 0.17997 | 0.1773 | 0.34281 | 0.38678 | 0.38821 | 0.37069 | 0.37522 | 0.39881 | 0.37426 | 0.26825 | 0.34726 | 0.35509 | 0.33346 | 0.26083 | 0.23418 | 0.24554 | 0.25456 | 0.1757 | 0.1735
15 | 0.0037711 | -0.017903 | -0.021695 | -0.029697 | -0.03702 | -0.029728 | -0.03541 | 0.093709 | 0.11808 | 0.15311 | 0.088319 | 0.081035 | 0.053721 | 0.074215 | 0.030504 | 0.028002 | 0.031453 | 0.058769 | 0.11274 | 0.11177 | 0.090624 | 0.069826 | 0.033867 | 0.0061606
16 | -0.01383 | -0.03264 | -0.055787 | -0.052092 | -0.054529 | -0.050674 | -0.0031416 | 0.060689 | 0.079245 | 0.081771 | 0.066931 | 0.083146 | 0.076636 | 0.06807 | 0.049285 | 0.03077 | 0.036826 | 0.033464 | 0.0062715 | 0.0269 | 0.036453 | 0.023961 | -0.023035 | -0.046982
17 | 0.3168 | 0.32277 | 0.33568 | 0.32582 | 0.33316 | 0.35013 | 0.30954 | 0.21227 | 0.15833 | 0.17028 | 0.2146 | 0.23299 | 0.20894 | 0.2358 | 0.21886 | 0.25273 | 0.28869 | 0.25171 | 0.18524 | 0.16551 | 0.16603 | 0.21501 | 0.26805 | 0.27253
18 | 0.10272 | 0.13425 | 0.15294 | 0.15256 | 0.15352 | 0.16936 | 0.15081 | 0.059596 | -0.019187 | -0.066884 | -0.11033 | -0.11951 | -0.10178 | -0.086552 | -0.057181 | -0.03685 | -0.030783 | -0.026818 | -0.027124 | -0.0074884 | -0.058283 | -0.026853 | -0.015086 | 0.02466
19 | -0.62377 | -0.69325 | -0.52498 | -0.61859 | -0.65909 | -0.67008 | -0.6298 | -1.1764 | -1.392 | -1.3481 | -1.2019 | -1.4497 | -1.4809 | -1.3395 | -1.2108 | -1.0335 | -1.2982 | -1.2588 | -0.98784 | -0.9072 | -1.0476 | -0.83248 | -0.64205 | -0.72205
20 | 0.37563 | 0.38031 | 0.40432 | 0.43051 | 0.38702 | 0.42589 | 0.37307 | 0.1667 | 0.029962 | 0.02209 | -0.051036 | -0.016964 | -0.0043164 | -0.0029482 | 0.043457 | 0.074782 | 0.11362 | 0.14289 | 0.12414 | 0.15452 | 0.10565 | 0.19714 | 0.24758 | 0.27686
21 | -0.48113 | -0.47962 | -0.49388 | -0.48181 | -0.48505 | -0.47824 | -0.40648 | -0.33874 | -0.3291 | -0.32706 | -0.31219 | -0.31498 | -0.31922 | -0.33484 | -0.35719 | -0.38082 | -0.39032 | -0.39949 | -0.40704 | -0.41656 | -0.45185 | -0.47105 | -0.47298 | -0.47258
22 | 0.0068693 | -0.064633 | -0.083588 | -0.10393 | -0.10097 | -0.1132 | -0.21298 | -0.072189 | -0.11016 | -0.037807 | -0.00069017 | 0.029923 | 0.099456 | 0.10276 | 0.077926 | 0.18265 | 0.15201 | 0.12944 | 0.10939 | 0.11082 | 0.1598 | 0.14525 | -0.013732 | -0.023315
23 | -1.3501 | -1.4638 | -1.5473 | -1.5433 | -1.5794 | -1.6234 | -0.50817 | 0.43953 | 1.0306 | 1.0681 | 0.45284 | 1.0894 | 1.219 | 1.1597 | 0.91783 | 0.38184 | 0.19948 | 0.19103 | 0.19893 | 0.38939 | 0.56435 | 0.076453 | -0.60049 | -0.98982
24 | 0.73232 | 0.76416 | 0.83079 | 0.81859 | 0.78925 | 0.79997 | 0.62455 | 0.51848 | 0.44074 | 0.34736 | 0.34571 | 0.37733 | 0.43876 | 0.44713 | 0.49656 | 0.50204 | 0.49936 | 0.39811 | 0.35201 | 0.40912 | 0.33903 | 0.42231 | 0.48354 | 0.55726
25 | -0.20092 | -0.11795 | -0.14757 | -0.12096 | -0.13876 | -0.074462 | -0.24357 | -0.19538 | -0.14201 | -0.16879 | -0.17656 | -0.15759 | 0.079732 | 0.040866 | -0.22864 | -0.07548 | -0.087846 | -0.05113 | 0.0024088 | 0.15849 | 0.35009 | 0.34524 | 0.3342 | 0.35103
26 | 0.090989 | 0.088196 | 0.063699 | 0.058589 | 0.054405 | 0.068313 | 0.22272 | 0.29448 | 0.37395 | 0.36379 | 0.36194 | 0.34689 | 0.37112 | 0.34763 | 0.3161 | 0.29963 | 0.29072 | 0.29749 | 0.24249 | 0.22223 | 0.24519 | 0.16991 | 0.073093 | 0.077523
27 | 0.081355 | 0.088309 | 0.083772 | 0.08114 | 0.080335 | 0.086695 | 0.088014 | 0.16512 | 0.19584 | 0.18886 | 0.18394 | 0.18073 | 0.19209 | 0.18579 | 0.1318 | 0.17235 | 0.17275 | 0.16384 | 0.13074 | 0.11393 | 0.12067 | 0.12384 | 0.082936 | 0.0819
28 | -0.0038432 | 0.01899 | 0.023008 | 0.031491 | 0.038871 | 0.032489 | 0.036436 | -0.096446 | -0.12774 | -0.16398 | -0.093663 | -0.085087 | -0.056982 | -0.077926 | -0.033336 | -0.028826 | -0.0337 | -0.059875 | -0.11606 | -0.11618 | -0.094213 | -0.071161 | -0.035912 | -0.0065333
29 | -0.82156 | -1.9778 | -3.3814 | -3.1255 | -3.2717 | -3.1019 | -0.18659 | 3.7149 | 4.7547 | 4.8577 | 4.097 | 5.0397 | 4.5982 | 4.0442 | 2.9281 | 1.81 | 2.2096 | 2.0277 | 0.38013 | 1.582 | 2.2541 | 1.4667 | -1.3958 | -2.7625
30 | 0.82519 | 0.81593 | 0.86571 | 0.83178 | 0.8592 | 0.87614 | 0.79023 | 0.55838 | 0.41241 | 0.42623 | 0.55345 | 0.60683 | 0.53885 | 0.59022 | 0.57572 | 0.67172 | 0.74452 | 0.66903 | 0.47772 | 0.41848 | 0.42818 | 0.55451 | 0.68437 | 0.71002
31 | 0.61132 | 0.78331 | 0.93805 | 0.89904 | 0.90468 | 0.97804 | 0.89768 | 0.36194 | -0.10971 | -0.39812 | -0.66332 | -0.7112 | -0.61202 | -0.50004 | -0.33366 | -0.21715 | -0.18323 | -0.15803 | -0.15984 | -0.045465 | -0.34345 | -0.15508 | -0.090715 | 0.14823
32 | 0.59544 | 0.66176 | 0.50113 | 0.59639 | 0.59843 | 0.60823 | 0.60119 | 1.0894 | 1.2639 | 1.2866 | 1.1021 | 1.3295 | 1.3715 | 1.2531 | 1.1105 | 0.98638 | 1.1668 | 1.1314 | 0.90598 | 0.84026 | 0.99978 | 0.77877 | 0.60063 | 0.66885

## Qc, Summer, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31266 | 0.34974 | 0.32845 | 0.33781 | 0.33108 | 0.33648 | 0.35206 | 0.66709 | 0.77569 | 0.7258 | 0.71413 | 0.72294 | 0.75301 | 0.74315 | 0.51677 | 0.67575 | 0.6979 | 0.65538 | 0.51782 | 0.4557 | 0.49244 | 0.48555 | 0.33174 | 0.3276
2 | -0.0041482 | 0.019694 | 0.023626 | 0.032667 | 0.041956 | 0.032701 | 0.03934 | -0.1041 | -0.12857 | -0.1701 | -0.098123 | -0.086517 | -0.059093 | -0.081637 | -0.034239 | -0.029595 | -0.035658 | -0.064646 | -0.12037 | -0.12419 | -0.096726 | -0.076055 | -0.036516 | -0.0067089
3 | 0.055318 | 0.12668 | 0.22542 | 0.20626 | 0.21812 | 0.20679 | 0.012693 | -0.24276 | -0.32659 | -0.32061 | -0.27313 | -0.33937 | -0.30961 | -0.26427 | -0.19327 | -0.11946 | -0.15028 | -0.12988 | -0.025086 | -0.10547 | -0.14581 | -0.09778 | 0.090317 | 0.18793
4 | -0.20209 | -0.20588 | -0.21201 | -0.20786 | -0.20829 | -0.21894 | -0.1955 | -0.13407 | -0.098998 | -0.10544 | -0.13022 | -0.14424 | -0.136 | -0.14308 | -0.14099 | -0.15962 | -0.18416 | -0.16547 | -0.1147 | -0.10146 | -0.1028 | -0.13308 | -0.1676 | -0.17739
5 | -0.003596 | -0.0046998 | -0.0056294 | -0.0056155 | -0.0056508 | -0.0060485 | -0.0053861 | -0.0021284 | 0.00067845 | 0.0023646 | 0.0039007 | 0.0042681 | 0.0037463 | 0.0030911 | 0.0019621 | 0.0013427 | 0.0011216 | 0.00097732 | 0.00096871 | 0.00027555 | 0.0021236 | 0.00096863 | 0.00054979 | -0.00089834
6 | -0.55899 | -0.62753 | -0.47521 | -0.57114 | -0.56748 | -0.58854 | -0.55869 | -1.0752 | -1.2228 | -1.2079 | -1.0346 | -1.2734 | -1.3137 | -1.2246 | -1.0636 | -0.94462 | -1.1291 | -1.0948 | -0.87631 | -0.80477 | -0.94806 | -0.73849 | -0.55265 | -0.63425
7 | -0.58564 | -0.60504 | -0.63673 | -0.66476 | -0.62829 | -0.69111 | -0.59939 | -0.26788 | -0.048148 | -0.035143 | 0.080373 | 0.027814 | 0.0069371 | 0.0046904 | -0.069136 | -0.12017 | -0.17367 | -0.22507 | -0.19358 | -0.2386 | -0.17151 | -0.31996 | -0.39388 | -0.42318
8 | -0.58313 | -0.56973 | -0.58092 | -0.58407 | -0.5937 | -0.57388 | -0.47329 | -0.39851 | -0.38319 | -0.38478 | -0.38598 | -0.37049 | -0.38306 | -0.40181 | -0.44613 | -0.45241 | -0.46838 | -0.46515 | -0.48361 | -0.50486 | -0.5369 | -0.55418 | -0.55072 | -0.56137
9 | -0.00097837 | 0.008933 | 0.011212 | 0.014078 | 0.01368 | 0.01549 | 0.029739 | 0.0094912 | 0.014925 | 0.0051736 | 9.4444e-05 | -0.0039341 | -0.013747 | -0.014201 | -0.010664 | -0.024259 | -0.020385 | -0.018074 | -0.015268 | -0.015012 | -0.021867 | -0.019487 | 0.0018983 | 0.0030654
10 | 0.050898 | 0.05745 | 0.059513 | 0.057031 | 0.060146 | 0.060584 | 0.01974 | -0.017078 | -0.039637 | -0.040666 | -0.017593 | -0.042329 | -0.046424 | -0.044604 | -0.034252 | -0.015286 | -0.0074467 | -0.0075721 | -0.0076511 | -0.015282 | -0.021706 | -0.0029705 | 0.022869 | 0.037308
11 | -0.24385 | -0.26754 | -0.27946 | -0.28651 | -0.27906 | -0.27176 | -0.21433 | -0.17613 | -0.15123 | -0.11917 | -0.11744 | -0.12693 | -0.1461 | -0.15189 | -0.17209 | -0.17055 | -0.17656 | -0.13122 | -0.11837 | -0.13485 | -0.11517 | -0.14346 | -0.1626 | -0.19118
12 | 0.33159 | 0.1946 | 0.25348 | 0.19568 | 0.23127 | 0.11924 | 0.41824 | 0.32886 | 0.23668 | 0.28132 | 0.29135 | 0.26 | -0.13422 | -0.066761 | 0.37729 | 0.12961 | 0.14348 | 0.083512 | -0.003936 | -0.26156 | -0.58926 | -0.5639 | -0.54061 | -0.56784
13 | 1.0696 | 1.0062 | 0.77148 | 0.67495 | 0.62681 | 0.80278 | 2.6176 | 3.4613 | 4.4846 | 4.2756 | 4.0464 | 4.1181 | 4.4507 | 4.0856 | 3.6411 | 3.4521 | 3.4854 | 3.4617 | 2.9369 | 2.6916 | 2.8532 | 1.938 | 0.84194 | 0.9205
14 | 0.16231 | 0.17973 | 0.17049 | 0.1736 | 0.1668 | 0.17997 | 0.1773 | 0.34281 | 0.38678 | 0.38821 | 0.37069 | 0.37522 | 0.39881 | 0.37426 | 0.26825 | 0.34726 | 0.35509 | 0.33346 | 0.26083 | 0.23418 | 0.24554 | 0.25456 | 0.1757 | 0.1735
15 | 0.0037711 | -0.017903 | -0.021695 | -0.029697 | -0.03702 | -0.029728 | -0.03541 | 0.093709 | 0.11808 | 0.15311 | 0.088319 | 0.081035 | 0.053721 | 0.074215 | 0.030504 | 0.028002 | 0.031453 | 0.058769 | 0.11274 | 0.11177 | 0.090624 | 0.069826 | 0.033867 | 0.0061606
16 | -0.01383 | -0.03264 | -0.055787 | -0.052092 | -0.054529 | -0.050674 | -0.0031416 | 0.060689 | 0.079245 | 0.081771 | 0.066931 | 0.083146 | 0.076636 | 0.06807 | 0.049285 | 0.03077 | 0.036826 | 0.033464 | 0.0062715 | 0.0269 | 0.036453 | 0.023961 | -0.023035 | -0.046982
17 | 0.3168 | 0.32277 | 0.33568 | 0.32582 | 0.33316 | 0.35013 | 0.30954 | 0.21227 | 0.15833 | 0.17028 | 0.2146 | 0.23299 | 0.20894 | 0.2358 | 0.21886 | 0.25273 | 0.28869 | 0.25171 | 0.18524 | 0.16551 | 0.16603 | 0.21501 | 0.26805 | 0.27253
18 | 0.10272 | 0.13425 | 0.15294 | 0.15256 | 0.15352 | 0.16936 | 0.15081 | 0.059596 | -0.019187 | -0.066884 | -0.11033 | -0.11951 | -0.10178 | -0.086552 | -0.057181 | -0.03685 | -0.030783 | -0.026818 | -0.027124 | -0.0074884 | -0.058283 | -0.026853 | -0.015086 | 0.02466
19 | -0.62377 | -0.69325 | -0.52498 | -0.61859 | -0.65909 | -0.67008 | -0.6298 | -1.1764 | -1.392 | -1.3481 | -1.2019 | -1.4497 | -1.4809 | -1.3395 | -1.2108 | -1.0335 | -1.2982 | -1.2588 | -0.98784 | -0.9072 | -1.0476 | -0.83248 | -0.64205 | -0.72205
20 | 0.37563 | 0.38031 | 0.40432 | 0.43051 | 0.38702 | 0.42589 | 0.37307 | 0.1667 | 0.029962 | 0.02209 | -0.051036 | -0.016964 | -0.0043164 | -0.0029482 | 0.043457 | 0.074782 | 0.11362 | 0.14289 | 0.12414 | 0.15452 | 0.10565 | 0.19714 | 0.24758 | 0.27686
21 | -0.48113 | -0.47962 | -0.49388 | -0.48181 | -0.48505 | -0.47824 | -0.40648 | -0.33874 | -0.3291 | -0.32706 | -0.31219 | -0.31498 | -0.31922 | -0.33484 | -0.35719 | -0.38082 | -0.39032 | -0.39949 | -0.40704 | -0.41656 | -0.45185 | -0.47105 | -0.47298 | -0.47258
22 | 0.0068693 | -0.064633 | -0.083588 | -0.10393 | -0.10097 | -0.1132 | -0.21298 | -0.072189 | -0.11016 | -0.037807 | -0.00069017 | 0.029923 | 0.099456 | 0.10276 | 0.077926 | 0.18265 | 0.15201 | 0.12944 | 0.10939 | 0.11082 | 0.1598 | 0.14525 | -0.013732 | -0.023315
23 | -1.3501 | -1.4638 | -1.5473 | -1.5433 | -1.5794 | -1.6234 | -0.50817 | 0.43953 | 1.0306 | 1.0681 | 0.45284 | 1.0894 | 1.219 | 1.1597 | 0.91783 | 0.38184 | 0.19948 | 0.19103 | 0.19893 | 0.38939 | 0.56435 | 0.076453 | -0.60049 | -0.98982
24 | 0.73232 | 0.76416 | 0.83079 | 0.81859 | 0.78925 | 0.79997 | 0.62455 | 0.51848 | 0.44074 | 0.34736 | 0.34571 | 0.37733 | 0.43876 | 0.44713 | 0.49656 | 0.50204 | 0.49936 | 0.39811 | 0.35201 | 0.40912 | 0.33903 | 0.42231 | 0.48354 | 0.55726
25 | -0.20092 | -0.11795 | -0.14757 | -0.12096 | -0.13876 | -0.074462 | -0.24357 | -0.19538 | -0.14201 | -0.16879 | -0.17656 | -0.15759 | 0.079732 | 0.040866 | -0.22864 | -0.07548 | -0.087846 | -0.05113 | 0.0024088 | 0.15849 | 0.35009 | 0.34524 | 0.3342 | 0.35103
26 | 0.090989 | 0.088196 | 0.063699 | 0.058589 | 0.054405 | 0.068313 | 0.22272 | 0.29448 | 0.37395 | 0.36379 | 0.36194 | 0.34689 | 0.37112 | 0.34763 | 0.3161 | 0.29963 | 0.29072 | 0.29749 | 0.24249 | 0.22223 | 0.24519 | 0.16991 | 0.073093 | 0.077523
27 | 0.081355 | 0.088309 | 0.083772 | 0.08114 | 0.080335 | 0.086695 | 0.088014 | 0.16512 | 0.19584 | 0.18886 | 0.18394 | 0.18073 | 0.19209 | 0.18579 | 0.1318 | 0.17235 | 0.17275 | 0.16384 | 0.13074 | 0.11393 | 0.12067 | 0.12384 | 0.082936 | 0.0819
28 | -0.0038432 | 0.01899 | 0.023008 | 0.031491 | 0.038871 | 0.032489 | 0.036436 | -0.096446 | -0.12774 | -0.16398 | -0.093663 | -0.085087 | -0.056982 | -0.077926 | -0.033336 | -0.028826 | -0.0337 | -0.059875 | -0.11606 | -0.11618 | -0.094213 | -0.071161 | -0.035912 | -0.0065333
29 | -0.82156 | -1.9778 | -3.3814 | -3.1255 | -3.2717 | -3.1019 | -0.18659 | 3.7149 | 4.7547 | 4.8577 | 4.097 | 5.0397 | 4.5982 | 4.0442 | 2.9281 | 1.81 | 2.2096 | 2.0277 | 0.38013 | 1.582 | 2.2541 | 1.4667 | -1.3958 | -2.7625
30 | 0.82519 | 0.81593 | 0.86571 | 0.83178 | 0.8592 | 0.87614 | 0.79023 | 0.55838 | 0.41241 | 0.42623 | 0.55345 | 0.60683 | 0.53885 | 0.59022 | 0.57572 | 0.67172 | 0.74452 | 0.66903 | 0.47772 | 0.41848 | 0.42818 | 0.55451 | 0.68437 | 0.71002
31 | 0.61132 | 0.78331 | 0.93805 | 0.89904 | 0.90468 | 0.97804 | 0.89768 | 0.36194 | -0.10971 | -0.39812 | -0.66332 | -0.7112 | -0.61202 | -0.50004 | -0.33366 | -0.21715 | -0.18323 | -0.15803 | -0.15984 | -0.045465 | -0.34345 | -0.15508 | -0.090715 | 0.14823
32 | 0.59544 | 0.66176 | 0.50113 | 0.59639 | 0.59843 | 0.60823 | 0.60119 | 1.0894 | 1.2639 | 1.2866 | 1.1021 | 1.3295 | 1.3715 | 1.2531 | 1.1105 | 0.98638 | 1.1668 | 1.1314 | 0.90598 | 0.84026 | 0.99978 | 0.77877 | 0.60063 | 0.66885

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36785 | 0.40496 | 0.52709 | 0.60429 | 0.71051 | 0.83053 | 0.74035 | 1.0584 | 0.97097 | 1.0967 | 1.1271 | 1.0454 | 0.98623 | 0.90797 | 0.83634 | 0.75269 | 0.74486 | 0.59016 | 0.48829 | 0.57942 | 0.59037 | 0.67467 | 0.32759 | 0.31452
2 | 0.38616 | 0.42512 | 0.55333 | 0.63437 | 0.74588 | 0.87188 | 0.7772 | 1.1111 | 1.0193 | 1.1512 | 1.1832 | 1.0975 | 1.0353 | 0.95316 | 0.87797 | 0.79016 | 0.78194 | 0.61954 | 0.51259 | 0.60826 | 0.61975 | 0.70826 | 0.3439 | 0.33018
3 | 0.29191 | 0.32136 | 0.41828 | 0.47954 | 0.56383 | 0.65908 | 0.58751 | 0.83991 | 0.77052 | 0.87026 | 0.8944 | 0.82963 | 0.78263 | 0.72053 | 0.66368 | 0.59731 | 0.59109 | 0.46833 | 0.38748 | 0.4598 | 0.46849 | 0.53539 | 0.25996 | 0.24959
4 | 0.10856 | 0.11951 | 0.15555 | 0.17833 | 0.20968 | 0.2451 | 0.21848 | 0.31234 | 0.28654 | 0.32363 | 0.3326 | 0.30852 | 0.29104 | 0.26795 | 0.24681 | 0.22212 | 0.21981 | 0.17416 | 0.1441 | 0.17099 | 0.17422 | 0.1991 | 0.096673 | 0.092817
5 | 0.2558 | 0.28161 | 0.36654 | 0.42022 | 0.49409 | 0.57755 | 0.51484 | 0.73601 | 0.67521 | 0.76261 | 0.78376 | 0.727 | 0.68582 | 0.6314 | 0.58159 | 0.52342 | 0.51797 | 0.4104 | 0.33955 | 0.40292 | 0.41054 | 0.46917 | 0.2278 | 0.21872
6 | 0.46315 | 0.50987 | 0.66364 | 0.76083 | 0.89457 | 1.0457 | 0.93213 | 1.3326 | 1.2225 | 1.3807 | 1.419 | 1.3163 | 1.2417 | 1.1432 | 1.053 | 0.94768 | 0.93781 | 0.74304 | 0.61478 | 0.72951 | 0.7433 | 0.84945 | 0.41245 | 0.396
7 | 0.37182 | 0.40933 | 0.53278 | 0.61081 | 0.71818 | 0.8395 | 0.74834 | 1.0698 | 0.98145 | 1.1085 | 1.1392 | 1.0567 | 0.99687 | 0.91777 | 0.84536 | 0.76081 | 0.7529 | 0.59653 | 0.49356 | 0.58567 | 0.59674 | 0.68195 | 0.33112 | 0.31792
8 | 0.13851 | 0.15248 | 0.19847 | 0.22754 | 0.26753 | 0.31272 | 0.27876 | 0.39852 | 0.3656 | 0.41293 | 0.42438 | 0.39365 | 0.37135 | 0.34188 | 0.31491 | 0.28341 | 0.28046 | 0.22221 | 0.18386 | 0.21817 | 0.22229 | 0.25404 | 0.12335 | 0.11843
9 | 0.15195 | 0.16728 | 0.21773 | 0.24962 | 0.2935 | 0.34308 | 0.30582 | 0.43721 | 0.40109 | 0.45301 | 0.46557 | 0.43185 | 0.40739 | 0.37506 | 0.34547 | 0.31092 | 0.30768 | 0.24378 | 0.2017 | 0.23934 | 0.24387 | 0.27869 | 0.13532 | 0.12992
10 | 0.10222 | 0.11253 | 0.14647 | 0.16792 | 0.19743 | 0.23079 | 0.20572 | 0.29411 | 0.26981 | 0.30473 | 0.31319 | 0.29051 | 0.27405 | 0.2523 | 0.2324 | 0.20916 | 0.20698 | 0.16399 | 0.13568 | 0.16101 | 0.16405 | 0.18748 | 0.091029 | 0.087398
11 | 0.20933 | 0.23045 | 0.29995 | 0.34388 | 0.40432 | 0.47263 | 0.4213 | 0.6023 | 0.55254 | 0.62406 | 0.64137 | 0.59492 | 0.56123 | 0.51669 | 0.47593 | 0.42833 | 0.42387 | 0.33584 | 0.27786 | 0.32972 | 0.33596 | 0.38393 | 0.18642 | 0.17898
12 | 0.3231 | 0.35569 | 0.46296 | 0.53077 | 0.62406 | 0.72948 | 0.65027 | 0.92963 | 0.85283 | 0.96323 | 0.98994 | 0.91825 | 0.86624 | 0.7975 | 0.73458 | 0.66111 | 0.65423 | 0.51836 | 0.42888 | 0.50892 | 0.51854 | 0.59259 | 0.28773 | 0.27626
13 | 0.37677 | 0.41477 | 0.53987 | 0.61894 | 0.72773 | 0.85066 | 0.75829 | 1.0841 | 0.9945 | 1.1232 | 1.1544 | 1.0708 | 1.0101 | 0.92997 | 0.8566 | 0.77093 | 0.76291 | 0.60446 | 0.50012 | 0.59346 | 0.60467 | 0.69102 | 0.33553 | 0.32214
14 | 0.26003 | 0.28626 | 0.37259 | 0.42716 | 0.50225 | 0.58709 | 0.52334 | 0.74817 | 0.68636 | 0.77521 | 0.7967 | 0.73901 | 0.69715 | 0.64182 | 0.59119 | 0.53206 | 0.52653 | 0.41717 | 0.34516 | 0.40958 | 0.41732 | 0.47691 | 0.23157 | 0.22233
15 | 0.25297 | 0.27849 | 0.36248 | 0.41557 | 0.48861 | 0.57115 | 0.50913 | 0.72786 | 0.66773 | 0.75416 | 0.77508 | 0.71895 | 0.67822 | 0.6244 | 0.57514 | 0.51762 | 0.51223 | 0.40585 | 0.33579 | 0.39846 | 0.40599 | 0.46397 | 0.22528 | 0.21629
16 | 0.19757 | 0.2175 | 0.2831 | 0.32456 | 0.38161 | 0.44607 | 0.39763 | 0.56846 | 0.5215 | 0.589 | 0.60534 | 0.5615 | 0.5297 | 0.48766 | 0.44919 | 0.40426 | 0.40006 | 0.31697 | 0.26225 | 0.3112 | 0.31708 | 0.36236 | 0.17594 | 0.16893
17 | 0.36417 | 0.40091 | 0.52182 | 0.59824 | 0.7034 | 0.82222 | 0.73294 | 1.0478 | 0.96125 | 1.0857 | 1.1158 | 1.035 | 0.97636 | 0.89888 | 0.82796 | 0.74516 | 0.7374 | 0.58425 | 0.4834 | 0.57362 | 0.58446 | 0.66792 | 0.32431 | 0.31137
18 | 0.50566 | 0.55667 | 0.72456 | 0.83068 | 0.97669 | 1.1417 | 1.0177 | 1.4549 | 1.3347 | 1.5075 | 1.5493 | 1.4371 | 1.3557 | 1.2481 | 1.1497 | 1.0347 | 1.0239 | 0.81125 | 0.67122 | 0.79649 | 0.81154 | 0.92743 | 0.45032 | 0.43235
19 | 0.48477 | 0.53367 | 0.69463 | 0.79636 | 0.93634 | 1.0945 | 0.97566 | 1.3948 | 1.2796 | 1.4452 | 1.4853 | 1.3777 | 1.2997 | 1.1966 | 1.1022 | 0.99193 | 0.98161 | 0.77774 | 0.64349 | 0.76358 | 0.77801 | 0.88911 | 0.43171 | 0.41449
20 | 0.53056 | 0.58408 | 0.76023 | 0.87157 | 1.0248 | 1.1979 | 1.0678 | 1.5265 | 1.4004 | 1.5817 | 1.6256 | 1.5079 | 1.4224 | 1.3096 | 1.2063 | 1.0856 | 1.0743 | 0.85119 | 0.70426 | 0.83569 | 0.85149 | 0.97308 | 0.47248 | 0.45364
21 | 0.71825 | 0.79071 | 1.0292 | 1.1799 | 1.3873 | 1.6217 | 1.4456 | 2.0666 | 1.8959 | 2.1413 | 2.2007 | 2.0413 | 1.9257 | 1.7729 | 1.633 | 1.4697 | 1.4544 | 1.1523 | 0.9534 | 1.1313 | 1.1527 | 1.3173 | 0.63963 | 0.61412
22 | 0.43702 | 0.4811 | 0.6262 | 0.71791 | 0.8441 | 0.98669 | 0.87955 | 1.2574 | 1.1535 | 1.3028 | 1.339 | 1.242 | 1.1717 | 1.0787 | 0.99359 | 0.89421 | 0.88491 | 0.70112 | 0.58009 | 0.68836 | 0.70137 | 0.80152 | 0.38918 | 0.37366
23 | 3.6031 | 3.9665 | 5.1628 | 5.9189 | 6.9593 | 8.135 | 7.2516 | 10.3669 | 9.5105 | 10.7416 | 11.0395 | 10.24 | 9.66 | 8.8934 | 8.1918 | 7.3725 | 7.2958 | 5.7805 | 4.7827 | 5.6753 | 5.7826 | 6.6083 | 3.2087 | 3.0807
24 | 2.9571 | 3.2553 | 4.2371 | 4.8577 | 5.7116 | 6.6764 | 5.9514 | 8.5082 | 7.8053 | 8.8156 | 9.0601 | 8.404 | 7.928 | 7.2988 | 6.723 | 6.0506 | 5.9877 | 4.7441 | 3.9252 | 4.6577 | 4.7458 | 5.4235 | 2.6334 | 2.5283
25 | 0.79954 | 0.88019 | 1.1457 | 1.3135 | 1.5443 | 1.8052 | 1.6092 | 2.3005 | 2.1104 | 2.3836 | 2.4497 | 2.2723 | 2.1436 | 1.9735 | 1.8178 | 1.636 | 1.619 | 1.2827 | 1.0613 | 1.2594 | 1.2832 | 1.4664 | 0.71203 | 0.68363
26 | 0.481 | 0.52952 | 0.68922 | 0.79016 | 0.92905 | 1.086 | 0.96806 | 1.384 | 1.2696 | 1.434 | 1.4737 | 1.367 | 1.2896 | 1.1872 | 1.0936 | 0.98421 | 0.97396 | 0.77168 | 0.63847 | 0.75763 | 0.77195 | 0.88219 | 0.42835 | 0.41126
27 | 1.2362 | 1.3609 | 1.7713 | 2.0307 | 2.3877 | 2.791 | 2.4879 | 3.5568 | 3.2629 | 3.6853 | 3.7875 | 3.5132 | 3.3142 | 3.0512 | 2.8105 | 2.5294 | 2.5031 | 1.9832 | 1.6409 | 1.9471 | 1.9839 | 2.2672 | 1.1009 | 1.057
28 | 2.0756 | 2.2849 | 2.974 | 3.4096 | 4.0089 | 4.6862 | 4.1773 | 5.9719 | 5.4786 | 6.1877 | 6.3593 | 5.8988 | 5.5647 | 5.1231 | 4.7189 | 4.247 | 4.2027 | 3.3299 | 2.7551 | 3.2693 | 3.3311 | 3.8067 | 1.8484 | 1.7746
29 | 2.7094 | 2.9827 | 3.8822 | 4.4508 | 5.2331 | 6.1171 | 5.4529 | 7.7955 | 7.1515 | 8.0772 | 8.3012 | 7.7 | 7.2639 | 6.6875 | 6.1599 | 5.5438 | 5.4861 | 4.3467 | 3.5964 | 4.2676 | 4.3482 | 4.9692 | 2.4128 | 2.3166
30 | 2.2101 | 2.433 | 3.1668 | 3.6306 | 4.2688 | 4.9899 | 4.448 | 6.359 | 5.8336 | 6.5888 | 6.7715 | 6.2811 | 5.9253 | 5.4551 | 5.0248 | 4.5222 | 4.4751 | 3.5457 | 2.9336 | 3.4812 | 3.547 | 4.0535 | 1.9682 | 1.8897
31 | 9.5809 | 10.5473 | 13.7284 | 15.739 | 18.5055 | 21.6316 | 19.2826 | 27.5666 | 25.2893 | 28.5628 | 29.3549 | 27.2291 | 25.6867 | 23.6483 | 21.7827 | 19.6042 | 19.4001 | 15.3709 | 12.7176 | 15.0911 | 15.3763 | 17.5721 | 8.5322 | 8.1919
32 | 11.0696 | 12.1863 | 15.8616 | 18.1847 | 21.381 | 24.9929 | 22.2789 | 31.8502 | 29.219 | 33.0011 | 33.9163 | 31.4602 | 29.6781 | 27.323 | 25.1675 | 22.6504 | 22.4147 | 17.7594 | 14.6938 | 17.4361 | 17.7657 | 20.3026 | 9.858 | 9.4648

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0198 | 1.0793 | 1.1397 | 1.1915 | 1.205 | 1.2605 | 1.2541 | 1.1854 | 1.074 | 1.5771 | 1.5401 | 1.4182 | 1.3837 | 1.3894 | 1.3236 | 1.2133 | 1.0904 | 1.0513 | 0.66084 | 0.70671 | 0.77266 | 0.79109 | 0.82506 | 0.91071
2 | 1.0706 | 1.133 | 1.1964 | 1.2508 | 1.265 | 1.3233 | 1.3165 | 1.2444 | 1.1275 | 1.6557 | 1.6168 | 1.4888 | 1.4526 | 1.4586 | 1.3895 | 1.2737 | 1.1447 | 1.1036 | 0.69373 | 0.74189 | 0.81112 | 0.83047 | 0.86613 | 0.95605
3 | 0.80929 | 0.85646 | 0.90441 | 0.94552 | 0.95625 | 1.0003 | 0.99518 | 0.94067 | 0.85229 | 1.2516 | 1.2222 | 1.1254 | 1.0981 | 1.1026 | 1.0504 | 0.96281 | 0.8653 | 0.83426 | 0.52441 | 0.56081 | 0.61315 | 0.62778 | 0.65473 | 0.7227
4 | 0.30096 | 0.3185 | 0.33633 | 0.35161 | 0.35561 | 0.37198 | 0.37008 | 0.34981 | 0.31695 | 0.46543 | 0.45451 | 0.41852 | 0.40835 | 0.41003 | 0.3906 | 0.35805 | 0.32179 | 0.31024 | 0.19502 | 0.20855 | 0.22802 | 0.23346 | 0.24348 | 0.26876
5 | 0.70918 | 0.75052 | 0.79253 | 0.82856 | 0.83796 | 0.87656 | 0.87208 | 0.82432 | 0.74686 | 1.0967 | 1.071 | 0.98622 | 0.96225 | 0.96621 | 0.92043 | 0.84371 | 0.75827 | 0.73107 | 0.45955 | 0.49144 | 0.5373 | 0.55013 | 0.57374 | 0.63331
6 | 1.284 | 1.3589 | 1.4349 | 1.5001 | 1.5172 | 1.587 | 1.5789 | 1.4925 | 1.3522 | 1.9857 | 1.9391 | 1.7856 | 1.7422 | 1.7494 | 1.6665 | 1.5276 | 1.3729 | 1.3236 | 0.83203 | 0.88978 | 0.97282 | 0.99603 | 1.0388 | 1.1466
7 | 1.0308 | 1.0909 | 1.152 | 1.2043 | 1.218 | 1.2741 | 1.2676 | 1.1982 | 1.0856 | 1.5942 | 1.5568 | 1.4335 | 1.3987 | 1.4044 | 1.3379 | 1.2264 | 1.1022 | 1.0626 | 0.66797 | 0.71433 | 0.781 | 0.79963 | 0.83396 | 0.92054
8 | 0.384 | 0.40638 | 0.42913 | 0.44863 | 0.45373 | 0.47462 | 0.4722 | 0.44634 | 0.4044 | 0.59385 | 0.57992 | 0.534 | 0.52102 | 0.52317 | 0.49838 | 0.45684 | 0.41057 | 0.39585 | 0.24883 | 0.2661 | 0.29093 | 0.29787 | 0.31066 | 0.34291
9 | 0.42127 | 0.44582 | 0.47078 | 0.49218 | 0.49777 | 0.52069 | 0.51803 | 0.48966 | 0.44365 | 0.65149 | 0.6362 | 0.58583 | 0.57159 | 0.57394 | 0.54675 | 0.50118 | 0.45043 | 0.43427 | 0.27298 | 0.29193 | 0.31917 | 0.32678 | 0.34081 | 0.3762
10 | 0.28338 | 0.2999 | 0.31669 | 0.33109 | 0.33484 | 0.35027 | 0.34848 | 0.32939 | 0.29844 | 0.43825 | 0.42797 | 0.39408 | 0.38451 | 0.38609 | 0.3678 | 0.33714 | 0.303 | 0.29213 | 0.18363 | 0.19638 | 0.2147 | 0.21983 | 0.22926 | 0.25307
11 | 0.58034 | 0.61417 | 0.64855 | 0.67803 | 0.68573 | 0.71731 | 0.71364 | 0.67456 | 0.61118 | 0.8975 | 0.87644 | 0.80704 | 0.78743 | 0.79067 | 0.75321 | 0.69043 | 0.62051 | 0.59825 | 0.37606 | 0.40216 | 0.43969 | 0.45018 | 0.46951 | 0.51825
12 | 0.89574 | 0.94796 | 1.001 | 1.0465 | 1.0584 | 1.1071 | 1.1015 | 1.0412 | 0.94333 | 1.3853 | 1.3528 | 1.2457 | 1.2154 | 1.2204 | 1.1626 | 1.0657 | 0.95774 | 0.92338 | 0.58044 | 0.62072 | 0.67865 | 0.69484 | 0.72468 | 0.79991
13 | 1.0445 | 1.1054 | 1.1673 | 1.2204 | 1.2342 | 1.2911 | 1.2845 | 1.2141 | 1.1 | 1.6154 | 1.5775 | 1.4526 | 1.4173 | 1.4231 | 1.3557 | 1.2427 | 1.1168 | 1.0768 | 0.67685 | 0.72383 | 0.79138 | 0.81027 | 0.84505 | 0.93278
14 | 0.72089 | 0.76292 | 0.80562 | 0.84224 | 0.8518 | 0.89103 | 0.88648 | 0.83793 | 0.7592 | 1.1149 | 1.0887 | 1.0025 | 0.97814 | 0.98216 | 0.93563 | 0.85764 | 0.77079 | 0.74314 | 0.46713 | 0.49956 | 0.54618 | 0.55921 | 0.58322 | 0.64377
15 | 0.70132 | 0.7422 | 0.78375 | 0.81938 | 0.82868 | 0.86684 | 0.86241 | 0.81518 | 0.73859 | 1.0846 | 1.0591 | 0.97529 | 0.95159 | 0.9555 | 0.91023 | 0.83436 | 0.74987 | 0.72297 | 0.45445 | 0.486 | 0.53135 | 0.54403 | 0.56739 | 0.62629
16 | 0.54774 | 0.57967 | 0.61211 | 0.63994 | 0.6472 | 0.67701 | 0.67355 | 0.63666 | 0.57684 | 0.84707 | 0.8272 | 0.7617 | 0.7432 | 0.74625 | 0.7109 | 0.65164 | 0.58565 | 0.56464 | 0.35493 | 0.37957 | 0.41499 | 0.42489 | 0.44313 | 0.48914
17 | 1.0096 | 1.0685 | 1.1283 | 1.1796 | 1.1929 | 1.2479 | 1.2415 | 1.1735 | 1.0633 | 1.5614 | 1.5247 | 1.404 | 1.3699 | 1.3755 | 1.3104 | 1.2011 | 1.0795 | 1.0408 | 0.65422 | 0.69963 | 0.76492 | 0.78318 | 0.8168 | 0.9016
18 | 1.4019 | 1.4836 | 1.5667 | 1.6379 | 1.6565 | 1.7327 | 1.7239 | 1.6295 | 1.4764 | 2.168 | 2.1171 | 1.9495 | 1.9021 | 1.91 | 1.8195 | 1.6678 | 1.4989 | 1.4451 | 0.90841 | 0.97147 | 1.0621 | 1.0875 | 1.1342 | 1.2519
19 | 1.344 | 1.4223 | 1.5019 | 1.5702 | 1.588 | 1.6612 | 1.6527 | 1.5622 | 1.4154 | 2.0784 | 2.0297 | 1.869 | 1.8236 | 1.8311 | 1.7443 | 1.5989 | 1.437 | 1.3854 | 0.87088 | 0.93133 | 1.0182 | 1.0425 | 1.0873 | 1.2002
20 | 1.4709 | 1.5566 | 1.6438 | 1.7185 | 1.738 | 1.818 | 1.8087 | 1.7097 | 1.549 | 2.2747 | 2.2214 | 2.0455 | 1.9958 | 2.004 | 1.909 | 1.7499 | 1.5727 | 1.5163 | 0.95313 | 1.0193 | 1.1144 | 1.141 | 1.19 | 1.3135
21 | 1.9913 | 2.1073 | 2.2253 | 2.3264 | 2.3529 | 2.4612 | 2.4486 | 2.3145 | 2.0971 | 3.0795 | 3.0072 | 2.7691 | 2.7018 | 2.7129 | 2.5844 | 2.369 | 2.1291 | 2.0527 | 1.2903 | 1.3799 | 1.5087 | 1.5447 | 1.611 | 1.7782
22 | 1.2116 | 1.2822 | 1.354 | 1.4155 | 1.4316 | 1.4975 | 1.4899 | 1.4083 | 1.2759 | 1.8737 | 1.8297 | 1.6849 | 1.6439 | 1.6507 | 1.5725 | 1.4414 | 1.2954 | 1.249 | 0.78509 | 0.83958 | 0.91793 | 0.93984 | 0.98019 | 1.0819
23 | 9.989 | 10.5713 | 11.163 | 11.6705 | 11.8029 | 12.3465 | 12.2834 | 11.6107 | 10.5197 | 15.448 | 15.0855 | 13.8911 | 13.5536 | 13.6093 | 12.9645 | 11.8839 | 10.6804 | 10.2973 | 6.4728 | 6.9221 | 7.5681 | 7.7487 | 8.0813 | 8.9203
24 | 8.198 | 8.6759 | 9.1615 | 9.578 | 9.6867 | 10.1328 | 10.081 | 9.5289 | 8.6336 | 12.6782 | 12.3808 | 11.4005 | 11.1234 | 11.1692 | 10.64 | 9.7532 | 8.7654 | 8.451 | 5.3123 | 5.681 | 6.2111 | 6.3594 | 6.6324 | 7.3209
25 | 2.2166 | 2.3458 | 2.4771 | 2.5897 | 2.6191 | 2.7398 | 2.7258 | 2.5765 | 2.3344 | 3.428 | 3.3476 | 3.0825 | 3.0076 | 3.02 | 2.8769 | 2.6371 | 2.37 | 2.285 | 1.4364 | 1.5361 | 1.6794 | 1.7195 | 1.7933 | 1.9795
26 | 1.3335 | 1.4112 | 1.4902 | 1.558 | 1.5757 | 1.6482 | 1.6398 | 1.55 | 1.4044 | 2.0623 | 2.0139 | 1.8544 | 1.8094 | 1.8168 | 1.7307 | 1.5865 | 1.4258 | 1.3747 | 0.8641 | 0.92408 | 1.0103 | 1.0344 | 1.0788 | 1.1908
27 | 3.4271 | 3.6269 | 3.8299 | 4.004 | 4.0494 | 4.2359 | 4.2143 | 3.9835 | 3.6092 | 5.3 | 5.1757 | 4.7659 | 4.6501 | 4.6692 | 4.448 | 4.0772 | 3.6643 | 3.5329 | 2.2207 | 2.3749 | 2.5965 | 2.6585 | 2.7726 | 3.0604
28 | 5.7542 | 6.0896 | 6.4305 | 6.7228 | 6.7991 | 7.1122 | 7.0759 | 6.6884 | 6.0599 | 8.8988 | 8.6901 | 8.002 | 7.8076 | 7.8396 | 7.4682 | 6.8457 | 6.1525 | 5.9318 | 3.7287 | 3.9875 | 4.3596 | 4.4636 | 4.6553 | 5.1386
29 | 7.5113 | 7.9491 | 8.3941 | 8.7757 | 8.8753 | 9.284 | 9.2366 | 8.7307 | 7.9104 | 11.6162 | 11.3437 | 10.4455 | 10.1917 | 10.2336 | 9.7487 | 8.9362 | 8.0312 | 7.7431 | 4.8673 | 5.2051 | 5.6909 | 5.8267 | 6.0768 | 6.7077
30 | 6.1272 | 6.4843 | 6.8473 | 7.1585 | 7.2398 | 7.5732 | 7.5345 | 7.1219 | 6.4527 | 9.4756 | 9.2533 | 8.5206 | 8.3136 | 8.3478 | 7.9523 | 7.2895 | 6.5512 | 6.3162 | 3.9704 | 4.2459 | 4.6422 | 4.7529 | 4.957 | 5.4716
31 | 26.5617 | 28.11 | 29.6835 | 31.0328 | 31.385 | 32.8305 | 32.6626 | 30.8738 | 27.9729 | 41.0775 | 40.1138 | 36.9376 | 36.0401 | 36.1882 | 34.4738 | 31.6003 | 28.4001 | 27.3813 | 17.2118 | 18.4065 | 20.1242 | 20.6044 | 21.489 | 23.7199
32 | 30.6891 | 32.478 | 34.296 | 35.8549 | 36.2619 | 37.9319 | 37.738 | 35.6713 | 32.3196 | 47.4604 | 46.347 | 42.6773 | 41.6403 | 41.8114 | 39.8306 | 36.5107 | 32.8132 | 31.6361 | 19.8863 | 21.2666 | 23.2512 | 23.8061 | 24.8281 | 27.4056

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219 | 4.7981 | 12.5197 | 15.6239 | 17.3536 | 17.6754 | 17.3508 | 14.8151 | 9.7903 | 2.3919 | 0.018695 | 0.0016094 | 0.0012314 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 3.5986 | 9.3898 | 11.718 | 13.0152 | 13.2565 | 13.0131 | 11.1114 | 7.3427 | 1.7939 | 0.014021 | 0.0012071 | 0.00092359 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0003868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23056 | 4.6782 | 12.3028 | 15.4133 | 16.5201 | 17.437 | 17.0503 | 14.4448 | 9.3952 | 2.3229 | 0.018156 | 0.0015506 | 0.0011723 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 3.5086 | 9.2271 | 11.56 | 12.39 | 13.0778 | 12.7877 | 10.8336 | 7.0464 | 1.7422 | 0.013617 | 0.001163 | 0.00087922 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219 | 4.7981 | 12.5197 | 15.6239 | 17.3536 | 17.6754 | 17.3508 | 14.8151 | 9.7903 | 2.3919 | 0.018695 | 0.0016094 | 0.0012314 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 3.5986 | 9.3898 | 11.718 | 13.0152 | 13.2565 | 13.0131 | 11.1114 | 7.3427 | 1.7939 | 0.014021 | 0.0012071 | 0.00092359 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0003868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23056 | 4.6782 | 12.3028 | 15.4133 | 16.5201 | 17.437 | 17.0503 | 14.4448 | 9.3952 | 2.3229 | 0.018156 | 0.0015506 | 0.0011723 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 3.5086 | 9.2271 | 11.56 | 12.39 | 13.0778 | 12.7877 | 10.8336 | 7.0464 | 1.7422 | 0.013617 | 0.001163 | 0.00087922 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219 | 4.7981 | 12.5197 | 15.6239 | 17.3536 | 17.6754 | 17.3508 | 14.8151 | 9.7903 | 2.3919 | 0.018695 | 0.0016094 | 0.0012314 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 3.5986 | 9.3898 | 11.718 | 13.0152 | 13.2565 | 13.0131 | 11.1114 | 7.3427 | 1.7939 | 0.014021 | 0.0012071 | 0.00092359 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0003868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23056 | 4.6782 | 12.3028 | 15.4133 | 16.5201 | 17.437 | 17.0503 | 14.4448 | 9.3952 | 2.3229 | 0.018156 | 0.0015506 | 0.0011723 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 3.5086 | 9.2271 | 11.56 | 12.39 | 13.0778 | 12.7877 | 10.8336 | 7.0464 | 1.7422 | 0.013617 | 0.001163 | 0.00087922 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1