## Main
numScenarios | 9 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
Year | 2042
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 138.8%
Flex. Load Growth | 191.6%
RES Installed, [MW] | 75
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 22 | 30
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | 25 | 30
6 | 23 | 15
7 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 2.39%
2 | 3.678%
3 | 3.423%
4 | 1.573%
5 | 0.9252%
6 | 3.855%
7 | 3.392%
8 | 0.9715%
9 | 0.9715%
10 | 1.596%
11 | 2.174%
12 | 1.758%
13 | 2.313%
14 | 2.221%
15 | 2.035%
16 | 1.573%
17 | 4.025%
18 | 1.457%
19 | 2.914%
20 | 2.845%
21 | 2.151%
22 | 2.567%
23 | 8.743%
24 | 11.66%
25 | 1.018%
26 | 1.897%
27 | 2.313%
28 | 4.348%
29 | 4.78%
30 | 5.898%
31 | 6.962%
32 | 1.573%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 9.4203 | 9.7346 | 8.7167 | 8.2622 | 6.7692 | 5.7452 | 7.026 | 1.2202 | 1.073 | 1.5643 | 0.92126 | 1.1512 | 1.8341 | 3.3792 | 3.6053 | 3.5456 | 1.9889 | 4.0514 | 2.3775 | 1.6716 | 2.5385 | 1.5689 | 7.1609 | 8.6324
Minimum FL, [MW] | -21.2687 | -22.7434 | -25.5792 | -27.5927 | -29.4927 | -32.1867 | -30.7121 | -34.4511 | -31.2466 | -45.8961 | -45.4258 | -41.5261 | -39.8062 | -38.4322 | -36.2252 | -32.9651 | -30.8243 | -27.5847 | -17.5088 | -19.595 | -20.7128 | -22.2371 | -17.6672 | -18.7732
Maximum FL, [MW] | 20.49 | 21.9208 | 24.5783 | 26.4469 | 28.1502 | 30.7381 | 29.3049 | 33.0703 | 30.292 | 34.5654 | 34.8376 | 32.6114 | 31.5122 | 30.7023 | 28.7728 | 26.196 | 24.4036 | 21.8108 | 17.0713 | 19.1077 | 20.3041 | 21.8715 | 17.0188 | 18.0972

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3999 | 1.3476 | 1.2996 | 1.3388 | 1.301 | 1.3027 | 1.3148 | 1.7065 | 1.7407 | 1.7241 | 1.7188 | 1.7549 | 1.7361 | 1.7053 | 1.4835 | 1.596 | 1.7352 | 1.7087 | 1.6207 | 1.5455 | 1.5346 | 1.4664 | 1.3244 | 1.2957
2 | 1.0779 | 1.0686 | 1.001 | 0.97868 | 0.93055 | 0.93905 | 1.1357 | 1.0691 | 1.153 | 1.2047 | 1.1785 | 1.1597 | 1.1443 | 1.1484 | 1.0864 | 1.1138 | 1.1671 | 1.4569 | 1.3331 | 1.2121 | 1.2088 | 1.098 | 1.2155 | 1.1597
3 | 1.9555 | 1.8687 | 1.7842 | 1.7997 | 1.7629 | 1.9474 | 3.0679 | 3.3567 | 3.5001 | 3.4075 | 3.2622 | 3.4761 | 3.2488 | 3.1493 | 2.7472 | 2.7343 | 2.7907 | 3.0792 | 2.7685 | 2.8496 | 2.7982 | 2.6034 | 2.3633 | 2.1637
4 | 0.22178 | 0.20094 | 0.18495 | 0.17258 | 0.15136 | 0.18197 | 0.2942 | 0.24785 | 0.26893 | 0.26065 | 0.24849 | 0.2356 | 0.24072 | 0.2527 | 0.24718 | 0.25058 | 0.27716 | 0.43457 | 0.37079 | 0.30843 | 0.31271 | 0.26751 | 0.29436 | 0.27705
5 | 0.51372 | 0.47805 | 0.4362 | 0.43665 | 0.43087 | 0.46802 | 0.60128 | 0.60524 | 0.62404 | 0.65305 | 0.66507 | 0.67818 | 0.67154 | 0.65416 | 0.6543 | 0.64871 | 0.67671 | 0.79218 | 0.76686 | 0.74405 | 0.74549 | 0.68863 | 0.66605 | 0.62337
6 | 3.4581 | 3.2854 | 3.1722 | 3.1892 | 3.1631 | 3.3665 | 3.8235 | 4.355 | 4.5586 | 4.7312 | 4.631 | 4.7103 | 4.7132 | 4.7038 | 4.4011 | 4.4089 | 4.2212 | 4.4998 | 4.2999 | 4.2066 | 4.1484 | 3.972 | 3.7869 | 3.5944
7 | 1.5643 | 1.4774 | 1.4332 | 1.3947 | 1.383 | 1.5206 | 1.9217 | 2.0999 | 2.3734 | 2.4521 | 2.4819 | 2.4897 | 2.4639 | 2.4505 | 2.2557 | 2.2013 | 2.3193 | 2.4367 | 2.3045 | 2.25 | 2.1257 | 1.7419 | 1.8008 | 1.7244
8 | 0.3418 | 0.33168 | 0.31653 | 0.30962 | 0.30876 | 0.35223 | 0.55507 | 0.59742 | 0.61872 | 0.62017 | 0.6362 | 0.63417 | 0.60349 | 0.60428 | 0.54031 | 0.49014 | 0.48721 | 0.5489 | 0.52382 | 0.50086 | 0.49923 | 0.45301 | 0.41522 | 0.3834
9 | 0.36259 | 0.36564 | 0.35576 | 0.35134 | 0.33684 | 0.32689 | 0.33933 | 0.28293 | 0.2815 | 0.28627 | 0.28003 | 0.28226 | 0.28889 | 0.3039 | 0.3061 | 0.30552 | 0.2904 | 0.31043 | 0.29417 | 0.28732 | 0.29574 | 0.28632 | 0.34064 | 0.35494
10 | 0.63646 | 0.60405 | 0.56711 | 0.56413 | 0.54377 | 0.59346 | 0.76841 | 0.78791 | 0.85676 | 0.92111 | 0.88991 | 0.89099 | 0.89946 | 0.88523 | 0.86364 | 0.8166 | 0.83146 | 0.9738 | 0.92612 | 0.88308 | 0.86266 | 0.80061 | 0.79378 | 0.73426
11 | 0.4534 | 0.43924 | 0.40575 | 0.39477 | 0.36903 | 0.40064 | 0.52043 | 0.43293 | 0.34894 | 0.2599 | 0.45956 | 0.46795 | 0.46688 | 0.48347 | 0.46196 | 0.47135 | 0.46932 | 0.60219 | 0.53561 | 0.48811 | 0.49246 | 0.46885 | 0.53895 | 0.51599
12 | 1.164 | 1.1648 | 1.1465 | 1.1675 | 1.1364 | 1.1463 | 1.2086 | 1.0736 | 0.89592 | 0.8687 | 1.1617 | 1.0647 | 1.0907 | 1.1414 | 1.1703 | 1.2043 | 1.2979 | 1.3723 | 1.2583 | 1.1829 | 1.2162 | 1.196 | 1.3 | 1.383
13 | 3.1775 | 3.0799 | 3.1008 | 3.1248 | 3.1387 | 3.1847 | 3.9367 | 3.9904 | 4.0598 | 3.9704 | 3.9022 | 4.0486 | 4.2051 | 4.1083 | 4.0403 | 4.0853 | 3.9199 | 4.1412 | 3.9606 | 3.7192 | 3.7844 | 3.6532 | 3.3587 | 3.2893
14 | 1.5097 | 1.4681 | 1.4009 | 1.4272 | 1.359 | 1.3379 | 1.3775 | 1.6125 | 1.641 | 1.6364 | 1.6173 | 1.656 | 1.6536 | 1.6593 | 1.4583 | 1.5615 | 1.6562 | 1.6774 | 1.5585 | 1.473 | 1.4821 | 1.3972 | 1.3894 | 1.3954
15 | 0.59658 | 0.59145 | 0.55403 | 0.54166 | 0.51502 | 0.51972 | 0.62858 | 0.59172 | 0.63813 | 0.66674 | 0.65228 | 0.64187 | 0.63334 | 0.63559 | 0.60128 | 0.61645 | 0.64591 | 0.80631 | 0.73782 | 0.67085 | 0.66903 | 0.60771 | 0.67271 | 0.64182
16 | 0.89849 | 0.85859 | 0.81978 | 0.82691 | 0.80998 | 0.89473 | 1.4096 | 1.5423 | 1.6082 | 1.5656 | 1.4988 | 1.5971 | 1.4927 | 1.447 | 1.2622 | 1.2563 | 1.2822 | 1.4148 | 1.272 | 1.3093 | 1.2856 | 1.1962 | 1.0858 | 0.99412
17 | 0.5675 | 0.51416 | 0.47326 | 0.4416 | 0.38731 | 0.46563 | 0.75281 | 0.6342 | 0.68814 | 0.66695 | 0.63585 | 0.60285 | 0.61596 | 0.64661 | 0.63249 | 0.64119 | 0.7092 | 1.112 | 0.94878 | 0.78922 | 0.80017 | 0.68451 | 0.75322 | 0.70893
18 | 0.80911 | 0.75293 | 0.68701 | 0.68772 | 0.67861 | 0.73713 | 0.94702 | 0.95326 | 0.98286 | 1.0286 | 1.0475 | 1.0681 | 1.0577 | 1.0303 | 1.0305 | 1.0217 | 1.0658 | 1.2477 | 1.2078 | 1.1719 | 1.1741 | 1.0846 | 1.049 | 0.98181
19 | 2.6144 | 2.4838 | 2.3982 | 2.4111 | 2.3913 | 2.5451 | 2.8905 | 3.2924 | 3.4463 | 3.5768 | 3.501 | 3.561 | 3.5632 | 3.5561 | 3.3273 | 3.3331 | 3.1913 | 3.4018 | 3.2508 | 3.1802 | 3.1362 | 3.0029 | 2.8629 | 2.7173
20 | 1.3119 | 1.239 | 1.2019 | 1.1697 | 1.1599 | 1.2752 | 1.6116 | 1.7611 | 1.9904 | 2.0564 | 2.0814 | 2.0879 | 2.0663 | 2.0551 | 1.8917 | 1.8461 | 1.945 | 2.0435 | 1.9326 | 1.8869 | 1.7827 | 1.4608 | 1.5102 | 1.4461
21 | 0.75685 | 0.73443 | 0.7009 | 0.68559 | 0.68368 | 0.77993 | 1.2291 | 1.3229 | 1.37 | 1.3732 | 1.4087 | 1.4042 | 1.3363 | 1.338 | 1.1964 | 1.0853 | 1.0788 | 1.2154 | 1.1599 | 1.109 | 1.1054 | 1.0031 | 0.91941 | 0.84895
22 | 0.95828 | 0.96635 | 0.94021 | 0.92855 | 0.89021 | 0.86392 | 0.8968 | 0.74774 | 0.74397 | 0.75658 | 0.74007 | 0.74597 | 0.76351 | 0.80318 | 0.80898 | 0.80745 | 0.76748 | 0.82043 | 0.77746 | 0.75933 | 0.78159 | 0.7567 | 0.90027 | 0.93805
23 | 3.4867 | 3.3091 | 3.1068 | 3.0904 | 2.9789 | 3.2511 | 4.2096 | 4.3164 | 4.6935 | 5.0461 | 4.8751 | 4.881 | 4.9275 | 4.8495 | 4.7313 | 4.4735 | 4.5549 | 5.3347 | 5.0735 | 4.8377 | 4.7259 | 4.3859 | 4.3485 | 4.0225
24 | 2.431 | 2.3551 | 2.1755 | 2.1166 | 1.9786 | 2.1481 | 2.7904 | 2.3212 | 1.8709 | 1.3935 | 2.464 | 2.509 | 2.5033 | 2.5922 | 2.4769 | 2.5272 | 2.5164 | 3.2288 | 2.8718 | 2.6171 | 2.6404 | 2.5139 | 2.8897 | 2.7666
25 | 0.67389 | 0.67434 | 0.66374 | 0.6759 | 0.65792 | 0.66367 | 0.6997 | 0.62156 | 0.51869 | 0.50293 | 0.67254 | 0.61643 | 0.63144 | 0.66079 | 0.67752 | 0.69721 | 0.75143 | 0.79446 | 0.7285 | 0.68485 | 0.70414 | 0.6924 | 0.75263 | 0.80069
26 | 2.6055 | 2.5255 | 2.5427 | 2.5624 | 2.5737 | 2.6115 | 3.2281 | 3.2721 | 3.329 | 3.2557 | 3.1998 | 3.3199 | 3.4482 | 3.3688 | 3.313 | 3.3499 | 3.2144 | 3.3958 | 3.2477 | 3.0497 | 3.1032 | 2.9956 | 2.7541 | 2.6973
27 | 1.5726 | 1.5292 | 1.4593 | 1.4867 | 1.4156 | 1.3936 | 1.4349 | 1.6797 | 1.7093 | 1.7046 | 1.6847 | 1.725 | 1.7225 | 1.7285 | 1.519 | 1.6265 | 1.7252 | 1.7473 | 1.6234 | 1.5343 | 1.5438 | 1.4554 | 1.4473 | 1.4536
28 | 1.2745 | 1.2636 | 1.1836 | 1.1572 | 1.1003 | 1.1103 | 1.3429 | 1.2641 | 1.3633 | 1.4244 | 1.3935 | 1.3713 | 1.353 | 1.3578 | 1.2846 | 1.317 | 1.3799 | 1.7226 | 1.5762 | 1.4332 | 1.4293 | 1.2983 | 1.4371 | 1.3712
29 | 2.7307 | 2.6094 | 2.4915 | 2.5132 | 2.4617 | 2.7193 | 4.284 | 4.6873 | 4.8875 | 4.7582 | 4.5553 | 4.8541 | 4.5366 | 4.3977 | 3.8361 | 3.8181 | 3.897 | 4.2998 | 3.866 | 3.9792 | 3.9074 | 3.6354 | 3.3 | 3.0214
30 | 0.83168 | 0.75352 | 0.69357 | 0.64717 | 0.56762 | 0.68239 | 1.1032 | 0.92944 | 1.0085 | 0.97742 | 0.93185 | 0.88349 | 0.9027 | 0.94761 | 0.92693 | 0.93968 | 1.0393 | 1.6297 | 1.3904 | 1.1566 | 1.1727 | 1.0032 | 1.1039 | 1.0389
31 | 3.8657 | 3.5973 | 3.2824 | 3.2858 | 3.2423 | 3.5219 | 4.5247 | 4.5545 | 4.6959 | 4.9142 | 5.0047 | 5.1033 | 5.0533 | 4.9225 | 4.9236 | 4.8816 | 5.0922 | 5.9611 | 5.7706 | 5.599 | 5.6098 | 5.1819 | 5.012 | 4.6909
32 | 1.4109 | 1.3405 | 1.2943 | 1.3012 | 1.2906 | 1.3735 | 1.56 | 1.7769 | 1.8599 | 1.9303 | 1.8894 | 1.9218 | 1.923 | 1.9192 | 1.7957 | 1.7988 | 1.7223 | 1.8359 | 1.7544 | 1.7163 | 1.6926 | 1.6206 | 1.545 | 1.4665

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3999 | 1.3476 | 1.2996 | 1.3388 | 1.301 | 1.3027 | 1.3148 | 1.7065 | 1.7407 | 1.7241 | 1.7188 | 1.7549 | 1.7361 | 1.7053 | 1.4835 | 1.596 | 1.7352 | 1.7087 | 1.6207 | 1.5455 | 1.5346 | 1.4664 | 1.3244 | 1.2957
2 | 1.0779 | 1.0686 | 1.001 | 0.97868 | 0.93055 | 0.93905 | 1.1357 | 1.0691 | 1.153 | 1.2047 | 1.1785 | 1.1597 | 1.1443 | 1.1484 | 1.0864 | 1.1138 | 1.1671 | 1.4569 | 1.3331 | 1.2121 | 1.2088 | 1.098 | 1.2155 | 1.1597
3 | 1.9555 | 1.8687 | 1.7842 | 1.7997 | 1.7629 | 1.9474 | 3.0679 | 3.3567 | 3.5001 | 3.4075 | 3.2622 | 3.4761 | 3.2488 | 3.1493 | 2.7472 | 2.7343 | 2.7907 | 3.0792 | 2.7685 | 2.8496 | 2.7982 | 2.6034 | 2.3633 | 2.1637
4 | 0.22178 | 0.20094 | 0.18495 | 0.17258 | 0.15136 | 0.18197 | 0.2942 | 0.24785 | 0.26893 | 0.26065 | 0.24849 | 0.2356 | 0.24072 | 0.2527 | 0.24718 | 0.25058 | 0.27716 | 0.43457 | 0.37079 | 0.30843 | 0.31271 | 0.26751 | 0.29436 | 0.27705
5 | 0.51372 | 0.47805 | 0.4362 | 0.43665 | 0.43087 | 0.46802 | 0.60128 | 0.60524 | 0.62404 | 0.65305 | 0.66507 | 0.67818 | 0.67154 | 0.65416 | 0.6543 | 0.64871 | 0.67671 | 0.79218 | 0.76686 | 0.74405 | 0.74549 | 0.68863 | 0.66605 | 0.62337
6 | 3.4581 | 3.2854 | 3.1722 | 3.1892 | 3.1631 | 3.3665 | 3.8235 | 4.355 | 4.5586 | 4.7312 | 4.631 | 4.7103 | 4.7132 | 4.7038 | 4.4011 | 4.4089 | 4.2212 | 4.4998 | 4.2999 | 4.2066 | 4.1484 | 3.972 | 3.7869 | 3.5944
7 | 1.5643 | 1.4774 | 1.4332 | 1.3947 | 1.383 | 1.5206 | 1.9217 | 2.0999 | 2.3734 | 2.4521 | 2.4819 | 2.4897 | 2.4639 | 2.4505 | 2.2557 | 2.2013 | 2.3193 | 2.4367 | 2.3045 | 2.25 | 2.1257 | 1.7419 | 1.8008 | 1.7244
8 | 0.3418 | 0.33168 | 0.31653 | 0.30962 | 0.30876 | 0.35223 | 0.55507 | 0.59742 | 0.61872 | 0.62017 | 0.6362 | 0.63417 | 0.60349 | 0.60428 | 0.54031 | 0.49014 | 0.48721 | 0.5489 | 0.52382 | 0.50086 | 0.49923 | 0.45301 | 0.41522 | 0.3834
9 | 0.36259 | 0.36564 | 0.35576 | 0.35134 | 0.33684 | 0.32689 | 0.33933 | 0.28293 | 0.2815 | 0.28627 | 0.28003 | 0.28226 | 0.28889 | 0.3039 | 0.3061 | 0.30552 | 0.2904 | 0.31043 | 0.29417 | 0.28732 | 0.29574 | 0.28632 | 0.34064 | 0.35494
10 | 0.63646 | 0.60405 | 0.56711 | 0.56413 | 0.54377 | 0.59346 | 0.76841 | 0.78791 | 0.85676 | 0.92111 | 0.88991 | 0.89099 | 0.89946 | 0.88523 | 0.86364 | 0.8166 | 0.83146 | 0.9738 | 0.92612 | 0.88308 | 0.86266 | 0.80061 | 0.79378 | 0.73426
11 | 0.4534 | 0.43924 | 0.40575 | 0.39477 | 0.36903 | 0.40064 | 0.52043 | 0.43293 | 0.34894 | 0.2599 | 0.45956 | 0.46795 | 0.46688 | 0.48347 | 0.46196 | 0.47135 | 0.46932 | 0.60219 | 0.53561 | 0.48811 | 0.49246 | 0.46885 | 0.53895 | 0.51599
12 | 1.164 | 1.1648 | 1.1465 | 1.1675 | 1.1364 | 1.1463 | 1.2086 | 1.0736 | 0.89592 | 0.8687 | 1.1617 | 1.0647 | 1.0907 | 1.1414 | 1.1703 | 1.2043 | 1.2979 | 1.3723 | 1.2583 | 1.1829 | 1.2162 | 1.196 | 1.3 | 1.383
13 | 3.1775 | 3.0799 | 3.1008 | 3.1248 | 3.1387 | 3.1847 | 3.9367 | 3.9904 | 4.0598 | 3.9704 | 3.9022 | 4.0486 | 4.2051 | 4.1083 | 4.0403 | 4.0853 | 3.9199 | 4.1412 | 3.9606 | 3.7192 | 3.7844 | 3.6532 | 3.3587 | 3.2893
14 | 1.5097 | 1.4681 | 1.4009 | 1.4272 | 1.359 | 1.3379 | 1.3775 | 1.6125 | 1.641 | 1.6364 | 1.6173 | 1.656 | 1.6536 | 1.6593 | 1.4583 | 1.5615 | 1.6562 | 1.6774 | 1.5585 | 1.473 | 1.4821 | 1.3972 | 1.3894 | 1.3954
15 | 0.59658 | 0.59145 | 0.55403 | 0.54166 | 0.51502 | 0.51972 | 0.62858 | 0.59172 | 0.63813 | 0.66674 | 0.65228 | 0.64187 | 0.63334 | 0.63559 | 0.60128 | 0.61645 | 0.64591 | 0.80631 | 0.73782 | 0.67085 | 0.66903 | 0.60771 | 0.67271 | 0.64182
16 | 0.89849 | 0.85859 | 0.81978 | 0.82691 | 0.80998 | 0.89473 | 1.4096 | 1.5423 | 1.6082 | 1.5656 | 1.4988 | 1.5971 | 1.4927 | 1.447 | 1.2622 | 1.2563 | 1.2822 | 1.4148 | 1.272 | 1.3093 | 1.2856 | 1.1962 | 1.0858 | 0.99412
17 | 0.5675 | 0.51416 | 0.47326 | 0.4416 | 0.38731 | 0.46563 | 0.75281 | 0.6342 | 0.68814 | 0.66695 | 0.63585 | 0.60285 | 0.61596 | 0.64661 | 0.63249 | 0.64119 | 0.7092 | 1.112 | 0.94878 | 0.78922 | 0.80017 | 0.68451 | 0.75322 | 0.70893
18 | 0.80911 | 0.75293 | 0.68701 | 0.68772 | 0.67861 | 0.73713 | 0.94702 | 0.95326 | 0.98286 | 1.0286 | 1.0475 | 1.0681 | 1.0577 | 1.0303 | 1.0305 | 1.0217 | 1.0658 | 1.2477 | 1.2078 | 1.1719 | 1.1741 | 1.0846 | 1.049 | 0.98181
19 | 2.6144 | 2.4838 | 2.3982 | 2.4111 | 2.3913 | 2.5451 | 2.8905 | 3.2924 | 3.4463 | 3.5768 | 3.501 | 3.561 | 3.5632 | 3.5561 | 3.3273 | 3.3331 | 3.1913 | 3.4018 | 3.2508 | 3.1802 | 3.1362 | 3.0029 | 2.8629 | 2.7173
20 | 1.3119 | 1.239 | 1.2019 | 1.1697 | 1.1599 | 1.2752 | 1.6116 | 1.7611 | 1.9904 | 2.0564 | 2.0814 | 2.0879 | 2.0663 | 2.0551 | 1.8917 | 1.8461 | 1.945 | 2.0435 | 1.9326 | 1.8869 | 1.7827 | 1.4608 | 1.5102 | 1.4461
21 | 0.75685 | 0.73443 | 0.7009 | 0.68559 | 0.68368 | 0.77993 | 1.2291 | 1.3229 | 1.37 | 1.3732 | 1.4087 | 1.4042 | 1.3363 | 1.338 | 1.1964 | 1.0853 | 1.0788 | 1.2154 | 1.1599 | 1.109 | 1.1054 | 1.0031 | 0.91941 | 0.84895
22 | 0.95828 | 0.96635 | 0.94021 | 0.92855 | 0.89021 | 0.86392 | 0.8968 | 0.74774 | 0.74397 | 0.75658 | 0.74007 | 0.74597 | 0.76351 | 0.80318 | 0.80898 | 0.80745 | 0.76748 | 0.82043 | 0.77746 | 0.75933 | 0.78159 | 0.7567 | 0.90027 | 0.93805
23 | 3.4867 | 3.3091 | 3.1068 | 3.0904 | 2.9789 | 3.2511 | 4.2096 | 4.3164 | 4.6935 | 5.0461 | 4.8751 | 4.881 | 4.9275 | 4.8495 | 4.7313 | 4.4735 | 4.5549 | 5.3347 | 5.0735 | 4.8377 | 4.7259 | 4.3859 | 4.3485 | 4.0225
24 | 2.431 | 2.3551 | 2.1755 | 2.1166 | 1.9786 | 2.1481 | 2.7904 | 2.3212 | 1.8709 | 1.3935 | 2.464 | 2.509 | 2.5033 | 2.5922 | 2.4769 | 2.5272 | 2.5164 | 3.2288 | 2.8718 | 2.6171 | 2.6404 | 2.5139 | 2.8897 | 2.7666
25 | 0.67389 | 0.67434 | 0.66374 | 0.6759 | 0.65792 | 0.66367 | 0.6997 | 0.62156 | 0.51869 | 0.50293 | 0.67254 | 0.61643 | 0.63144 | 0.66079 | 0.67752 | 0.69721 | 0.75143 | 0.79446 | 0.7285 | 0.68485 | 0.70414 | 0.6924 | 0.75263 | 0.80069
26 | 2.6055 | 2.5255 | 2.5427 | 2.5624 | 2.5737 | 2.6115 | 3.2281 | 3.2721 | 3.329 | 3.2557 | 3.1998 | 3.3199 | 3.4482 | 3.3688 | 3.313 | 3.3499 | 3.2144 | 3.3958 | 3.2477 | 3.0497 | 3.1032 | 2.9956 | 2.7541 | 2.6973
27 | 1.5726 | 1.5292 | 1.4593 | 1.4867 | 1.4156 | 1.3936 | 1.4349 | 1.6797 | 1.7093 | 1.7046 | 1.6847 | 1.725 | 1.7225 | 1.7285 | 1.519 | 1.6265 | 1.7252 | 1.7473 | 1.6234 | 1.5343 | 1.5438 | 1.4554 | 1.4473 | 1.4536
28 | 1.2745 | 1.2636 | 1.1836 | 1.1572 | 1.1003 | 1.1103 | 1.3429 | 1.2641 | 1.3633 | 1.4244 | 1.3935 | 1.3713 | 1.353 | 1.3578 | 1.2846 | 1.317 | 1.3799 | 1.7226 | 1.5762 | 1.4332 | 1.4293 | 1.2983 | 1.4371 | 1.3712
29 | 2.7307 | 2.6094 | 2.4915 | 2.5132 | 2.4617 | 2.7193 | 4.284 | 4.6873 | 4.8875 | 4.7582 | 4.5553 | 4.8541 | 4.5366 | 4.3977 | 3.8361 | 3.8181 | 3.897 | 4.2998 | 3.866 | 3.9792 | 3.9074 | 3.6354 | 3.3 | 3.0214
30 | 0.83168 | 0.75352 | 0.69357 | 0.64717 | 0.56762 | 0.68239 | 1.1032 | 0.92944 | 1.0085 | 0.97742 | 0.93185 | 0.88349 | 0.9027 | 0.94761 | 0.92693 | 0.93968 | 1.0393 | 1.6297 | 1.3904 | 1.1566 | 1.1727 | 1.0032 | 1.1039 | 1.0389
31 | 3.8657 | 3.5973 | 3.2824 | 3.2858 | 3.2423 | 3.5219 | 4.5247 | 4.5545 | 4.6959 | 4.9142 | 5.0047 | 5.1033 | 5.0533 | 4.9225 | 4.9236 | 4.8816 | 5.0922 | 5.9611 | 5.7706 | 5.599 | 5.6098 | 5.1819 | 5.012 | 4.6909
32 | 1.4109 | 1.3405 | 1.2943 | 1.3012 | 1.2906 | 1.3735 | 1.56 | 1.7769 | 1.8599 | 1.9303 | 1.8894 | 1.9218 | 1.923 | 1.9192 | 1.7957 | 1.7988 | 1.7223 | 1.8359 | 1.7544 | 1.7163 | 1.6926 | 1.6206 | 1.545 | 1.4665

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3999 | 1.3476 | 1.2996 | 1.3388 | 1.301 | 1.3027 | 1.3148 | 1.7065 | 1.7407 | 1.7241 | 1.7188 | 1.7549 | 1.7361 | 1.7053 | 1.4835 | 1.596 | 1.7352 | 1.7087 | 1.6207 | 1.5455 | 1.5346 | 1.4664 | 1.3244 | 1.2957
2 | 1.0779 | 1.0686 | 1.001 | 0.97868 | 0.93055 | 0.93905 | 1.1357 | 1.0691 | 1.153 | 1.2047 | 1.1785 | 1.1597 | 1.1443 | 1.1484 | 1.0864 | 1.1138 | 1.1671 | 1.4569 | 1.3331 | 1.2121 | 1.2088 | 1.098 | 1.2155 | 1.1597
3 | 1.9555 | 1.8687 | 1.7842 | 1.7997 | 1.7629 | 1.9474 | 3.0679 | 3.3567 | 3.5001 | 3.4075 | 3.2622 | 3.4761 | 3.2488 | 3.1493 | 2.7472 | 2.7343 | 2.7907 | 3.0792 | 2.7685 | 2.8496 | 2.7982 | 2.6034 | 2.3633 | 2.1637
4 | 0.22178 | 0.20094 | 0.18495 | 0.17258 | 0.15136 | 0.18197 | 0.2942 | 0.24785 | 0.26893 | 0.26065 | 0.24849 | 0.2356 | 0.24072 | 0.2527 | 0.24718 | 0.25058 | 0.27716 | 0.43457 | 0.37079 | 0.30843 | 0.31271 | 0.26751 | 0.29436 | 0.27705
5 | 0.51372 | 0.47805 | 0.4362 | 0.43665 | 0.43087 | 0.46802 | 0.60128 | 0.60524 | 0.62404 | 0.65305 | 0.66507 | 0.67818 | 0.67154 | 0.65416 | 0.6543 | 0.64871 | 0.67671 | 0.79218 | 0.76686 | 0.74405 | 0.74549 | 0.68863 | 0.66605 | 0.62337
6 | 3.4581 | 3.2854 | 3.1722 | 3.1892 | 3.1631 | 3.3665 | 3.8235 | 4.355 | 4.5586 | 4.7312 | 4.631 | 4.7103 | 4.7132 | 4.7038 | 4.4011 | 4.4089 | 4.2212 | 4.4998 | 4.2999 | 4.2066 | 4.1484 | 3.972 | 3.7869 | 3.5944
7 | 1.5643 | 1.4774 | 1.4332 | 1.3947 | 1.383 | 1.5206 | 1.9217 | 2.0999 | 2.3734 | 2.4521 | 2.4819 | 2.4897 | 2.4639 | 2.4505 | 2.2557 | 2.2013 | 2.3193 | 2.4367 | 2.3045 | 2.25 | 2.1257 | 1.7419 | 1.8008 | 1.7244
8 | 0.3418 | 0.33168 | 0.31653 | 0.30962 | 0.30876 | 0.35223 | 0.55507 | 0.59742 | 0.61872 | 0.62017 | 0.6362 | 0.63417 | 0.60349 | 0.60428 | 0.54031 | 0.49014 | 0.48721 | 0.5489 | 0.52382 | 0.50086 | 0.49923 | 0.45301 | 0.41522 | 0.3834
9 | 0.36259 | 0.36564 | 0.35576 | 0.35134 | 0.33684 | 0.32689 | 0.33933 | 0.28293 | 0.2815 | 0.28627 | 0.28003 | 0.28226 | 0.28889 | 0.3039 | 0.3061 | 0.30552 | 0.2904 | 0.31043 | 0.29417 | 0.28732 | 0.29574 | 0.28632 | 0.34064 | 0.35494
10 | 0.63646 | 0.60405 | 0.56711 | 0.56413 | 0.54377 | 0.59346 | 0.76841 | 0.78791 | 0.85676 | 0.92111 | 0.88991 | 0.89099 | 0.89946 | 0.88523 | 0.86364 | 0.8166 | 0.83146 | 0.9738 | 0.92612 | 0.88308 | 0.86266 | 0.80061 | 0.79378 | 0.73426
11 | 0.4534 | 0.43924 | 0.40575 | 0.39477 | 0.36903 | 0.40064 | 0.52043 | 0.43293 | 0.34894 | 0.2599 | 0.45956 | 0.46795 | 0.46688 | 0.48347 | 0.46196 | 0.47135 | 0.46932 | 0.60219 | 0.53561 | 0.48811 | 0.49246 | 0.46885 | 0.53895 | 0.51599
12 | 1.164 | 1.1648 | 1.1465 | 1.1675 | 1.1364 | 1.1463 | 1.2086 | 1.0736 | 0.89592 | 0.8687 | 1.1617 | 1.0647 | 1.0907 | 1.1414 | 1.1703 | 1.2043 | 1.2979 | 1.3723 | 1.2583 | 1.1829 | 1.2162 | 1.196 | 1.3 | 1.383
13 | 3.1775 | 3.0799 | 3.1008 | 3.1248 | 3.1387 | 3.1847 | 3.9367 | 3.9904 | 4.0598 | 3.9704 | 3.9022 | 4.0486 | 4.2051 | 4.1083 | 4.0403 | 4.0853 | 3.9199 | 4.1412 | 3.9606 | 3.7192 | 3.7844 | 3.6532 | 3.3587 | 3.2893
14 | 1.5097 | 1.4681 | 1.4009 | 1.4272 | 1.359 | 1.3379 | 1.3775 | 1.6125 | 1.641 | 1.6364 | 1.6173 | 1.656 | 1.6536 | 1.6593 | 1.4583 | 1.5615 | 1.6562 | 1.6774 | 1.5585 | 1.473 | 1.4821 | 1.3972 | 1.3894 | 1.3954
15 | 0.59658 | 0.59145 | 0.55403 | 0.54166 | 0.51502 | 0.51972 | 0.62858 | 0.59172 | 0.63813 | 0.66674 | 0.65228 | 0.64187 | 0.63334 | 0.63559 | 0.60128 | 0.61645 | 0.64591 | 0.80631 | 0.73782 | 0.67085 | 0.66903 | 0.60771 | 0.67271 | 0.64182
16 | 0.89849 | 0.85859 | 0.81978 | 0.82691 | 0.80998 | 0.89473 | 1.4096 | 1.5423 | 1.6082 | 1.5656 | 1.4988 | 1.5971 | 1.4927 | 1.447 | 1.2622 | 1.2563 | 1.2822 | 1.4148 | 1.272 | 1.3093 | 1.2856 | 1.1962 | 1.0858 | 0.99412
17 | 0.5675 | 0.51416 | 0.47326 | 0.4416 | 0.38731 | 0.46563 | 0.75281 | 0.6342 | 0.68814 | 0.66695 | 0.63585 | 0.60285 | 0.61596 | 0.64661 | 0.63249 | 0.64119 | 0.7092 | 1.112 | 0.94878 | 0.78922 | 0.80017 | 0.68451 | 0.75322 | 0.70893
18 | 0.80911 | 0.75293 | 0.68701 | 0.68772 | 0.67861 | 0.73713 | 0.94702 | 0.95326 | 0.98286 | 1.0286 | 1.0475 | 1.0681 | 1.0577 | 1.0303 | 1.0305 | 1.0217 | 1.0658 | 1.2477 | 1.2078 | 1.1719 | 1.1741 | 1.0846 | 1.049 | 0.98181
19 | 2.6144 | 2.4838 | 2.3982 | 2.4111 | 2.3913 | 2.5451 | 2.8905 | 3.2924 | 3.4463 | 3.5768 | 3.501 | 3.561 | 3.5632 | 3.5561 | 3.3273 | 3.3331 | 3.1913 | 3.4018 | 3.2508 | 3.1802 | 3.1362 | 3.0029 | 2.8629 | 2.7173
20 | 1.3119 | 1.239 | 1.2019 | 1.1697 | 1.1599 | 1.2752 | 1.6116 | 1.7611 | 1.9904 | 2.0564 | 2.0814 | 2.0879 | 2.0663 | 2.0551 | 1.8917 | 1.8461 | 1.945 | 2.0435 | 1.9326 | 1.8869 | 1.7827 | 1.4608 | 1.5102 | 1.4461
21 | 0.75685 | 0.73443 | 0.7009 | 0.68559 | 0.68368 | 0.77993 | 1.2291 | 1.3229 | 1.37 | 1.3732 | 1.4087 | 1.4042 | 1.3363 | 1.338 | 1.1964 | 1.0853 | 1.0788 | 1.2154 | 1.1599 | 1.109 | 1.1054 | 1.0031 | 0.91941 | 0.84895
22 | 0.95828 | 0.96635 | 0.94021 | 0.92855 | 0.89021 | 0.86392 | 0.8968 | 0.74774 | 0.74397 | 0.75658 | 0.74007 | 0.74597 | 0.76351 | 0.80318 | 0.80898 | 0.80745 | 0.76748 | 0.82043 | 0.77746 | 0.75933 | 0.78159 | 0.7567 | 0.90027 | 0.93805
23 | 3.4867 | 3.3091 | 3.1068 | 3.0904 | 2.9789 | 3.2511 | 4.2096 | 4.3164 | 4.6935 | 5.0461 | 4.8751 | 4.881 | 4.9275 | 4.8495 | 4.7313 | 4.4735 | 4.5549 | 5.3347 | 5.0735 | 4.8377 | 4.7259 | 4.3859 | 4.3485 | 4.0225
24 | 2.431 | 2.3551 | 2.1755 | 2.1166 | 1.9786 | 2.1481 | 2.7904 | 2.3212 | 1.8709 | 1.3935 | 2.464 | 2.509 | 2.5033 | 2.5922 | 2.4769 | 2.5272 | 2.5164 | 3.2288 | 2.8718 | 2.6171 | 2.6404 | 2.5139 | 2.8897 | 2.7666
25 | 0.67389 | 0.67434 | 0.66374 | 0.6759 | 0.65792 | 0.66367 | 0.6997 | 0.62156 | 0.51869 | 0.50293 | 0.67254 | 0.61643 | 0.63144 | 0.66079 | 0.67752 | 0.69721 | 0.75143 | 0.79446 | 0.7285 | 0.68485 | 0.70414 | 0.6924 | 0.75263 | 0.80069
26 | 2.6055 | 2.5255 | 2.5427 | 2.5624 | 2.5737 | 2.6115 | 3.2281 | 3.2721 | 3.329 | 3.2557 | 3.1998 | 3.3199 | 3.4482 | 3.3688 | 3.313 | 3.3499 | 3.2144 | 3.3958 | 3.2477 | 3.0497 | 3.1032 | 2.9956 | 2.7541 | 2.6973
27 | 1.5726 | 1.5292 | 1.4593 | 1.4867 | 1.4156 | 1.3936 | 1.4349 | 1.6797 | 1.7093 | 1.7046 | 1.6847 | 1.725 | 1.7225 | 1.7285 | 1.519 | 1.6265 | 1.7252 | 1.7473 | 1.6234 | 1.5343 | 1.5438 | 1.4554 | 1.4473 | 1.4536
28 | 1.2745 | 1.2636 | 1.1836 | 1.1572 | 1.1003 | 1.1103 | 1.3429 | 1.2641 | 1.3633 | 1.4244 | 1.3935 | 1.3713 | 1.353 | 1.3578 | 1.2846 | 1.317 | 1.3799 | 1.7226 | 1.5762 | 1.4332 | 1.4293 | 1.2983 | 1.4371 | 1.3712
29 | 2.7307 | 2.6094 | 2.4915 | 2.5132 | 2.4617 | 2.7193 | 4.284 | 4.6873 | 4.8875 | 4.7582 | 4.5553 | 4.8541 | 4.5366 | 4.3977 | 3.8361 | 3.8181 | 3.897 | 4.2998 | 3.866 | 3.9792 | 3.9074 | 3.6354 | 3.3 | 3.0214
30 | 0.83168 | 0.75352 | 0.69357 | 0.64717 | 0.56762 | 0.68239 | 1.1032 | 0.92944 | 1.0085 | 0.97742 | 0.93185 | 0.88349 | 0.9027 | 0.94761 | 0.92693 | 0.93968 | 1.0393 | 1.6297 | 1.3904 | 1.1566 | 1.1727 | 1.0032 | 1.1039 | 1.0389
31 | 3.8657 | 3.5973 | 3.2824 | 3.2858 | 3.2423 | 3.5219 | 4.5247 | 4.5545 | 4.6959 | 4.9142 | 5.0047 | 5.1033 | 5.0533 | 4.9225 | 4.9236 | 4.8816 | 5.0922 | 5.9611 | 5.7706 | 5.599 | 5.6098 | 5.1819 | 5.012 | 4.6909
32 | 1.4109 | 1.3405 | 1.2943 | 1.3012 | 1.2906 | 1.3735 | 1.56 | 1.7769 | 1.8599 | 1.9303 | 1.8894 | 1.9218 | 1.923 | 1.9192 | 1.7957 | 1.7988 | 1.7223 | 1.8359 | 1.7544 | 1.7163 | 1.6926 | 1.6206 | 1.545 | 1.4665

## Pc, Winter, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4419 | 1.388 | 1.3385 | 1.3789 | 1.34 | 1.3418 | 1.3542 | 1.7577 | 1.7929 | 1.7758 | 1.7704 | 1.8076 | 1.7881 | 1.7565 | 1.528 | 1.6439 | 1.7872 | 1.76 | 1.6693 | 1.5919 | 1.5806 | 1.5104 | 1.3641 | 1.3346
2 | 1.0999 | 1.09 | 1.0214 | 0.99892 | 0.951 | 0.96088 | 1.1621 | 1.0999 | 1.1864 | 1.2391 | 1.2129 | 1.1933 | 1.1766 | 1.1791 | 1.115 | 1.1433 | 1.1999 | 1.4961 | 1.3705 | 1.2466 | 1.2423 | 1.1292 | 1.244 | 1.1849
3 | 2.0045 | 1.9148 | 1.8288 | 1.8453 | 1.8088 | 1.9999 | 3.1527 | 3.4562 | 3.604 | 3.5081 | 3.3591 | 3.5792 | 3.3444 | 3.2403 | 2.8259 | 2.8127 | 2.8724 | 3.1674 | 2.8491 | 2.9334 | 2.8795 | 2.6799 | 2.4268 | 2.2197
4 | 0.22399 | 0.20237 | 0.18639 | 0.17386 | 0.15271 | 0.18472 | 0.29971 | 0.25471 | 0.27649 | 0.26773 | 0.25551 | 0.24212 | 0.24707 | 0.25868 | 0.2529 | 0.25642 | 0.28454 | 0.4457 | 0.38079 | 0.3169 | 0.32089 | 0.27479 | 0.29982 | 0.28129
5 | 0.52652 | 0.48969 | 0.44686 | 0.44745 | 0.44191 | 0.48047 | 0.61737 | 0.62306 | 0.64246 | 0.67221 | 0.68477 | 0.6982 | 0.69118 | 0.67284 | 0.67292 | 0.66719 | 0.69646 | 0.81482 | 0.78921 | 0.76591 | 0.76715 | 0.70885 | 0.68404 | 0.63968
6 | 3.551 | 3.3728 | 3.2573 | 3.2754 | 3.2502 | 3.4609 | 3.93 | 4.4843 | 4.6941 | 4.8713 | 4.7689 | 4.8503 | 4.8525 | 4.841 | 4.529 | 4.5371 | 4.3456 | 4.6301 | 4.4262 | 4.3309 | 4.2699 | 4.0894 | 3.8922 | 3.6922
7 | 1.6017 | 1.5119 | 1.4673 | 1.4281 | 1.4176 | 1.5604 | 1.9722 | 2.1617 | 2.4435 | 2.524 | 2.5554 | 2.5632 | 2.5359 | 2.5206 | 2.3197 | 2.2637 | 2.3868 | 2.5056 | 2.3712 | 2.3158 | 2.1869 | 1.7926 | 1.8475 | 1.7673
8 | 0.34931 | 0.33879 | 0.32349 | 0.3165 | 0.31605 | 0.36112 | 0.56967 | 0.61499 | 0.63697 | 0.63832 | 0.65502 | 0.65286 | 0.62106 | 0.62142 | 0.55547 | 0.50381 | 0.50124 | 0.56419 | 0.53884 | 0.51539 | 0.51347 | 0.46614 | 0.42559 | 0.39238
9 | 0.37072 | 0.37378 | 0.36389 | 0.35947 | 0.34497 | 0.33502 | 0.34746 | 0.29106 | 0.28963 | 0.29441 | 0.28816 | 0.29039 | 0.29703 | 0.31204 | 0.31423 | 0.31365 | 0.29853 | 0.31857 | 0.30231 | 0.29545 | 0.30387 | 0.29445 | 0.34877 | 0.36307
10 | 0.65104 | 0.61751 | 0.57995 | 0.57709 | 0.55684 | 0.60851 | 0.7881 | 0.81096 | 0.88195 | 0.94799 | 0.91616 | 0.91716 | 0.92557 | 0.91017 | 0.88783 | 0.8394 | 0.85545 | 1.0011 | 0.95276 | 0.90877 | 0.88733 | 0.82388 | 0.81416 | 0.75215
11 | 0.46086 | 0.44607 | 0.41224 | 0.40122 | 0.37568 | 0.40891 | 0.53146 | 0.44512 | 0.35871 | 0.26668 | 0.47274 | 0.48124 | 0.47969 | 0.49577 | 0.47347 | 0.48318 | 0.4821 | 0.61761 | 0.55012 | 0.50166 | 0.50557 | 0.4819 | 0.55045 | 0.52584
12 | 1.1939 | 1.1946 | 1.1763 | 1.1981 | 1.1669 | 1.1777 | 1.2411 | 1.1052 | 0.92224 | 0.89393 | 1.196 | 1.0961 | 1.1224 | 1.1738 | 1.2035 | 1.2385 | 1.3358 | 1.4113 | 1.2948 | 1.2175 | 1.2514 | 1.231 | 1.3352 | 1.4199
13 | 3.2663 | 3.1656 | 3.1878 | 3.2129 | 3.2282 | 3.2763 | 4.05 | 4.1093 | 4.1808 | 4.0884 | 4.0186 | 4.1693 | 4.33 | 4.2292 | 4.159 | 4.2054 | 4.0362 | 4.2626 | 4.0777 | 3.8296 | 3.8962 | 3.7617 | 3.4545 | 3.382
14 | 1.5487 | 1.5056 | 1.4371 | 1.4645 | 1.3952 | 1.3742 | 1.4141 | 1.6601 | 1.6895 | 1.6845 | 1.6652 | 1.7049 | 1.702 | 1.7069 | 1.4996 | 1.6059 | 1.7045 | 1.725 | 1.6036 | 1.516 | 1.5248 | 1.438 | 1.4263 | 1.4315
15 | 0.60872 | 0.60325 | 0.56533 | 0.55286 | 0.52634 | 0.53181 | 0.64315 | 0.60873 | 0.65661 | 0.68579 | 0.67128 | 0.66042 | 0.65122 | 0.65259 | 0.61712 | 0.63278 | 0.66408 | 0.82803 | 0.7585 | 0.68996 | 0.68755 | 0.62498 | 0.68852 | 0.65581
16 | 0.921 | 0.87976 | 0.84026 | 0.84782 | 0.83109 | 0.91887 | 1.4485 | 1.588 | 1.6559 | 1.6118 | 1.5434 | 1.6445 | 1.5366 | 1.4888 | 1.2984 | 1.2923 | 1.3198 | 1.4553 | 1.3091 | 1.3478 | 1.323 | 1.2313 | 1.115 | 1.0199
17 | 0.57315 | 0.51784 | 0.47693 | 0.44487 | 0.39076 | 0.47266 | 0.76691 | 0.65176 | 0.70749 | 0.68507 | 0.65381 | 0.61955 | 0.63222 | 0.66192 | 0.64712 | 0.65614 | 0.72808 | 1.1405 | 0.97437 | 0.81088 | 0.82111 | 0.70315 | 0.76717 | 0.71977
18 | 0.82927 | 0.77126 | 0.70381 | 0.70474 | 0.69601 | 0.75674 | 0.97236 | 0.98133 | 1.0119 | 1.0587 | 1.0785 | 1.0997 | 1.0886 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0508 | 1.0969 | 1.2833 | 1.243 | 1.2063 | 1.2083 | 1.1164 | 1.0774 | 1.0075
19 | 2.6846 | 2.5498 | 2.4625 | 2.4762 | 2.4571 | 2.6164 | 2.9711 | 3.3901 | 3.5487 | 3.6827 | 3.6053 | 3.6668 | 3.6685 | 3.6598 | 3.4239 | 3.43 | 3.2853 | 3.5003 | 3.3462 | 3.2741 | 3.2281 | 3.0916 | 2.9425 | 2.7913
20 | 1.3432 | 1.2679 | 1.2306 | 1.1977 | 1.1889 | 1.3086 | 1.6539 | 1.8129 | 2.0492 | 2.1167 | 2.1431 | 2.1496 | 2.1267 | 2.1138 | 1.9454 | 1.8984 | 2.0017 | 2.1013 | 1.9886 | 1.9421 | 1.834 | 1.5033 | 1.5494 | 1.4821
21 | 0.77348 | 0.75018 | 0.7163 | 0.70083 | 0.69982 | 0.79962 | 1.2614 | 1.3618 | 1.4104 | 1.4134 | 1.4504 | 1.4456 | 1.3752 | 1.376 | 1.23 | 1.1156 | 1.1099 | 1.2493 | 1.1932 | 1.1412 | 1.137 | 1.0322 | 0.94237 | 0.86884
22 | 0.97977 | 0.98784 | 0.96171 | 0.95004 | 0.91171 | 0.88542 | 0.9183 | 0.76924 | 0.76546 | 0.77807 | 0.76156 | 0.76746 | 0.785 | 0.82467 | 0.83047 | 0.82894 | 0.78897 | 0.84193 | 0.79895 | 0.78083 | 0.80308 | 0.77819 | 0.92176 | 0.95954
23 | 3.5666 | 3.3829 | 3.1771 | 3.1615 | 3.0505 | 3.3336 | 4.3174 | 4.4427 | 4.8315 | 5.1933 | 5.019 | 5.0245 | 5.0705 | 4.9861 | 4.8637 | 4.5984 | 4.6864 | 5.4841 | 5.2195 | 4.9785 | 4.861 | 4.5134 | 4.4602 | 4.1205
24 | 2.471 | 2.3917 | 2.2103 | 2.1512 | 2.0143 | 2.1925 | 2.8495 | 2.3866 | 1.9233 | 1.4298 | 2.5347 | 2.5802 | 2.5719 | 2.6582 | 2.5386 | 2.5906 | 2.5849 | 3.3114 | 2.9496 | 2.6898 | 2.7107 | 2.5838 | 2.9513 | 2.8194
25 | 0.69123 | 0.69159 | 0.68099 | 0.69366 | 0.6756 | 0.68182 | 0.71854 | 0.63983 | 0.53393 | 0.51754 | 0.69243 | 0.63457 | 0.64982 | 0.67958 | 0.69674 | 0.71704 | 0.77337 | 0.81706 | 0.74963 | 0.70488 | 0.72449 | 0.71269 | 0.77302 | 0.82207
26 | 2.6783 | 2.5958 | 2.614 | 2.6345 | 2.6471 | 2.6866 | 3.321 | 3.3696 | 3.4283 | 3.3525 | 3.2953 | 3.4188 | 3.5506 | 3.468 | 3.4103 | 3.4484 | 3.3097 | 3.4954 | 3.3437 | 3.1403 | 3.1949 | 3.0846 | 2.8327 | 2.7733
27 | 1.6132 | 1.5684 | 1.497 | 1.5256 | 1.4534 | 1.4314 | 1.473 | 1.7293 | 1.7599 | 1.7547 | 1.7346 | 1.7759 | 1.7729 | 1.778 | 1.5621 | 1.6728 | 1.7756 | 1.7969 | 1.6704 | 1.5792 | 1.5884 | 1.498 | 1.4857 | 1.4912
28 | 1.3005 | 1.2888 | 1.2077 | 1.1811 | 1.1245 | 1.1361 | 1.374 | 1.3005 | 1.4028 | 1.4651 | 1.4341 | 1.4109 | 1.3912 | 1.3942 | 1.3184 | 1.3518 | 1.4187 | 1.769 | 1.6204 | 1.474 | 1.4689 | 1.3352 | 1.4709 | 1.401
29 | 2.7991 | 2.6738 | 2.5537 | 2.5767 | 2.5259 | 2.7926 | 4.4024 | 4.8262 | 5.0326 | 4.8987 | 4.6906 | 4.998 | 4.6701 | 4.5248 | 3.9461 | 3.9276 | 4.011 | 4.423 | 3.9785 | 4.0962 | 4.0209 | 3.7422 | 3.3888 | 3.0996
30 | 0.83996 | 0.7589 | 0.69895 | 0.65197 | 0.57267 | 0.6927 | 1.1239 | 0.95516 | 1.0368 | 1.004 | 0.95817 | 0.90796 | 0.92653 | 0.97006 | 0.94836 | 0.96159 | 1.067 | 1.6714 | 1.428 | 1.1884 | 1.2033 | 1.0305 | 1.1243 | 1.0548
31 | 3.962 | 3.6849 | 3.3627 | 3.3671 | 3.3254 | 3.6155 | 4.6457 | 4.6886 | 4.8345 | 5.0584 | 5.1529 | 5.254 | 5.2011 | 5.0632 | 5.0638 | 5.0206 | 5.2408 | 6.1315 | 5.9388 | 5.7635 | 5.7728 | 5.3341 | 5.1474 | 4.8136
32 | 1.4488 | 1.3761 | 1.329 | 1.3364 | 1.3261 | 1.412 | 1.6035 | 1.8296 | 1.9152 | 1.9875 | 1.9457 | 1.9789 | 1.9798 | 1.9751 | 1.8478 | 1.8511 | 1.773 | 1.8891 | 1.8059 | 1.767 | 1.7421 | 1.6685 | 1.588 | 1.5064

## Pc, Winter, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4419 | 1.388 | 1.3385 | 1.3789 | 1.34 | 1.3418 | 1.3542 | 1.7577 | 1.7929 | 1.7758 | 1.7704 | 1.8076 | 1.7881 | 1.7565 | 1.528 | 1.6439 | 1.7872 | 1.76 | 1.6693 | 1.5919 | 1.5806 | 1.5104 | 1.3641 | 1.3346
2 | 1.0999 | 1.09 | 1.0214 | 0.99892 | 0.951 | 0.96088 | 1.1621 | 1.0999 | 1.1864 | 1.2391 | 1.2129 | 1.1933 | 1.1766 | 1.1791 | 1.115 | 1.1433 | 1.1999 | 1.4961 | 1.3705 | 1.2466 | 1.2423 | 1.1292 | 1.244 | 1.1849
3 | 2.0045 | 1.9148 | 1.8288 | 1.8453 | 1.8088 | 1.9999 | 3.1527 | 3.4562 | 3.604 | 3.5081 | 3.3591 | 3.5792 | 3.3444 | 3.2403 | 2.8259 | 2.8127 | 2.8724 | 3.1674 | 2.8491 | 2.9334 | 2.8795 | 2.6799 | 2.4268 | 2.2197
4 | 0.22399 | 0.20237 | 0.18639 | 0.17386 | 0.15271 | 0.18472 | 0.29971 | 0.25471 | 0.27649 | 0.26773 | 0.25551 | 0.24212 | 0.24707 | 0.25868 | 0.2529 | 0.25642 | 0.28454 | 0.4457 | 0.38079 | 0.3169 | 0.32089 | 0.27479 | 0.29982 | 0.28129
5 | 0.52652 | 0.48969 | 0.44686 | 0.44745 | 0.44191 | 0.48047 | 0.61737 | 0.62306 | 0.64246 | 0.67221 | 0.68477 | 0.6982 | 0.69118 | 0.67284 | 0.67292 | 0.66719 | 0.69646 | 0.81482 | 0.78921 | 0.76591 | 0.76715 | 0.70885 | 0.68404 | 0.63968
6 | 3.551 | 3.3728 | 3.2573 | 3.2754 | 3.2502 | 3.4609 | 3.93 | 4.4843 | 4.6941 | 4.8713 | 4.7689 | 4.8503 | 4.8525 | 4.841 | 4.529 | 4.5371 | 4.3456 | 4.6301 | 4.4262 | 4.3309 | 4.2699 | 4.0894 | 3.8922 | 3.6922
7 | 1.6017 | 1.5119 | 1.4673 | 1.4281 | 1.4176 | 1.5604 | 1.9722 | 2.1617 | 2.4435 | 2.524 | 2.5554 | 2.5632 | 2.5359 | 2.5206 | 2.3197 | 2.2637 | 2.3868 | 2.5056 | 2.3712 | 2.3158 | 2.1869 | 1.7926 | 1.8475 | 1.7673
8 | 0.34931 | 0.33879 | 0.32349 | 0.3165 | 0.31605 | 0.36112 | 0.56967 | 0.61499 | 0.63697 | 0.63832 | 0.65502 | 0.65286 | 0.62106 | 0.62142 | 0.55547 | 0.50381 | 0.50124 | 0.56419 | 0.53884 | 0.51539 | 0.51347 | 0.46614 | 0.42559 | 0.39238
9 | 0.37072 | 0.37378 | 0.36389 | 0.35947 | 0.34497 | 0.33502 | 0.34746 | 0.29106 | 0.28963 | 0.29441 | 0.28816 | 0.29039 | 0.29703 | 0.31204 | 0.31423 | 0.31365 | 0.29853 | 0.31857 | 0.30231 | 0.29545 | 0.30387 | 0.29445 | 0.34877 | 0.36307
10 | 0.65104 | 0.61751 | 0.57995 | 0.57709 | 0.55684 | 0.60851 | 0.7881 | 0.81096 | 0.88195 | 0.94799 | 0.91616 | 0.91716 | 0.92557 | 0.91017 | 0.88783 | 0.8394 | 0.85545 | 1.0011 | 0.95276 | 0.90877 | 0.88733 | 0.82388 | 0.81416 | 0.75215
11 | 0.46086 | 0.44607 | 0.41224 | 0.40122 | 0.37568 | 0.40891 | 0.53146 | 0.44512 | 0.35871 | 0.26668 | 0.47274 | 0.48124 | 0.47969 | 0.49577 | 0.47347 | 0.48318 | 0.4821 | 0.61761 | 0.55012 | 0.50166 | 0.50557 | 0.4819 | 0.55045 | 0.52584
12 | 1.1939 | 1.1946 | 1.1763 | 1.1981 | 1.1669 | 1.1777 | 1.2411 | 1.1052 | 0.92224 | 0.89393 | 1.196 | 1.0961 | 1.1224 | 1.1738 | 1.2035 | 1.2385 | 1.3358 | 1.4113 | 1.2948 | 1.2175 | 1.2514 | 1.231 | 1.3352 | 1.4199
13 | 3.2663 | 3.1656 | 3.1878 | 3.2129 | 3.2282 | 3.2763 | 4.05 | 4.1093 | 4.1808 | 4.0884 | 4.0186 | 4.1693 | 4.33 | 4.2292 | 4.159 | 4.2054 | 4.0362 | 4.2626 | 4.0777 | 3.8296 | 3.8962 | 3.7617 | 3.4545 | 3.382
14 | 1.5487 | 1.5056 | 1.4371 | 1.4645 | 1.3952 | 1.3742 | 1.4141 | 1.6601 | 1.6895 | 1.6845 | 1.6652 | 1.7049 | 1.702 | 1.7069 | 1.4996 | 1.6059 | 1.7045 | 1.725 | 1.6036 | 1.516 | 1.5248 | 1.438 | 1.4263 | 1.4315
15 | 0.60872 | 0.60325 | 0.56533 | 0.55286 | 0.52634 | 0.53181 | 0.64315 | 0.60873 | 0.65661 | 0.68579 | 0.67128 | 0.66042 | 0.65122 | 0.65259 | 0.61712 | 0.63278 | 0.66408 | 0.82803 | 0.7585 | 0.68996 | 0.68755 | 0.62498 | 0.68852 | 0.65581
16 | 0.921 | 0.87976 | 0.84026 | 0.84782 | 0.83109 | 0.91887 | 1.4485 | 1.588 | 1.6559 | 1.6118 | 1.5434 | 1.6445 | 1.5366 | 1.4888 | 1.2984 | 1.2923 | 1.3198 | 1.4553 | 1.3091 | 1.3478 | 1.323 | 1.2313 | 1.115 | 1.0199
17 | 0.57315 | 0.51784 | 0.47693 | 0.44487 | 0.39076 | 0.47266 | 0.76691 | 0.65176 | 0.70749 | 0.68507 | 0.65381 | 0.61955 | 0.63222 | 0.66192 | 0.64712 | 0.65614 | 0.72808 | 1.1405 | 0.97437 | 0.81088 | 0.82111 | 0.70315 | 0.76717 | 0.71977
18 | 0.82927 | 0.77126 | 0.70381 | 0.70474 | 0.69601 | 0.75674 | 0.97236 | 0.98133 | 1.0119 | 1.0587 | 1.0785 | 1.0997 | 1.0886 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0508 | 1.0969 | 1.2833 | 1.243 | 1.2063 | 1.2083 | 1.1164 | 1.0774 | 1.0075
19 | 2.6846 | 2.5498 | 2.4625 | 2.4762 | 2.4571 | 2.6164 | 2.9711 | 3.3901 | 3.5487 | 3.6827 | 3.6053 | 3.6668 | 3.6685 | 3.6598 | 3.4239 | 3.43 | 3.2853 | 3.5003 | 3.3462 | 3.2741 | 3.2281 | 3.0916 | 2.9425 | 2.7913
20 | 1.3432 | 1.2679 | 1.2306 | 1.1977 | 1.1889 | 1.3086 | 1.6539 | 1.8129 | 2.0492 | 2.1167 | 2.1431 | 2.1496 | 2.1267 | 2.1138 | 1.9454 | 1.8984 | 2.0017 | 2.1013 | 1.9886 | 1.9421 | 1.834 | 1.5033 | 1.5494 | 1.4821
21 | 0.77348 | 0.75018 | 0.7163 | 0.70083 | 0.69982 | 0.79962 | 1.2614 | 1.3618 | 1.4104 | 1.4134 | 1.4504 | 1.4456 | 1.3752 | 1.376 | 1.23 | 1.1156 | 1.1099 | 1.2493 | 1.1932 | 1.1412 | 1.137 | 1.0322 | 0.94237 | 0.86884
22 | 0.97977 | 0.98784 | 0.96171 | 0.95004 | 0.91171 | 0.88542 | 0.9183 | 0.76924 | 0.76546 | 0.77807 | 0.76156 | 0.76746 | 0.785 | 0.82467 | 0.83047 | 0.82894 | 0.78897 | 0.84193 | 0.79895 | 0.78083 | 0.80308 | 0.77819 | 0.92176 | 0.95954
23 | 3.5666 | 3.3829 | 3.1771 | 3.1615 | 3.0505 | 3.3336 | 4.3174 | 4.4427 | 4.8315 | 5.1933 | 5.019 | 5.0245 | 5.0705 | 4.9861 | 4.8637 | 4.5984 | 4.6864 | 5.4841 | 5.2195 | 4.9785 | 4.861 | 4.5134 | 4.4602 | 4.1205
24 | 2.471 | 2.3917 | 2.2103 | 2.1512 | 2.0143 | 2.1925 | 2.8495 | 2.3866 | 1.9233 | 1.4298 | 2.5347 | 2.5802 | 2.5719 | 2.6582 | 2.5386 | 2.5906 | 2.5849 | 3.3114 | 2.9496 | 2.6898 | 2.7107 | 2.5838 | 2.9513 | 2.8194
25 | 0.69123 | 0.69159 | 0.68099 | 0.69366 | 0.6756 | 0.68182 | 0.71854 | 0.63983 | 0.53393 | 0.51754 | 0.69243 | 0.63457 | 0.64982 | 0.67958 | 0.69674 | 0.71704 | 0.77337 | 0.81706 | 0.74963 | 0.70488 | 0.72449 | 0.71269 | 0.77302 | 0.82207
26 | 2.6783 | 2.5958 | 2.614 | 2.6345 | 2.6471 | 2.6866 | 3.321 | 3.3696 | 3.4283 | 3.3525 | 3.2953 | 3.4188 | 3.5506 | 3.468 | 3.4103 | 3.4484 | 3.3097 | 3.4954 | 3.3437 | 3.1403 | 3.1949 | 3.0846 | 2.8327 | 2.7733
27 | 1.6132 | 1.5684 | 1.497 | 1.5256 | 1.4534 | 1.4314 | 1.473 | 1.7293 | 1.7599 | 1.7547 | 1.7346 | 1.7759 | 1.7729 | 1.778 | 1.5621 | 1.6728 | 1.7756 | 1.7969 | 1.6704 | 1.5792 | 1.5884 | 1.498 | 1.4857 | 1.4912
28 | 1.3005 | 1.2888 | 1.2077 | 1.1811 | 1.1245 | 1.1361 | 1.374 | 1.3005 | 1.4028 | 1.4651 | 1.4341 | 1.4109 | 1.3912 | 1.3942 | 1.3184 | 1.3518 | 1.4187 | 1.769 | 1.6204 | 1.474 | 1.4689 | 1.3352 | 1.4709 | 1.401
29 | 2.7991 | 2.6738 | 2.5537 | 2.5767 | 2.5259 | 2.7926 | 4.4024 | 4.8262 | 5.0326 | 4.8987 | 4.6906 | 4.998 | 4.6701 | 4.5248 | 3.9461 | 3.9276 | 4.011 | 4.423 | 3.9785 | 4.0962 | 4.0209 | 3.7422 | 3.3888 | 3.0996
30 | 0.83996 | 0.7589 | 0.69895 | 0.65197 | 0.57267 | 0.6927 | 1.1239 | 0.95516 | 1.0368 | 1.004 | 0.95817 | 0.90796 | 0.92653 | 0.97006 | 0.94836 | 0.96159 | 1.067 | 1.6714 | 1.428 | 1.1884 | 1.2033 | 1.0305 | 1.1243 | 1.0548
31 | 3.962 | 3.6849 | 3.3627 | 3.3671 | 3.3254 | 3.6155 | 4.6457 | 4.6886 | 4.8345 | 5.0584 | 5.1529 | 5.254 | 5.2011 | 5.0632 | 5.0638 | 5.0206 | 5.2408 | 6.1315 | 5.9388 | 5.7635 | 5.7728 | 5.3341 | 5.1474 | 4.8136
32 | 1.4488 | 1.3761 | 1.329 | 1.3364 | 1.3261 | 1.412 | 1.6035 | 1.8296 | 1.9152 | 1.9875 | 1.9457 | 1.9789 | 1.9798 | 1.9751 | 1.8478 | 1.8511 | 1.773 | 1.8891 | 1.8059 | 1.767 | 1.7421 | 1.6685 | 1.588 | 1.5064

## Pc, Winter, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4419 | 1.388 | 1.3385 | 1.3789 | 1.34 | 1.3418 | 1.3542 | 1.7577 | 1.7929 | 1.7758 | 1.7704 | 1.8076 | 1.7881 | 1.7565 | 1.528 | 1.6439 | 1.7872 | 1.76 | 1.6693 | 1.5919 | 1.5806 | 1.5104 | 1.3641 | 1.3346
2 | 1.0999 | 1.09 | 1.0214 | 0.99892 | 0.951 | 0.96088 | 1.1621 | 1.0999 | 1.1864 | 1.2391 | 1.2129 | 1.1933 | 1.1766 | 1.1791 | 1.115 | 1.1433 | 1.1999 | 1.4961 | 1.3705 | 1.2466 | 1.2423 | 1.1292 | 1.244 | 1.1849
3 | 2.0045 | 1.9148 | 1.8288 | 1.8453 | 1.8088 | 1.9999 | 3.1527 | 3.4562 | 3.604 | 3.5081 | 3.3591 | 3.5792 | 3.3444 | 3.2403 | 2.8259 | 2.8127 | 2.8724 | 3.1674 | 2.8491 | 2.9334 | 2.8795 | 2.6799 | 2.4268 | 2.2197
4 | 0.22399 | 0.20237 | 0.18639 | 0.17386 | 0.15271 | 0.18472 | 0.29971 | 0.25471 | 0.27649 | 0.26773 | 0.25551 | 0.24212 | 0.24707 | 0.25868 | 0.2529 | 0.25642 | 0.28454 | 0.4457 | 0.38079 | 0.3169 | 0.32089 | 0.27479 | 0.29982 | 0.28129
5 | 0.52652 | 0.48969 | 0.44686 | 0.44745 | 0.44191 | 0.48047 | 0.61737 | 0.62306 | 0.64246 | 0.67221 | 0.68477 | 0.6982 | 0.69118 | 0.67284 | 0.67292 | 0.66719 | 0.69646 | 0.81482 | 0.78921 | 0.76591 | 0.76715 | 0.70885 | 0.68404 | 0.63968
6 | 3.551 | 3.3728 | 3.2573 | 3.2754 | 3.2502 | 3.4609 | 3.93 | 4.4843 | 4.6941 | 4.8713 | 4.7689 | 4.8503 | 4.8525 | 4.841 | 4.529 | 4.5371 | 4.3456 | 4.6301 | 4.4262 | 4.3309 | 4.2699 | 4.0894 | 3.8922 | 3.6922
7 | 1.6017 | 1.5119 | 1.4673 | 1.4281 | 1.4176 | 1.5604 | 1.9722 | 2.1617 | 2.4435 | 2.524 | 2.5554 | 2.5632 | 2.5359 | 2.5206 | 2.3197 | 2.2637 | 2.3868 | 2.5056 | 2.3712 | 2.3158 | 2.1869 | 1.7926 | 1.8475 | 1.7673
8 | 0.34931 | 0.33879 | 0.32349 | 0.3165 | 0.31605 | 0.36112 | 0.56967 | 0.61499 | 0.63697 | 0.63832 | 0.65502 | 0.65286 | 0.62106 | 0.62142 | 0.55547 | 0.50381 | 0.50124 | 0.56419 | 0.53884 | 0.51539 | 0.51347 | 0.46614 | 0.42559 | 0.39238
9 | 0.37072 | 0.37378 | 0.36389 | 0.35947 | 0.34497 | 0.33502 | 0.34746 | 0.29106 | 0.28963 | 0.29441 | 0.28816 | 0.29039 | 0.29703 | 0.31204 | 0.31423 | 0.31365 | 0.29853 | 0.31857 | 0.30231 | 0.29545 | 0.30387 | 0.29445 | 0.34877 | 0.36307
10 | 0.65104 | 0.61751 | 0.57995 | 0.57709 | 0.55684 | 0.60851 | 0.7881 | 0.81096 | 0.88195 | 0.94799 | 0.91616 | 0.91716 | 0.92557 | 0.91017 | 0.88783 | 0.8394 | 0.85545 | 1.0011 | 0.95276 | 0.90877 | 0.88733 | 0.82388 | 0.81416 | 0.75215
11 | 0.46086 | 0.44607 | 0.41224 | 0.40122 | 0.37568 | 0.40891 | 0.53146 | 0.44512 | 0.35871 | 0.26668 | 0.47274 | 0.48124 | 0.47969 | 0.49577 | 0.47347 | 0.48318 | 0.4821 | 0.61761 | 0.55012 | 0.50166 | 0.50557 | 0.4819 | 0.55045 | 0.52584
12 | 1.1939 | 1.1946 | 1.1763 | 1.1981 | 1.1669 | 1.1777 | 1.2411 | 1.1052 | 0.92224 | 0.89393 | 1.196 | 1.0961 | 1.1224 | 1.1738 | 1.2035 | 1.2385 | 1.3358 | 1.4113 | 1.2948 | 1.2175 | 1.2514 | 1.231 | 1.3352 | 1.4199
13 | 3.2663 | 3.1656 | 3.1878 | 3.2129 | 3.2282 | 3.2763 | 4.05 | 4.1093 | 4.1808 | 4.0884 | 4.0186 | 4.1693 | 4.33 | 4.2292 | 4.159 | 4.2054 | 4.0362 | 4.2626 | 4.0777 | 3.8296 | 3.8962 | 3.7617 | 3.4545 | 3.382
14 | 1.5487 | 1.5056 | 1.4371 | 1.4645 | 1.3952 | 1.3742 | 1.4141 | 1.6601 | 1.6895 | 1.6845 | 1.6652 | 1.7049 | 1.702 | 1.7069 | 1.4996 | 1.6059 | 1.7045 | 1.725 | 1.6036 | 1.516 | 1.5248 | 1.438 | 1.4263 | 1.4315
15 | 0.60872 | 0.60325 | 0.56533 | 0.55286 | 0.52634 | 0.53181 | 0.64315 | 0.60873 | 0.65661 | 0.68579 | 0.67128 | 0.66042 | 0.65122 | 0.65259 | 0.61712 | 0.63278 | 0.66408 | 0.82803 | 0.7585 | 0.68996 | 0.68755 | 0.62498 | 0.68852 | 0.65581
16 | 0.921 | 0.87976 | 0.84026 | 0.84782 | 0.83109 | 0.91887 | 1.4485 | 1.588 | 1.6559 | 1.6118 | 1.5434 | 1.6445 | 1.5366 | 1.4888 | 1.2984 | 1.2923 | 1.3198 | 1.4553 | 1.3091 | 1.3478 | 1.323 | 1.2313 | 1.115 | 1.0199
17 | 0.57315 | 0.51784 | 0.47693 | 0.44487 | 0.39076 | 0.47266 | 0.76691 | 0.65176 | 0.70749 | 0.68507 | 0.65381 | 0.61955 | 0.63222 | 0.66192 | 0.64712 | 0.65614 | 0.72808 | 1.1405 | 0.97437 | 0.81088 | 0.82111 | 0.70315 | 0.76717 | 0.71977
18 | 0.82927 | 0.77126 | 0.70381 | 0.70474 | 0.69601 | 0.75674 | 0.97236 | 0.98133 | 1.0119 | 1.0587 | 1.0785 | 1.0997 | 1.0886 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0508 | 1.0969 | 1.2833 | 1.243 | 1.2063 | 1.2083 | 1.1164 | 1.0774 | 1.0075
19 | 2.6846 | 2.5498 | 2.4625 | 2.4762 | 2.4571 | 2.6164 | 2.9711 | 3.3901 | 3.5487 | 3.6827 | 3.6053 | 3.6668 | 3.6685 | 3.6598 | 3.4239 | 3.43 | 3.2853 | 3.5003 | 3.3462 | 3.2741 | 3.2281 | 3.0916 | 2.9425 | 2.7913
20 | 1.3432 | 1.2679 | 1.2306 | 1.1977 | 1.1889 | 1.3086 | 1.6539 | 1.8129 | 2.0492 | 2.1167 | 2.1431 | 2.1496 | 2.1267 | 2.1138 | 1.9454 | 1.8984 | 2.0017 | 2.1013 | 1.9886 | 1.9421 | 1.834 | 1.5033 | 1.5494 | 1.4821
21 | 0.77348 | 0.75018 | 0.7163 | 0.70083 | 0.69982 | 0.79962 | 1.2614 | 1.3618 | 1.4104 | 1.4134 | 1.4504 | 1.4456 | 1.3752 | 1.376 | 1.23 | 1.1156 | 1.1099 | 1.2493 | 1.1932 | 1.1412 | 1.137 | 1.0322 | 0.94237 | 0.86884
22 | 0.97977 | 0.98784 | 0.96171 | 0.95004 | 0.91171 | 0.88542 | 0.9183 | 0.76924 | 0.76546 | 0.77807 | 0.76156 | 0.76746 | 0.785 | 0.82467 | 0.83047 | 0.82894 | 0.78897 | 0.84193 | 0.79895 | 0.78083 | 0.80308 | 0.77819 | 0.92176 | 0.95954
23 | 3.5666 | 3.3829 | 3.1771 | 3.1615 | 3.0505 | 3.3336 | 4.3174 | 4.4427 | 4.8315 | 5.1933 | 5.019 | 5.0245 | 5.0705 | 4.9861 | 4.8637 | 4.5984 | 4.6864 | 5.4841 | 5.2195 | 4.9785 | 4.861 | 4.5134 | 4.4602 | 4.1205
24 | 2.471 | 2.3917 | 2.2103 | 2.1512 | 2.0143 | 2.1925 | 2.8495 | 2.3866 | 1.9233 | 1.4298 | 2.5347 | 2.5802 | 2.5719 | 2.6582 | 2.5386 | 2.5906 | 2.5849 | 3.3114 | 2.9496 | 2.6898 | 2.7107 | 2.5838 | 2.9513 | 2.8194
25 | 0.69123 | 0.69159 | 0.68099 | 0.69366 | 0.6756 | 0.68182 | 0.71854 | 0.63983 | 0.53393 | 0.51754 | 0.69243 | 0.63457 | 0.64982 | 0.67958 | 0.69674 | 0.71704 | 0.77337 | 0.81706 | 0.74963 | 0.70488 | 0.72449 | 0.71269 | 0.77302 | 0.82207
26 | 2.6783 | 2.5958 | 2.614 | 2.6345 | 2.6471 | 2.6866 | 3.321 | 3.3696 | 3.4283 | 3.3525 | 3.2953 | 3.4188 | 3.5506 | 3.468 | 3.4103 | 3.4484 | 3.3097 | 3.4954 | 3.3437 | 3.1403 | 3.1949 | 3.0846 | 2.8327 | 2.7733
27 | 1.6132 | 1.5684 | 1.497 | 1.5256 | 1.4534 | 1.4314 | 1.473 | 1.7293 | 1.7599 | 1.7547 | 1.7346 | 1.7759 | 1.7729 | 1.778 | 1.5621 | 1.6728 | 1.7756 | 1.7969 | 1.6704 | 1.5792 | 1.5884 | 1.498 | 1.4857 | 1.4912
28 | 1.3005 | 1.2888 | 1.2077 | 1.1811 | 1.1245 | 1.1361 | 1.374 | 1.3005 | 1.4028 | 1.4651 | 1.4341 | 1.4109 | 1.3912 | 1.3942 | 1.3184 | 1.3518 | 1.4187 | 1.769 | 1.6204 | 1.474 | 1.4689 | 1.3352 | 1.4709 | 1.401
29 | 2.7991 | 2.6738 | 2.5537 | 2.5767 | 2.5259 | 2.7926 | 4.4024 | 4.8262 | 5.0326 | 4.8987 | 4.6906 | 4.998 | 4.6701 | 4.5248 | 3.9461 | 3.9276 | 4.011 | 4.423 | 3.9785 | 4.0962 | 4.0209 | 3.7422 | 3.3888 | 3.0996
30 | 0.83996 | 0.7589 | 0.69895 | 0.65197 | 0.57267 | 0.6927 | 1.1239 | 0.95516 | 1.0368 | 1.004 | 0.95817 | 0.90796 | 0.92653 | 0.97006 | 0.94836 | 0.96159 | 1.067 | 1.6714 | 1.428 | 1.1884 | 1.2033 | 1.0305 | 1.1243 | 1.0548
31 | 3.962 | 3.6849 | 3.3627 | 3.3671 | 3.3254 | 3.6155 | 4.6457 | 4.6886 | 4.8345 | 5.0584 | 5.1529 | 5.254 | 5.2011 | 5.0632 | 5.0638 | 5.0206 | 5.2408 | 6.1315 | 5.9388 | 5.7635 | 5.7728 | 5.3341 | 5.1474 | 4.8136
32 | 1.4488 | 1.3761 | 1.329 | 1.3364 | 1.3261 | 1.412 | 1.6035 | 1.8296 | 1.9152 | 1.9875 | 1.9457 | 1.9789 | 1.9798 | 1.9751 | 1.8478 | 1.8511 | 1.773 | 1.8891 | 1.8059 | 1.767 | 1.7421 | 1.6685 | 1.588 | 1.5064

## Pc, Winter, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3719 | 1.388 | 1.3385 | 1.3789 | 1.34 | 1.3418 | 1.3542 | 1.7577 | 1.7929 | 1.7758 | 1.7704 | 1.8076 | 1.7881 | 1.7565 | 1.528 | 1.6439 | 1.7872 | 1.76 | 1.6693 | 1.5919 | 1.5806 | 1.5104 | 1.3641 | 1.3346
2 | 1.0633 | 1.09 | 1.0214 | 0.99892 | 0.951 | 0.96088 | 1.1621 | 1.0999 | 1.1864 | 1.2391 | 1.2129 | 1.1933 | 1.1766 | 1.1791 | 1.115 | 1.1433 | 1.1999 | 1.4961 | 1.3705 | 1.2466 | 1.2423 | 1.1292 | 1.244 | 1.1849
3 | 1.9229 | 1.9148 | 1.8288 | 1.8453 | 1.8088 | 1.9999 | 3.1527 | 3.4562 | 3.604 | 3.5081 | 3.3591 | 3.5792 | 3.3444 | 3.2403 | 2.8259 | 2.8127 | 2.8724 | 3.1674 | 2.8491 | 2.9334 | 2.8795 | 2.6799 | 2.4268 | 2.2197
4 | 0.22031 | 0.20237 | 0.18639 | 0.17386 | 0.15271 | 0.18472 | 0.29971 | 0.25471 | 0.27649 | 0.26773 | 0.25551 | 0.24212 | 0.24707 | 0.25868 | 0.2529 | 0.25642 | 0.28454 | 0.4457 | 0.38079 | 0.3169 | 0.32089 | 0.27479 | 0.29982 | 0.28129
5 | 0.50519 | 0.48969 | 0.44686 | 0.44745 | 0.44191 | 0.48047 | 0.61737 | 0.62306 | 0.64246 | 0.67221 | 0.68477 | 0.6982 | 0.69118 | 0.67284 | 0.67292 | 0.66719 | 0.69646 | 0.81482 | 0.78921 | 0.76591 | 0.76715 | 0.70885 | 0.68404 | 0.63968
6 | 3.3962 | 3.3728 | 3.2573 | 3.2754 | 3.2502 | 3.4609 | 3.93 | 4.4843 | 4.6941 | 4.8713 | 4.7689 | 4.8503 | 4.8525 | 4.841 | 4.529 | 4.5371 | 4.3456 | 4.6301 | 4.4262 | 4.3309 | 4.2699 | 4.0894 | 3.8922 | 3.6922
7 | 1.5394 | 1.5119 | 1.4673 | 1.4281 | 1.4176 | 1.5604 | 1.9722 | 2.1617 | 2.4435 | 2.524 | 2.5554 | 2.5632 | 2.5359 | 2.5206 | 2.3197 | 2.2637 | 2.3868 | 2.5056 | 2.3712 | 2.3158 | 2.1869 | 1.7926 | 1.8475 | 1.7673
8 | 0.3368 | 0.33879 | 0.32349 | 0.3165 | 0.31605 | 0.36112 | 0.56967 | 0.61499 | 0.63697 | 0.63832 | 0.65502 | 0.65286 | 0.62106 | 0.62142 | 0.55547 | 0.50381 | 0.50124 | 0.56419 | 0.53884 | 0.51539 | 0.51347 | 0.46614 | 0.42559 | 0.39238
9 | 0.35717 | 0.37378 | 0.36389 | 0.35947 | 0.34497 | 0.33502 | 0.34746 | 0.29106 | 0.28963 | 0.29441 | 0.28816 | 0.29039 | 0.29703 | 0.31204 | 0.31423 | 0.31365 | 0.29853 | 0.31857 | 0.30231 | 0.29545 | 0.30387 | 0.29445 | 0.34877 | 0.36307
10 | 0.62674 | 0.61751 | 0.57995 | 0.57709 | 0.55684 | 0.60851 | 0.7881 | 0.81096 | 0.88195 | 0.94799 | 0.91616 | 0.91716 | 0.92557 | 0.91017 | 0.88783 | 0.8394 | 0.85545 | 1.0011 | 0.95276 | 0.90877 | 0.88733 | 0.82388 | 0.81416 | 0.75215
11 | 0.44843 | 0.44607 | 0.41224 | 0.40122 | 0.37568 | 0.40891 | 0.53146 | 0.44512 | 0.35871 | 0.26668 | 0.47274 | 0.48124 | 0.47969 | 0.49577 | 0.47347 | 0.48318 | 0.4821 | 0.61761 | 0.55012 | 0.50166 | 0.50557 | 0.4819 | 0.55045 | 0.52584
12 | 1.144 | 1.1946 | 1.1763 | 1.1981 | 1.1669 | 1.1777 | 1.2411 | 1.1052 | 0.92224 | 0.89393 | 1.196 | 1.0961 | 1.1224 | 1.1738 | 1.2035 | 1.2385 | 1.3358 | 1.4113 | 1.2948 | 1.2175 | 1.2514 | 1.231 | 1.3352 | 1.4199
13 | 3.1183 | 3.1656 | 3.1878 | 3.2129 | 3.2282 | 3.2763 | 4.05 | 4.1093 | 4.1808 | 4.0884 | 4.0186 | 4.1693 | 4.33 | 4.2292 | 4.159 | 4.2054 | 4.0362 | 4.2626 | 4.0777 | 3.8296 | 3.8962 | 3.7617 | 3.4545 | 3.382
14 | 1.4837 | 1.5056 | 1.4371 | 1.4645 | 1.3952 | 1.3742 | 1.4141 | 1.6601 | 1.6895 | 1.6845 | 1.6652 | 1.7049 | 1.702 | 1.7069 | 1.4996 | 1.6059 | 1.7045 | 1.725 | 1.6036 | 1.516 | 1.5248 | 1.438 | 1.4263 | 1.4315
15 | 0.58848 | 0.60325 | 0.56533 | 0.55286 | 0.52634 | 0.53181 | 0.64315 | 0.60873 | 0.65661 | 0.68579 | 0.67128 | 0.66042 | 0.65122 | 0.65259 | 0.61712 | 0.63278 | 0.66408 | 0.82803 | 0.7585 | 0.68996 | 0.68755 | 0.62498 | 0.68852 | 0.65581
16 | 0.88349 | 0.87976 | 0.84026 | 0.84782 | 0.83109 | 0.91887 | 1.4485 | 1.588 | 1.6559 | 1.6118 | 1.5434 | 1.6445 | 1.5366 | 1.4888 | 1.2984 | 1.2923 | 1.3198 | 1.4553 | 1.3091 | 1.3478 | 1.323 | 1.2313 | 1.115 | 1.0199
17 | 0.56373 | 0.51784 | 0.47693 | 0.44487 | 0.39076 | 0.47266 | 0.76691 | 0.65176 | 0.70749 | 0.68507 | 0.65381 | 0.61955 | 0.63222 | 0.66192 | 0.64712 | 0.65614 | 0.72808 | 1.1405 | 0.97437 | 0.81088 | 0.82111 | 0.70315 | 0.76717 | 0.71977
18 | 0.79567 | 0.77126 | 0.70381 | 0.70474 | 0.69601 | 0.75674 | 0.97236 | 0.98133 | 1.0119 | 1.0587 | 1.0785 | 1.0997 | 1.0886 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0508 | 1.0969 | 1.2833 | 1.243 | 1.2063 | 1.2083 | 1.1164 | 1.0774 | 1.0075
19 | 2.5676 | 2.5498 | 2.4625 | 2.4762 | 2.4571 | 2.6164 | 2.9711 | 3.3901 | 3.5487 | 3.6827 | 3.6053 | 3.6668 | 3.6685 | 3.6598 | 3.4239 | 3.43 | 3.2853 | 3.5003 | 3.3462 | 3.2741 | 3.2281 | 3.0916 | 2.9425 | 2.7913
20 | 1.291 | 1.2679 | 1.2306 | 1.1977 | 1.1889 | 1.3086 | 1.6539 | 1.8129 | 2.0492 | 2.1167 | 2.1431 | 2.1496 | 2.1267 | 2.1138 | 1.9454 | 1.8984 | 2.0017 | 2.1013 | 1.9886 | 1.9421 | 1.834 | 1.5033 | 1.5494 | 1.4821
21 | 0.74577 | 0.75018 | 0.7163 | 0.70083 | 0.69982 | 0.79962 | 1.2614 | 1.3618 | 1.4104 | 1.4134 | 1.4504 | 1.4456 | 1.3752 | 1.376 | 1.23 | 1.1156 | 1.1099 | 1.2493 | 1.1932 | 1.1412 | 1.137 | 1.0322 | 0.94237 | 0.86884
22 | 0.94395 | 0.98784 | 0.96171 | 0.95004 | 0.91171 | 0.88542 | 0.9183 | 0.76924 | 0.76546 | 0.77807 | 0.76156 | 0.76746 | 0.785 | 0.82467 | 0.83047 | 0.82894 | 0.78897 | 0.84193 | 0.79895 | 0.78083 | 0.80308 | 0.77819 | 0.92176 | 0.95954
23 | 3.4334 | 3.3829 | 3.1771 | 3.1615 | 3.0505 | 3.3336 | 4.3174 | 4.4427 | 4.8315 | 5.1933 | 5.019 | 5.0245 | 5.0705 | 4.9861 | 4.8637 | 4.5984 | 4.6864 | 5.4841 | 5.2195 | 4.9785 | 4.861 | 4.5134 | 4.4602 | 4.1205
24 | 2.4043 | 2.3917 | 2.2103 | 2.1512 | 2.0143 | 2.1925 | 2.8495 | 2.3866 | 1.9233 | 1.4298 | 2.5347 | 2.5802 | 2.5719 | 2.6582 | 2.5386 | 2.5906 | 2.5849 | 3.3114 | 2.9496 | 2.6898 | 2.7107 | 2.5838 | 2.9513 | 2.8194
25 | 0.66233 | 0.69159 | 0.68099 | 0.69366 | 0.6756 | 0.68182 | 0.71854 | 0.63983 | 0.53393 | 0.51754 | 0.69243 | 0.63457 | 0.64982 | 0.67958 | 0.69674 | 0.71704 | 0.77337 | 0.81706 | 0.74963 | 0.70488 | 0.72449 | 0.71269 | 0.77302 | 0.82207
26 | 2.557 | 2.5958 | 2.614 | 2.6345 | 2.6471 | 2.6866 | 3.321 | 3.3696 | 3.4283 | 3.3525 | 3.2953 | 3.4188 | 3.5506 | 3.468 | 3.4103 | 3.4484 | 3.3097 | 3.4954 | 3.3437 | 3.1403 | 3.1949 | 3.0846 | 2.8327 | 2.7733
27 | 1.5455 | 1.5684 | 1.497 | 1.5256 | 1.4534 | 1.4314 | 1.473 | 1.7293 | 1.7599 | 1.7547 | 1.7346 | 1.7759 | 1.7729 | 1.778 | 1.5621 | 1.6728 | 1.7756 | 1.7969 | 1.6704 | 1.5792 | 1.5884 | 1.498 | 1.4857 | 1.4912
28 | 1.2572 | 1.2888 | 1.2077 | 1.1811 | 1.1245 | 1.1361 | 1.374 | 1.3005 | 1.4028 | 1.4651 | 1.4341 | 1.4109 | 1.3912 | 1.3942 | 1.3184 | 1.3518 | 1.4187 | 1.769 | 1.6204 | 1.474 | 1.4689 | 1.3352 | 1.4709 | 1.401
29 | 2.6851 | 2.6738 | 2.5537 | 2.5767 | 2.5259 | 2.7926 | 4.4024 | 4.8262 | 5.0326 | 4.8987 | 4.6906 | 4.998 | 4.6701 | 4.5248 | 3.9461 | 3.9276 | 4.011 | 4.423 | 3.9785 | 4.0962 | 4.0209 | 3.7422 | 3.3888 | 3.0996
30 | 0.82616 | 0.7589 | 0.69895 | 0.65197 | 0.57267 | 0.6927 | 1.1239 | 0.95516 | 1.0368 | 1.004 | 0.95817 | 0.90796 | 0.92653 | 0.97006 | 0.94836 | 0.96159 | 1.067 | 1.6714 | 1.428 | 1.1884 | 1.2033 | 1.0305 | 1.1243 | 1.0548
31 | 3.8016 | 3.6849 | 3.3627 | 3.3671 | 3.3254 | 3.6155 | 4.6457 | 4.6886 | 4.8345 | 5.0584 | 5.1529 | 5.254 | 5.2011 | 5.0632 | 5.0638 | 5.0206 | 5.2408 | 6.1315 | 5.9388 | 5.7635 | 5.7728 | 5.3341 | 5.1474 | 4.8136
32 | 1.3857 | 1.3761 | 1.329 | 1.3364 | 1.3261 | 1.412 | 1.6035 | 1.8296 | 1.9152 | 1.9875 | 1.9457 | 1.9789 | 1.9798 | 1.9751 | 1.8478 | 1.8511 | 1.773 | 1.8891 | 1.8059 | 1.767 | 1.7421 | 1.6685 | 1.588 | 1.5064

## Pc, Winter, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3719 | 1.388 | 1.3385 | 1.3789 | 1.34 | 1.3418 | 1.3542 | 1.7577 | 1.7929 | 1.7758 | 1.7704 | 1.8076 | 1.7881 | 1.7565 | 1.528 | 1.6439 | 1.7872 | 1.76 | 1.6693 | 1.5919 | 1.5806 | 1.5104 | 1.3641 | 1.3346
2 | 1.0633 | 1.09 | 1.0214 | 0.99892 | 0.951 | 0.96088 | 1.1621 | 1.0999 | 1.1864 | 1.2391 | 1.2129 | 1.1933 | 1.1766 | 1.1791 | 1.115 | 1.1433 | 1.1999 | 1.4961 | 1.3705 | 1.2466 | 1.2423 | 1.1292 | 1.244 | 1.1849
3 | 1.9229 | 1.9148 | 1.8288 | 1.8453 | 1.8088 | 1.9999 | 3.1527 | 3.4562 | 3.604 | 3.5081 | 3.3591 | 3.5792 | 3.3444 | 3.2403 | 2.8259 | 2.8127 | 2.8724 | 3.1674 | 2.8491 | 2.9334 | 2.8795 | 2.6799 | 2.4268 | 2.2197
4 | 0.22031 | 0.20237 | 0.18639 | 0.17386 | 0.15271 | 0.18472 | 0.29971 | 0.25471 | 0.27649 | 0.26773 | 0.25551 | 0.24212 | 0.24707 | 0.25868 | 0.2529 | 0.25642 | 0.28454 | 0.4457 | 0.38079 | 0.3169 | 0.32089 | 0.27479 | 0.29982 | 0.28129
5 | 0.50519 | 0.48969 | 0.44686 | 0.44745 | 0.44191 | 0.48047 | 0.61737 | 0.62306 | 0.64246 | 0.67221 | 0.68477 | 0.6982 | 0.69118 | 0.67284 | 0.67292 | 0.66719 | 0.69646 | 0.81482 | 0.78921 | 0.76591 | 0.76715 | 0.70885 | 0.68404 | 0.63968
6 | 3.3962 | 3.3728 | 3.2573 | 3.2754 | 3.2502 | 3.4609 | 3.93 | 4.4843 | 4.6941 | 4.8713 | 4.7689 | 4.8503 | 4.8525 | 4.841 | 4.529 | 4.5371 | 4.3456 | 4.6301 | 4.4262 | 4.3309 | 4.2699 | 4.0894 | 3.8922 | 3.6922
7 | 1.5394 | 1.5119 | 1.4673 | 1.4281 | 1.4176 | 1.5604 | 1.9722 | 2.1617 | 2.4435 | 2.524 | 2.5554 | 2.5632 | 2.5359 | 2.5206 | 2.3197 | 2.2637 | 2.3868 | 2.5056 | 2.3712 | 2.3158 | 2.1869 | 1.7926 | 1.8475 | 1.7673
8 | 0.3368 | 0.33879 | 0.32349 | 0.3165 | 0.31605 | 0.36112 | 0.56967 | 0.61499 | 0.63697 | 0.63832 | 0.65502 | 0.65286 | 0.62106 | 0.62142 | 0.55547 | 0.50381 | 0.50124 | 0.56419 | 0.53884 | 0.51539 | 0.51347 | 0.46614 | 0.42559 | 0.39238
9 | 0.35717 | 0.37378 | 0.36389 | 0.35947 | 0.34497 | 0.33502 | 0.34746 | 0.29106 | 0.28963 | 0.29441 | 0.28816 | 0.29039 | 0.29703 | 0.31204 | 0.31423 | 0.31365 | 0.29853 | 0.31857 | 0.30231 | 0.29545 | 0.30387 | 0.29445 | 0.34877 | 0.36307
10 | 0.62674 | 0.61751 | 0.57995 | 0.57709 | 0.55684 | 0.60851 | 0.7881 | 0.81096 | 0.88195 | 0.94799 | 0.91616 | 0.91716 | 0.92557 | 0.91017 | 0.88783 | 0.8394 | 0.85545 | 1.0011 | 0.95276 | 0.90877 | 0.88733 | 0.82388 | 0.81416 | 0.75215
11 | 0.44843 | 0.44607 | 0.41224 | 0.40122 | 0.37568 | 0.40891 | 0.53146 | 0.44512 | 0.35871 | 0.26668 | 0.47274 | 0.48124 | 0.47969 | 0.49577 | 0.47347 | 0.48318 | 0.4821 | 0.61761 | 0.55012 | 0.50166 | 0.50557 | 0.4819 | 0.55045 | 0.52584
12 | 1.144 | 1.1946 | 1.1763 | 1.1981 | 1.1669 | 1.1777 | 1.2411 | 1.1052 | 0.92224 | 0.89393 | 1.196 | 1.0961 | 1.1224 | 1.1738 | 1.2035 | 1.2385 | 1.3358 | 1.4113 | 1.2948 | 1.2175 | 1.2514 | 1.231 | 1.3352 | 1.4199
13 | 3.1183 | 3.1656 | 3.1878 | 3.2129 | 3.2282 | 3.2763 | 4.05 | 4.1093 | 4.1808 | 4.0884 | 4.0186 | 4.1693 | 4.33 | 4.2292 | 4.159 | 4.2054 | 4.0362 | 4.2626 | 4.0777 | 3.8296 | 3.8962 | 3.7617 | 3.4545 | 3.382
14 | 1.4837 | 1.5056 | 1.4371 | 1.4645 | 1.3952 | 1.3742 | 1.4141 | 1.6601 | 1.6895 | 1.6845 | 1.6652 | 1.7049 | 1.702 | 1.7069 | 1.4996 | 1.6059 | 1.7045 | 1.725 | 1.6036 | 1.516 | 1.5248 | 1.438 | 1.4263 | 1.4315
15 | 0.58848 | 0.60325 | 0.56533 | 0.55286 | 0.52634 | 0.53181 | 0.64315 | 0.60873 | 0.65661 | 0.68579 | 0.67128 | 0.66042 | 0.65122 | 0.65259 | 0.61712 | 0.63278 | 0.66408 | 0.82803 | 0.7585 | 0.68996 | 0.68755 | 0.62498 | 0.68852 | 0.65581
16 | 0.88349 | 0.87976 | 0.84026 | 0.84782 | 0.83109 | 0.91887 | 1.4485 | 1.588 | 1.6559 | 1.6118 | 1.5434 | 1.6445 | 1.5366 | 1.4888 | 1.2984 | 1.2923 | 1.3198 | 1.4553 | 1.3091 | 1.3478 | 1.323 | 1.2313 | 1.115 | 1.0199
17 | 0.56373 | 0.51784 | 0.47693 | 0.44487 | 0.39076 | 0.47266 | 0.76691 | 0.65176 | 0.70749 | 0.68507 | 0.65381 | 0.61955 | 0.63222 | 0.66192 | 0.64712 | 0.65614 | 0.72808 | 1.1405 | 0.97437 | 0.81088 | 0.82111 | 0.70315 | 0.76717 | 0.71977
18 | 0.79567 | 0.77126 | 0.70381 | 0.70474 | 0.69601 | 0.75674 | 0.97236 | 0.98133 | 1.0119 | 1.0587 | 1.0785 | 1.0997 | 1.0886 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0508 | 1.0969 | 1.2833 | 1.243 | 1.2063 | 1.2083 | 1.1164 | 1.0774 | 1.0075
19 | 2.5676 | 2.5498 | 2.4625 | 2.4762 | 2.4571 | 2.6164 | 2.9711 | 3.3901 | 3.5487 | 3.6827 | 3.6053 | 3.6668 | 3.6685 | 3.6598 | 3.4239 | 3.43 | 3.2853 | 3.5003 | 3.3462 | 3.2741 | 3.2281 | 3.0916 | 2.9425 | 2.7913
20 | 1.291 | 1.2679 | 1.2306 | 1.1977 | 1.1889 | 1.3086 | 1.6539 | 1.8129 | 2.0492 | 2.1167 | 2.1431 | 2.1496 | 2.1267 | 2.1138 | 1.9454 | 1.8984 | 2.0017 | 2.1013 | 1.9886 | 1.9421 | 1.834 | 1.5033 | 1.5494 | 1.4821
21 | 0.74577 | 0.75018 | 0.7163 | 0.70083 | 0.69982 | 0.79962 | 1.2614 | 1.3618 | 1.4104 | 1.4134 | 1.4504 | 1.4456 | 1.3752 | 1.376 | 1.23 | 1.1156 | 1.1099 | 1.2493 | 1.1932 | 1.1412 | 1.137 | 1.0322 | 0.94237 | 0.86884
22 | 0.94395 | 0.98784 | 0.96171 | 0.95004 | 0.91171 | 0.88542 | 0.9183 | 0.76924 | 0.76546 | 0.77807 | 0.76156 | 0.76746 | 0.785 | 0.82467 | 0.83047 | 0.82894 | 0.78897 | 0.84193 | 0.79895 | 0.78083 | 0.80308 | 0.77819 | 0.92176 | 0.95954
23 | 3.4334 | 3.3829 | 3.1771 | 3.1615 | 3.0505 | 3.3336 | 4.3174 | 4.4427 | 4.8315 | 5.1933 | 5.019 | 5.0245 | 5.0705 | 4.9861 | 4.8637 | 4.5984 | 4.6864 | 5.4841 | 5.2195 | 4.9785 | 4.861 | 4.5134 | 4.4602 | 4.1205
24 | 2.4043 | 2.3917 | 2.2103 | 2.1512 | 2.0143 | 2.1925 | 2.8495 | 2.3866 | 1.9233 | 1.4298 | 2.5347 | 2.5802 | 2.5719 | 2.6582 | 2.5386 | 2.5906 | 2.5849 | 3.3114 | 2.9496 | 2.6898 | 2.7107 | 2.5838 | 2.9513 | 2.8194
25 | 0.66233 | 0.69159 | 0.68099 | 0.69366 | 0.6756 | 0.68182 | 0.71854 | 0.63983 | 0.53393 | 0.51754 | 0.69243 | 0.63457 | 0.64982 | 0.67958 | 0.69674 | 0.71704 | 0.77337 | 0.81706 | 0.74963 | 0.70488 | 0.72449 | 0.71269 | 0.77302 | 0.82207
26 | 2.557 | 2.5958 | 2.614 | 2.6345 | 2.6471 | 2.6866 | 3.321 | 3.3696 | 3.4283 | 3.3525 | 3.2953 | 3.4188 | 3.5506 | 3.468 | 3.4103 | 3.4484 | 3.3097 | 3.4954 | 3.3437 | 3.1403 | 3.1949 | 3.0846 | 2.8327 | 2.7733
27 | 1.5455 | 1.5684 | 1.497 | 1.5256 | 1.4534 | 1.4314 | 1.473 | 1.7293 | 1.7599 | 1.7547 | 1.7346 | 1.7759 | 1.7729 | 1.778 | 1.5621 | 1.6728 | 1.7756 | 1.7969 | 1.6704 | 1.5792 | 1.5884 | 1.498 | 1.4857 | 1.4912
28 | 1.2572 | 1.2888 | 1.2077 | 1.1811 | 1.1245 | 1.1361 | 1.374 | 1.3005 | 1.4028 | 1.4651 | 1.4341 | 1.4109 | 1.3912 | 1.3942 | 1.3184 | 1.3518 | 1.4187 | 1.769 | 1.6204 | 1.474 | 1.4689 | 1.3352 | 1.4709 | 1.401
29 | 2.6851 | 2.6738 | 2.5537 | 2.5767 | 2.5259 | 2.7926 | 4.4024 | 4.8262 | 5.0326 | 4.8987 | 4.6906 | 4.998 | 4.6701 | 4.5248 | 3.9461 | 3.9276 | 4.011 | 4.423 | 3.9785 | 4.0962 | 4.0209 | 3.7422 | 3.3888 | 3.0996
30 | 0.82616 | 0.7589 | 0.69895 | 0.65197 | 0.57267 | 0.6927 | 1.1239 | 0.95516 | 1.0368 | 1.004 | 0.95817 | 0.90796 | 0.92653 | 0.97006 | 0.94836 | 0.96159 | 1.067 | 1.6714 | 1.428 | 1.1884 | 1.2033 | 1.0305 | 1.1243 | 1.0548
31 | 3.8016 | 3.6849 | 3.3627 | 3.3671 | 3.3254 | 3.6155 | 4.6457 | 4.6886 | 4.8345 | 5.0584 | 5.1529 | 5.254 | 5.2011 | 5.0632 | 5.0638 | 5.0206 | 5.2408 | 6.1315 | 5.9388 | 5.7635 | 5.7728 | 5.3341 | 5.1474 | 4.8136
32 | 1.3857 | 1.3761 | 1.329 | 1.3364 | 1.3261 | 1.412 | 1.6035 | 1.8296 | 1.9152 | 1.9875 | 1.9457 | 1.9789 | 1.9798 | 1.9751 | 1.8478 | 1.8511 | 1.773 | 1.8891 | 1.8059 | 1.767 | 1.7421 | 1.6685 | 1.588 | 1.5064

## Pc, Winter, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3719 | 1.388 | 1.3385 | 1.3789 | 1.34 | 1.3418 | 1.3542 | 1.7577 | 1.7929 | 1.7758 | 1.7704 | 1.8076 | 1.7881 | 1.7565 | 1.528 | 1.6439 | 1.7872 | 1.76 | 1.6693 | 1.5919 | 1.5806 | 1.5104 | 1.3641 | 1.3346
2 | 1.0633 | 1.09 | 1.0214 | 0.99892 | 0.951 | 0.96088 | 1.1621 | 1.0999 | 1.1864 | 1.2391 | 1.2129 | 1.1933 | 1.1766 | 1.1791 | 1.115 | 1.1433 | 1.1999 | 1.4961 | 1.3705 | 1.2466 | 1.2423 | 1.1292 | 1.244 | 1.1849
3 | 1.9229 | 1.9148 | 1.8288 | 1.8453 | 1.8088 | 1.9999 | 3.1527 | 3.4562 | 3.604 | 3.5081 | 3.3591 | 3.5792 | 3.3444 | 3.2403 | 2.8259 | 2.8127 | 2.8724 | 3.1674 | 2.8491 | 2.9334 | 2.8795 | 2.6799 | 2.4268 | 2.2197
4 | 0.22031 | 0.20237 | 0.18639 | 0.17386 | 0.15271 | 0.18472 | 0.29971 | 0.25471 | 0.27649 | 0.26773 | 0.25551 | 0.24212 | 0.24707 | 0.25868 | 0.2529 | 0.25642 | 0.28454 | 0.4457 | 0.38079 | 0.3169 | 0.32089 | 0.27479 | 0.29982 | 0.28129
5 | 0.50519 | 0.48969 | 0.44686 | 0.44745 | 0.44191 | 0.48047 | 0.61737 | 0.62306 | 0.64246 | 0.67221 | 0.68477 | 0.6982 | 0.69118 | 0.67284 | 0.67292 | 0.66719 | 0.69646 | 0.81482 | 0.78921 | 0.76591 | 0.76715 | 0.70885 | 0.68404 | 0.63968
6 | 3.3962 | 3.3728 | 3.2573 | 3.2754 | 3.2502 | 3.4609 | 3.93 | 4.4843 | 4.6941 | 4.8713 | 4.7689 | 4.8503 | 4.8525 | 4.841 | 4.529 | 4.5371 | 4.3456 | 4.6301 | 4.4262 | 4.3309 | 4.2699 | 4.0894 | 3.8922 | 3.6922
7 | 1.5394 | 1.5119 | 1.4673 | 1.4281 | 1.4176 | 1.5604 | 1.9722 | 2.1617 | 2.4435 | 2.524 | 2.5554 | 2.5632 | 2.5359 | 2.5206 | 2.3197 | 2.2637 | 2.3868 | 2.5056 | 2.3712 | 2.3158 | 2.1869 | 1.7926 | 1.8475 | 1.7673
8 | 0.3368 | 0.33879 | 0.32349 | 0.3165 | 0.31605 | 0.36112 | 0.56967 | 0.61499 | 0.63697 | 0.63832 | 0.65502 | 0.65286 | 0.62106 | 0.62142 | 0.55547 | 0.50381 | 0.50124 | 0.56419 | 0.53884 | 0.51539 | 0.51347 | 0.46614 | 0.42559 | 0.39238
9 | 0.35717 | 0.37378 | 0.36389 | 0.35947 | 0.34497 | 0.33502 | 0.34746 | 0.29106 | 0.28963 | 0.29441 | 0.28816 | 0.29039 | 0.29703 | 0.31204 | 0.31423 | 0.31365 | 0.29853 | 0.31857 | 0.30231 | 0.29545 | 0.30387 | 0.29445 | 0.34877 | 0.36307
10 | 0.62674 | 0.61751 | 0.57995 | 0.57709 | 0.55684 | 0.60851 | 0.7881 | 0.81096 | 0.88195 | 0.94799 | 0.91616 | 0.91716 | 0.92557 | 0.91017 | 0.88783 | 0.8394 | 0.85545 | 1.0011 | 0.95276 | 0.90877 | 0.88733 | 0.82388 | 0.81416 | 0.75215
11 | 0.44843 | 0.44607 | 0.41224 | 0.40122 | 0.37568 | 0.40891 | 0.53146 | 0.44512 | 0.35871 | 0.26668 | 0.47274 | 0.48124 | 0.47969 | 0.49577 | 0.47347 | 0.48318 | 0.4821 | 0.61761 | 0.55012 | 0.50166 | 0.50557 | 0.4819 | 0.55045 | 0.52584
12 | 1.144 | 1.1946 | 1.1763 | 1.1981 | 1.1669 | 1.1777 | 1.2411 | 1.1052 | 0.92224 | 0.89393 | 1.196 | 1.0961 | 1.1224 | 1.1738 | 1.2035 | 1.2385 | 1.3358 | 1.4113 | 1.2948 | 1.2175 | 1.2514 | 1.231 | 1.3352 | 1.4199
13 | 3.1183 | 3.1656 | 3.1878 | 3.2129 | 3.2282 | 3.2763 | 4.05 | 4.1093 | 4.1808 | 4.0884 | 4.0186 | 4.1693 | 4.33 | 4.2292 | 4.159 | 4.2054 | 4.0362 | 4.2626 | 4.0777 | 3.8296 | 3.8962 | 3.7617 | 3.4545 | 3.382
14 | 1.4837 | 1.5056 | 1.4371 | 1.4645 | 1.3952 | 1.3742 | 1.4141 | 1.6601 | 1.6895 | 1.6845 | 1.6652 | 1.7049 | 1.702 | 1.7069 | 1.4996 | 1.6059 | 1.7045 | 1.725 | 1.6036 | 1.516 | 1.5248 | 1.438 | 1.4263 | 1.4315
15 | 0.58848 | 0.60325 | 0.56533 | 0.55286 | 0.52634 | 0.53181 | 0.64315 | 0.60873 | 0.65661 | 0.68579 | 0.67128 | 0.66042 | 0.65122 | 0.65259 | 0.61712 | 0.63278 | 0.66408 | 0.82803 | 0.7585 | 0.68996 | 0.68755 | 0.62498 | 0.68852 | 0.65581
16 | 0.88349 | 0.87976 | 0.84026 | 0.84782 | 0.83109 | 0.91887 | 1.4485 | 1.588 | 1.6559 | 1.6118 | 1.5434 | 1.6445 | 1.5366 | 1.4888 | 1.2984 | 1.2923 | 1.3198 | 1.4553 | 1.3091 | 1.3478 | 1.323 | 1.2313 | 1.115 | 1.0199
17 | 0.56373 | 0.51784 | 0.47693 | 0.44487 | 0.39076 | 0.47266 | 0.76691 | 0.65176 | 0.70749 | 0.68507 | 0.65381 | 0.61955 | 0.63222 | 0.66192 | 0.64712 | 0.65614 | 0.72808 | 1.1405 | 0.97437 | 0.81088 | 0.82111 | 0.70315 | 0.76717 | 0.71977
18 | 0.79567 | 0.77126 | 0.70381 | 0.70474 | 0.69601 | 0.75674 | 0.97236 | 0.98133 | 1.0119 | 1.0587 | 1.0785 | 1.0997 | 1.0886 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0508 | 1.0969 | 1.2833 | 1.243 | 1.2063 | 1.2083 | 1.1164 | 1.0774 | 1.0075
19 | 2.5676 | 2.5498 | 2.4625 | 2.4762 | 2.4571 | 2.6164 | 2.9711 | 3.3901 | 3.5487 | 3.6827 | 3.6053 | 3.6668 | 3.6685 | 3.6598 | 3.4239 | 3.43 | 3.2853 | 3.5003 | 3.3462 | 3.2741 | 3.2281 | 3.0916 | 2.9425 | 2.7913
20 | 1.291 | 1.2679 | 1.2306 | 1.1977 | 1.1889 | 1.3086 | 1.6539 | 1.8129 | 2.0492 | 2.1167 | 2.1431 | 2.1496 | 2.1267 | 2.1138 | 1.9454 | 1.8984 | 2.0017 | 2.1013 | 1.9886 | 1.9421 | 1.834 | 1.5033 | 1.5494 | 1.4821
21 | 0.74577 | 0.75018 | 0.7163 | 0.70083 | 0.69982 | 0.79962 | 1.2614 | 1.3618 | 1.4104 | 1.4134 | 1.4504 | 1.4456 | 1.3752 | 1.376 | 1.23 | 1.1156 | 1.1099 | 1.2493 | 1.1932 | 1.1412 | 1.137 | 1.0322 | 0.94237 | 0.86884
22 | 0.94395 | 0.98784 | 0.96171 | 0.95004 | 0.91171 | 0.88542 | 0.9183 | 0.76924 | 0.76546 | 0.77807 | 0.76156 | 0.76746 | 0.785 | 0.82467 | 0.83047 | 0.82894 | 0.78897 | 0.84193 | 0.79895 | 0.78083 | 0.80308 | 0.77819 | 0.92176 | 0.95954
23 | 3.4334 | 3.3829 | 3.1771 | 3.1615 | 3.0505 | 3.3336 | 4.3174 | 4.4427 | 4.8315 | 5.1933 | 5.019 | 5.0245 | 5.0705 | 4.9861 | 4.8637 | 4.5984 | 4.6864 | 5.4841 | 5.2195 | 4.9785 | 4.861 | 4.5134 | 4.4602 | 4.1205
24 | 2.4043 | 2.3917 | 2.2103 | 2.1512 | 2.0143 | 2.1925 | 2.8495 | 2.3866 | 1.9233 | 1.4298 | 2.5347 | 2.5802 | 2.5719 | 2.6582 | 2.5386 | 2.5906 | 2.5849 | 3.3114 | 2.9496 | 2.6898 | 2.7107 | 2.5838 | 2.9513 | 2.8194
25 | 0.66233 | 0.69159 | 0.68099 | 0.69366 | 0.6756 | 0.68182 | 0.71854 | 0.63983 | 0.53393 | 0.51754 | 0.69243 | 0.63457 | 0.64982 | 0.67958 | 0.69674 | 0.71704 | 0.77337 | 0.81706 | 0.74963 | 0.70488 | 0.72449 | 0.71269 | 0.77302 | 0.82207
26 | 2.557 | 2.5958 | 2.614 | 2.6345 | 2.6471 | 2.6866 | 3.321 | 3.3696 | 3.4283 | 3.3525 | 3.2953 | 3.4188 | 3.5506 | 3.468 | 3.4103 | 3.4484 | 3.3097 | 3.4954 | 3.3437 | 3.1403 | 3.1949 | 3.0846 | 2.8327 | 2.7733
27 | 1.5455 | 1.5684 | 1.497 | 1.5256 | 1.4534 | 1.4314 | 1.473 | 1.7293 | 1.7599 | 1.7547 | 1.7346 | 1.7759 | 1.7729 | 1.778 | 1.5621 | 1.6728 | 1.7756 | 1.7969 | 1.6704 | 1.5792 | 1.5884 | 1.498 | 1.4857 | 1.4912
28 | 1.2572 | 1.2888 | 1.2077 | 1.1811 | 1.1245 | 1.1361 | 1.374 | 1.3005 | 1.4028 | 1.4651 | 1.4341 | 1.4109 | 1.3912 | 1.3942 | 1.3184 | 1.3518 | 1.4187 | 1.769 | 1.6204 | 1.474 | 1.4689 | 1.3352 | 1.4709 | 1.401
29 | 2.6851 | 2.6738 | 2.5537 | 2.5767 | 2.5259 | 2.7926 | 4.4024 | 4.8262 | 5.0326 | 4.8987 | 4.6906 | 4.998 | 4.6701 | 4.5248 | 3.9461 | 3.9276 | 4.011 | 4.423 | 3.9785 | 4.0962 | 4.0209 | 3.7422 | 3.3888 | 3.0996
30 | 0.82616 | 0.7589 | 0.69895 | 0.65197 | 0.57267 | 0.6927 | 1.1239 | 0.95516 | 1.0368 | 1.004 | 0.95817 | 0.90796 | 0.92653 | 0.97006 | 0.94836 | 0.96159 | 1.067 | 1.6714 | 1.428 | 1.1884 | 1.2033 | 1.0305 | 1.1243 | 1.0548
31 | 3.8016 | 3.6849 | 3.3627 | 3.3671 | 3.3254 | 3.6155 | 4.6457 | 4.6886 | 4.8345 | 5.0584 | 5.1529 | 5.254 | 5.2011 | 5.0632 | 5.0638 | 5.0206 | 5.2408 | 6.1315 | 5.9388 | 5.7635 | 5.7728 | 5.3341 | 5.1474 | 4.8136
32 | 1.3857 | 1.3761 | 1.329 | 1.3364 | 1.3261 | 1.412 | 1.6035 | 1.8296 | 1.9152 | 1.9875 | 1.9457 | 1.9789 | 1.9798 | 1.9751 | 1.8478 | 1.8511 | 1.773 | 1.8891 | 1.8059 | 1.767 | 1.7421 | 1.6685 | 1.588 | 1.5064

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.6633 | -0.46863 | -0.40626 | -0.52075 | -0.44838 | -0.36864 | -0.30502 | -1.0659 | -1.1147 | -0.95608 | -1.1139 | -1.035 | -1.0396 | -0.92832 | -0.55087 | -0.86249 | -1.0344 | -0.96519 | -0.67457 | -0.69983 | -0.65183 | -0.40433 | -0.32254 | -0.3343
2 | -0.099321 | -0.099299 | -0.10204 | -0.10671 | -0.10569 | -0.096997 | -0.061504 | -0.011823 | -0.012705 | -0.0084198 | -0.007417 | -0.033101 | -0.048358 | -0.062688 | -0.062216 | -0.063269 | -0.049744 | 0.016349 | -0.0023042 | -0.0272 | -0.050418 | -0.066321 | -0.072738 | -0.083281
3 | 1.1017 | 1.1887 | 1.2105 | 1.1943 | 1.1953 | 0.99815 | 0.037168 | -0.51461 | -0.65589 | -0.45691 | -0.26977 | -0.53509 | -0.3374 | -0.10237 | 0.40498 | 0.40516 | 0.33375 | 0.16837 | 0.41036 | 0.23381 | 0.32101 | 0.53244 | 0.84118 | 0.94955
4 | -0.14172 | -0.14313 | -0.14459 | -0.14586 | -0.1465 | -0.13394 | -0.11621 | -0.1061 | -0.10921 | -0.12098 | -0.12904 | -0.13663 | -0.13679 | -0.13931 | -0.14053 | -0.13634 | -0.11542 | -0.068791 | -0.08873 | -0.10763 | -0.11587 | -0.12258 | -0.12958 | -0.13021
5 | -0.11412 | -0.11986 | -0.12495 | -0.1254 | -0.12512 | -0.10546 | -0.080375 | -0.065045 | -0.063893 | -0.05352 | -0.052965 | -0.051849 | -0.062402 | -0.067152 | -0.065346 | -0.081003 | -0.071764 | -0.035978 | -0.042604 | -0.052972 | -0.057199 | -0.074251 | -0.082116 | -0.085905
6 | -0.58031 | -0.45394 | -0.34419 | -0.51276 | -0.42106 | -0.60662 | -0.80906 | -1.5759 | -1.8149 | -1.87 | -1.7749 | -1.8934 | -1.8793 | -1.8575 | -1.5623 | -1.4861 | -1.2916 | -1.4129 | -1.1977 | -1.2498 | -1.0567 | -1.1124 | -0.69056 | -0.70917
7 | 0.71687 | 0.70903 | 0.73131 | 0.74454 | 0.78864 | 0.70611 | 0.59988 | 0.3116 | 0.15439 | 0.14331 | 0.10892 | 0.036605 | 0.14862 | 0.15509 | 0.28267 | 0.40395 | 0.36458 | 0.40666 | 0.4573 | 0.43905 | 0.49992 | 0.58934 | 0.66492 | 0.66138
8 | -0.32472 | -0.33159 | -0.33027 | -0.3298 | -0.323 | -0.30995 | -0.23694 | -0.18849 | -0.17406 | -0.19879 | -0.18771 | -0.17111 | -0.18138 | -0.19638 | -0.2386 | -0.26461 | -0.26391 | -0.26025 | -0.27432 | -0.28364 | -0.28849 | -0.29695 | -0.30992 | -0.31585
9 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551
10 | -0.051521 | -0.053023 | -0.053102 | -0.052953 | -0.052805 | -0.049366 | -0.037004 | -0.030202 | -0.019467 | -0.011242 | -0.014382 | -0.011103 | -0.01324 | -0.01915 | -0.023939 | -0.024691 | -0.025389 | -0.017136 | -0.020764 | -0.025742 | -0.030272 | -0.038516 | -0.048142 | -0.048998
11 | 0.38061 | 0.38427 | 0.39133 | 0.39481 | 0.38597 | 0.31148 | 0.23634 | 0.21117 | 0.1482 | 0.097787 | 0.22294 | 0.21023 | 0.23694 | 0.23646 | 0.26308 | 0.26333 | 0.2243 | 0.15 | 0.20491 | 0.24071 | 0.2586 | 0.26482 | 0.28596 | 0.30331
12 | 0.045145 | -0.075746 | -0.16024 | -0.13856 | -0.10774 | 0.10853 | 0.0035831 | -0.12939 | -0.28085 | -0.33131 | -0.16093 | 0.00041813 | -0.50975 | -0.57787 | -0.54817 | -0.62934 | -0.34574 | -0.47756 | -0.51279 | -0.45712 | -0.51302 | -0.65855 | -0.61004 | -0.41097
13 | -0.12188 | -0.098574 | -0.14069 | -0.17629 | -0.18409 | -0.22444 | -0.8208 | -1.0275 | -1.1002 | -1.029 | -0.94265 | -1.0803 | -1.2211 | -1.0829 | -1.065 | -1.063 | -0.95792 | -0.99023 | -0.85625 | -0.64639 | -0.70916 | -0.61971 | -0.27258 | -0.19285
14 | -0.011055 | -0.0078106 | -0.0067709 | -0.0086791 | -0.007473 | -0.0061441 | -0.0050836 | -0.017765 | -0.018578 | -0.015935 | -0.018565 | -0.017251 | -0.017327 | -0.015472 | -0.0091812 | -0.014375 | -0.01724 | -0.016086 | -0.011243 | -0.011664 | -0.010864 | -0.0067389 | -0.0053757 | -0.0055716
15 | -0.12581 | -0.12578 | -0.12925 | -0.13517 | -0.13387 | -0.12286 | -0.077905 | -0.014976 | -0.016093 | -0.010665 | -0.0093948 | -0.041928 | -0.061253 | -0.079404 | -0.078807 | -0.08014 | -0.063009 | 0.020709 | -0.0029187 | -0.034453 | -0.063863 | -0.084006 | -0.092134 | -0.10549
16 | -0.33761 | -0.36429 | -0.37097 | -0.36601 | -0.36631 | -0.30589 | -0.01139 | 0.1577 | 0.201 | 0.14002 | 0.082671 | 0.16398 | 0.1034 | 0.03137 | -0.12411 | -0.12416 | -0.10228 | -0.051597 | -0.12576 | -0.071653 | -0.098375 | -0.16317 | -0.25778 | -0.29099
17 | -0.5102 | -0.51526 | -0.52052 | -0.52508 | -0.52742 | -0.48219 | -0.41835 | -0.38195 | -0.39314 | -0.43552 | -0.46453 | -0.49187 | -0.49245 | -0.5015 | -0.50591 | -0.49082 | -0.41551 | -0.24765 | -0.31943 | -0.38747 | -0.41712 | -0.4413 | -0.46649 | -0.46875
18 | -0.39943 | -0.4195 | -0.43733 | -0.43889 | -0.43791 | -0.36913 | -0.28131 | -0.22766 | -0.22362 | -0.18732 | -0.18538 | -0.18147 | -0.21841 | -0.23503 | -0.22871 | -0.28351 | -0.25117 | -0.12592 | -0.14911 | -0.1854 | -0.2002 | -0.25988 | -0.28741 | -0.30067
19 | -0.27433 | -0.21459 | -0.16271 | -0.2424 | -0.19905 | -0.28677 | -0.38246 | -0.74496 | -0.85795 | -0.88401 | -0.83907 | -0.89504 | -0.88839 | -0.87809 | -0.73853 | -0.7025 | -0.61057 | -0.66794 | -0.56619 | -0.59083 | -0.49954 | -0.52584 | -0.32645 | -0.33524
20 | 0.46922 | 0.46409 | 0.47867 | 0.48734 | 0.5162 | 0.46218 | 0.39265 | 0.20396 | 0.10106 | 0.093802 | 0.071295 | 0.02396 | 0.09728 | 0.10151 | 0.18502 | 0.2644 | 0.23863 | 0.26617 | 0.29933 | 0.28738 | 0.32722 | 0.38575 | 0.43522 | 0.4329
21 | 0.12989 | 0.13264 | 0.13211 | 0.13192 | 0.1292 | 0.12398 | 0.094775 | 0.075398 | 0.069623 | 0.079515 | 0.075084 | 0.068444 | 0.072553 | 0.07855 | 0.095439 | 0.10584 | 0.10556 | 0.1041 | 0.10973 | 0.11345 | 0.1154 | 0.11878 | 0.12397 | 0.12634
22 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741
23 | 0.17174 | 0.17674 | 0.17701 | 0.17651 | 0.17602 | 0.16455 | 0.12335 | 0.10067 | 0.064891 | 0.037474 | 0.047942 | 0.037012 | 0.044134 | 0.063832 | 0.079795 | 0.082302 | 0.08463 | 0.057119 | 0.069213 | 0.085805 | 0.10091 | 0.12839 | 0.16047 | 0.16333
24 | -1.9885 | -2.0076 | -2.0445 | -2.0627 | -2.0165 | -1.6273 | -1.2348 | -1.1032 | -0.77427 | -0.51089 | -1.1647 | -1.0984 | -1.2379 | -1.2354 | -1.3745 | -1.3758 | -1.1719 | -0.78368 | -1.0706 | -1.2576 | -1.3511 | -1.3836 | -1.494 | -1.5846
25 | -0.039771 | 0.066729 | 0.14117 | 0.12207 | 0.09491 | -0.095611 | -0.0031566 | 0.11399 | 0.24741 | 0.29187 | 0.14178 | -0.00036835 | 0.44907 | 0.50908 | 0.48291 | 0.55442 | 0.30458 | 0.4207 | 0.45174 | 0.4027 | 0.45194 | 0.58015 | 0.53742 | 0.36204
26 | -0.076176 | -0.061609 | -0.087931 | -0.11018 | -0.11506 | -0.14027 | -0.513 | -0.6422 | -0.68761 | -0.64315 | -0.58915 | -0.6752 | -0.76316 | -0.67681 | -0.66561 | -0.66435 | -0.5987 | -0.61889 | -0.53515 | -0.404 | -0.44323 | -0.38732 | -0.17036 | -0.12053
27 | -0.2211 | -0.15621 | -0.13542 | -0.17358 | -0.14946 | -0.12288 | -0.10167 | -0.3553 | -0.37157 | -0.31869 | -0.3713 | -0.34501 | -0.34653 | -0.30944 | -0.18362 | -0.2875 | -0.34481 | -0.32173 | -0.22486 | -0.23328 | -0.21728 | -0.13478 | -0.10751 | -0.11143
28 | -0.069525 | -0.069509 | -0.071427 | -0.074699 | -0.073982 | -0.067898 | -0.043053 | -0.008276 | -0.0088936 | -0.0058938 | -0.0051919 | -0.023171 | -0.03385 | -0.043881 | -0.043551 | -0.044288 | -0.034821 | 0.011445 | -0.0016129 | -0.01904 | -0.035293 | -0.046425 | -0.050916 | -0.058297
29 | 5.5973 | 6.0395 | 6.1503 | 6.068 | 6.0731 | 5.0713 | 0.18884 | -2.6146 | -3.3323 | -2.3214 | -1.3706 | -2.7186 | -1.7142 | -0.52009 | 2.0576 | 2.0585 | 1.6957 | 0.85543 | 2.0849 | 1.1879 | 1.631 | 2.7051 | 4.2737 | 4.8244
30 | -0.36376 | -0.36736 | -0.37111 | -0.37436 | -0.37603 | -0.34378 | -0.29827 | -0.27232 | -0.28029 | -0.31051 | -0.3312 | -0.35068 | -0.3511 | -0.35755 | -0.3607 | -0.34994 | -0.29624 | -0.17656 | -0.22774 | -0.27625 | -0.29739 | -0.31463 | -0.33259 | -0.3342
31 | -0.80837 | -0.84899 | -0.88507 | -0.88822 | -0.88626 | -0.74704 | -0.56933 | -0.46074 | -0.45257 | -0.3791 | -0.37517 | -0.36727 | -0.44201 | -0.47566 | -0.46287 | -0.57377 | -0.50833 | -0.25484 | -0.30178 | -0.37522 | -0.40516 | -0.52595 | -0.58165 | -0.60849
32 | 0.042204 | 0.033014 | 0.025032 | 0.037292 | 0.030623 | 0.044118 | 0.058841 | 0.11461 | 0.13199 | 0.136 | 0.12909 | 0.1377 | 0.13668 | 0.13509 | 0.11362 | 0.10808 | 0.093933 | 0.10276 | 0.087106 | 0.090898 | 0.076852 | 0.080899 | 0.050222 | 0.051576

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.6633 | -0.46863 | -0.40626 | -0.52075 | -0.44838 | -0.36864 | -0.30502 | -1.0659 | -1.1147 | -0.95608 | -1.1139 | -1.035 | -1.0396 | -0.92832 | -0.55087 | -0.86249 | -1.0344 | -0.96519 | -0.67457 | -0.69983 | -0.65183 | -0.40433 | -0.32254 | -0.3343
2 | -0.099321 | -0.099299 | -0.10204 | -0.10671 | -0.10569 | -0.096997 | -0.061504 | -0.011823 | -0.012705 | -0.0084198 | -0.007417 | -0.033101 | -0.048358 | -0.062688 | -0.062216 | -0.063269 | -0.049744 | 0.016349 | -0.0023042 | -0.0272 | -0.050418 | -0.066321 | -0.072738 | -0.083281
3 | 1.1017 | 1.1887 | 1.2105 | 1.1943 | 1.1953 | 0.99815 | 0.037168 | -0.51461 | -0.65589 | -0.45691 | -0.26977 | -0.53509 | -0.3374 | -0.10237 | 0.40498 | 0.40516 | 0.33375 | 0.16837 | 0.41036 | 0.23381 | 0.32101 | 0.53244 | 0.84118 | 0.94955
4 | -0.14172 | -0.14313 | -0.14459 | -0.14586 | -0.1465 | -0.13394 | -0.11621 | -0.1061 | -0.10921 | -0.12098 | -0.12904 | -0.13663 | -0.13679 | -0.13931 | -0.14053 | -0.13634 | -0.11542 | -0.068791 | -0.08873 | -0.10763 | -0.11587 | -0.12258 | -0.12958 | -0.13021
5 | -0.11412 | -0.11986 | -0.12495 | -0.1254 | -0.12512 | -0.10546 | -0.080375 | -0.065045 | -0.063893 | -0.05352 | -0.052965 | -0.051849 | -0.062402 | -0.067152 | -0.065346 | -0.081003 | -0.071764 | -0.035978 | -0.042604 | -0.052972 | -0.057199 | -0.074251 | -0.082116 | -0.085905
6 | -0.58031 | -0.45394 | -0.34419 | -0.51276 | -0.42106 | -0.60662 | -0.80906 | -1.5759 | -1.8149 | -1.87 | -1.7749 | -1.8934 | -1.8793 | -1.8575 | -1.5623 | -1.4861 | -1.2916 | -1.4129 | -1.1977 | -1.2498 | -1.0567 | -1.1124 | -0.69056 | -0.70917
7 | 0.71687 | 0.70903 | 0.73131 | 0.74454 | 0.78864 | 0.70611 | 0.59988 | 0.3116 | 0.15439 | 0.14331 | 0.10892 | 0.036605 | 0.14862 | 0.15509 | 0.28267 | 0.40395 | 0.36458 | 0.40666 | 0.4573 | 0.43905 | 0.49992 | 0.58934 | 0.66492 | 0.66138
8 | -0.32472 | -0.33159 | -0.33027 | -0.3298 | -0.323 | -0.30995 | -0.23694 | -0.18849 | -0.17406 | -0.19879 | -0.18771 | -0.17111 | -0.18138 | -0.19638 | -0.2386 | -0.26461 | -0.26391 | -0.26025 | -0.27432 | -0.28364 | -0.28849 | -0.29695 | -0.30992 | -0.31585
9 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551
10 | -0.051521 | -0.053023 | -0.053102 | -0.052953 | -0.052805 | -0.049366 | -0.037004 | -0.030202 | -0.019467 | -0.011242 | -0.014382 | -0.011103 | -0.01324 | -0.01915 | -0.023939 | -0.024691 | -0.025389 | -0.017136 | -0.020764 | -0.025742 | -0.030272 | -0.038516 | -0.048142 | -0.048998
11 | 0.38061 | 0.38427 | 0.39133 | 0.39481 | 0.38597 | 0.31148 | 0.23634 | 0.21117 | 0.1482 | 0.097787 | 0.22294 | 0.21023 | 0.23694 | 0.23646 | 0.26308 | 0.26333 | 0.2243 | 0.15 | 0.20491 | 0.24071 | 0.2586 | 0.26482 | 0.28596 | 0.30331
12 | 0.045145 | -0.075746 | -0.16024 | -0.13856 | -0.10774 | 0.10853 | 0.0035831 | -0.12939 | -0.28085 | -0.33131 | -0.16093 | 0.00041813 | -0.50975 | -0.57787 | -0.54817 | -0.62934 | -0.34574 | -0.47756 | -0.51279 | -0.45712 | -0.51302 | -0.65855 | -0.61004 | -0.41097
13 | -0.12188 | -0.098574 | -0.14069 | -0.17629 | -0.18409 | -0.22444 | -0.8208 | -1.0275 | -1.1002 | -1.029 | -0.94265 | -1.0803 | -1.2211 | -1.0829 | -1.065 | -1.063 | -0.95792 | -0.99023 | -0.85625 | -0.64639 | -0.70916 | -0.61971 | -0.27258 | -0.19285
14 | -0.011055 | -0.0078106 | -0.0067709 | -0.0086791 | -0.007473 | -0.0061441 | -0.0050836 | -0.017765 | -0.018578 | -0.015935 | -0.018565 | -0.017251 | -0.017327 | -0.015472 | -0.0091812 | -0.014375 | -0.01724 | -0.016086 | -0.011243 | -0.011664 | -0.010864 | -0.0067389 | -0.0053757 | -0.0055716
15 | -0.12581 | -0.12578 | -0.12925 | -0.13517 | -0.13387 | -0.12286 | -0.077905 | -0.014976 | -0.016093 | -0.010665 | -0.0093948 | -0.041928 | -0.061253 | -0.079404 | -0.078807 | -0.08014 | -0.063009 | 0.020709 | -0.0029187 | -0.034453 | -0.063863 | -0.084006 | -0.092134 | -0.10549
16 | -0.33761 | -0.36429 | -0.37097 | -0.36601 | -0.36631 | -0.30589 | -0.01139 | 0.1577 | 0.201 | 0.14002 | 0.082671 | 0.16398 | 0.1034 | 0.03137 | -0.12411 | -0.12416 | -0.10228 | -0.051597 | -0.12576 | -0.071653 | -0.098375 | -0.16317 | -0.25778 | -0.29099
17 | -0.5102 | -0.51526 | -0.52052 | -0.52508 | -0.52742 | -0.48219 | -0.41835 | -0.38195 | -0.39314 | -0.43552 | -0.46453 | -0.49187 | -0.49245 | -0.5015 | -0.50591 | -0.49082 | -0.41551 | -0.24765 | -0.31943 | -0.38747 | -0.41712 | -0.4413 | -0.46649 | -0.46875
18 | -0.39943 | -0.4195 | -0.43733 | -0.43889 | -0.43791 | -0.36913 | -0.28131 | -0.22766 | -0.22362 | -0.18732 | -0.18538 | -0.18147 | -0.21841 | -0.23503 | -0.22871 | -0.28351 | -0.25117 | -0.12592 | -0.14911 | -0.1854 | -0.2002 | -0.25988 | -0.28741 | -0.30067
19 | -0.27433 | -0.21459 | -0.16271 | -0.2424 | -0.19905 | -0.28677 | -0.38246 | -0.74496 | -0.85795 | -0.88401 | -0.83907 | -0.89504 | -0.88839 | -0.87809 | -0.73853 | -0.7025 | -0.61057 | -0.66794 | -0.56619 | -0.59083 | -0.49954 | -0.52584 | -0.32645 | -0.33524
20 | 0.46922 | 0.46409 | 0.47867 | 0.48734 | 0.5162 | 0.46218 | 0.39265 | 0.20396 | 0.10106 | 0.093802 | 0.071295 | 0.02396 | 0.09728 | 0.10151 | 0.18502 | 0.2644 | 0.23863 | 0.26617 | 0.29933 | 0.28738 | 0.32722 | 0.38575 | 0.43522 | 0.4329
21 | 0.12989 | 0.13264 | 0.13211 | 0.13192 | 0.1292 | 0.12398 | 0.094775 | 0.075398 | 0.069623 | 0.079515 | 0.075084 | 0.068444 | 0.072553 | 0.07855 | 0.095439 | 0.10584 | 0.10556 | 0.1041 | 0.10973 | 0.11345 | 0.1154 | 0.11878 | 0.12397 | 0.12634
22 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741
23 | 0.17174 | 0.17674 | 0.17701 | 0.17651 | 0.17602 | 0.16455 | 0.12335 | 0.10067 | 0.064891 | 0.037474 | 0.047942 | 0.037012 | 0.044134 | 0.063832 | 0.079795 | 0.082302 | 0.08463 | 0.057119 | 0.069213 | 0.085805 | 0.10091 | 0.12839 | 0.16047 | 0.16333
24 | -1.9885 | -2.0076 | -2.0445 | -2.0627 | -2.0165 | -1.6273 | -1.2348 | -1.1032 | -0.77427 | -0.51089 | -1.1647 | -1.0984 | -1.2379 | -1.2354 | -1.3745 | -1.3758 | -1.1719 | -0.78368 | -1.0706 | -1.2576 | -1.3511 | -1.3836 | -1.494 | -1.5846
25 | -0.039771 | 0.066729 | 0.14117 | 0.12207 | 0.09491 | -0.095611 | -0.0031566 | 0.11399 | 0.24741 | 0.29187 | 0.14178 | -0.00036835 | 0.44907 | 0.50908 | 0.48291 | 0.55442 | 0.30458 | 0.4207 | 0.45174 | 0.4027 | 0.45194 | 0.58015 | 0.53742 | 0.36204
26 | -0.076176 | -0.061609 | -0.087931 | -0.11018 | -0.11506 | -0.14027 | -0.513 | -0.6422 | -0.68761 | -0.64315 | -0.58915 | -0.6752 | -0.76316 | -0.67681 | -0.66561 | -0.66435 | -0.5987 | -0.61889 | -0.53515 | -0.404 | -0.44323 | -0.38732 | -0.17036 | -0.12053
27 | -0.2211 | -0.15621 | -0.13542 | -0.17358 | -0.14946 | -0.12288 | -0.10167 | -0.3553 | -0.37157 | -0.31869 | -0.3713 | -0.34501 | -0.34653 | -0.30944 | -0.18362 | -0.2875 | -0.34481 | -0.32173 | -0.22486 | -0.23328 | -0.21728 | -0.13478 | -0.10751 | -0.11143
28 | -0.069525 | -0.069509 | -0.071427 | -0.074699 | -0.073982 | -0.067898 | -0.043053 | -0.008276 | -0.0088936 | -0.0058938 | -0.0051919 | -0.023171 | -0.03385 | -0.043881 | -0.043551 | -0.044288 | -0.034821 | 0.011445 | -0.0016129 | -0.01904 | -0.035293 | -0.046425 | -0.050916 | -0.058297
29 | 5.5973 | 6.0395 | 6.1503 | 6.068 | 6.0731 | 5.0713 | 0.18884 | -2.6146 | -3.3323 | -2.3214 | -1.3706 | -2.7186 | -1.7142 | -0.52009 | 2.0576 | 2.0585 | 1.6957 | 0.85543 | 2.0849 | 1.1879 | 1.631 | 2.7051 | 4.2737 | 4.8244
30 | -0.36376 | -0.36736 | -0.37111 | -0.37436 | -0.37603 | -0.34378 | -0.29827 | -0.27232 | -0.28029 | -0.31051 | -0.3312 | -0.35068 | -0.3511 | -0.35755 | -0.3607 | -0.34994 | -0.29624 | -0.17656 | -0.22774 | -0.27625 | -0.29739 | -0.31463 | -0.33259 | -0.3342
31 | -0.80837 | -0.84899 | -0.88507 | -0.88822 | -0.88626 | -0.74704 | -0.56933 | -0.46074 | -0.45257 | -0.3791 | -0.37517 | -0.36727 | -0.44201 | -0.47566 | -0.46287 | -0.57377 | -0.50833 | -0.25484 | -0.30178 | -0.37522 | -0.40516 | -0.52595 | -0.58165 | -0.60849
32 | 0.042204 | 0.033014 | 0.025032 | 0.037292 | 0.030623 | 0.044118 | 0.058841 | 0.11461 | 0.13199 | 0.136 | 0.12909 | 0.1377 | 0.13668 | 0.13509 | 0.11362 | 0.10808 | 0.093933 | 0.10276 | 0.087106 | 0.090898 | 0.076852 | 0.080899 | 0.050222 | 0.051576

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.6633 | -0.46863 | -0.40626 | -0.52075 | -0.44838 | -0.36864 | -0.30502 | -1.0659 | -1.1147 | -0.95608 | -1.1139 | -1.035 | -1.0396 | -0.92832 | -0.55087 | -0.86249 | -1.0344 | -0.96519 | -0.67457 | -0.69983 | -0.65183 | -0.40433 | -0.32254 | -0.3343
2 | -0.099321 | -0.099299 | -0.10204 | -0.10671 | -0.10569 | -0.096997 | -0.061504 | -0.011823 | -0.012705 | -0.0084198 | -0.007417 | -0.033101 | -0.048358 | -0.062688 | -0.062216 | -0.063269 | -0.049744 | 0.016349 | -0.0023042 | -0.0272 | -0.050418 | -0.066321 | -0.072738 | -0.083281
3 | 1.1017 | 1.1887 | 1.2105 | 1.1943 | 1.1953 | 0.99815 | 0.037168 | -0.51461 | -0.65589 | -0.45691 | -0.26977 | -0.53509 | -0.3374 | -0.10237 | 0.40498 | 0.40516 | 0.33375 | 0.16837 | 0.41036 | 0.23381 | 0.32101 | 0.53244 | 0.84118 | 0.94955
4 | -0.14172 | -0.14313 | -0.14459 | -0.14586 | -0.1465 | -0.13394 | -0.11621 | -0.1061 | -0.10921 | -0.12098 | -0.12904 | -0.13663 | -0.13679 | -0.13931 | -0.14053 | -0.13634 | -0.11542 | -0.068791 | -0.08873 | -0.10763 | -0.11587 | -0.12258 | -0.12958 | -0.13021
5 | -0.11412 | -0.11986 | -0.12495 | -0.1254 | -0.12512 | -0.10546 | -0.080375 | -0.065045 | -0.063893 | -0.05352 | -0.052965 | -0.051849 | -0.062402 | -0.067152 | -0.065346 | -0.081003 | -0.071764 | -0.035978 | -0.042604 | -0.052972 | -0.057199 | -0.074251 | -0.082116 | -0.085905
6 | -0.58031 | -0.45394 | -0.34419 | -0.51276 | -0.42106 | -0.60662 | -0.80906 | -1.5759 | -1.8149 | -1.87 | -1.7749 | -1.8934 | -1.8793 | -1.8575 | -1.5623 | -1.4861 | -1.2916 | -1.4129 | -1.1977 | -1.2498 | -1.0567 | -1.1124 | -0.69056 | -0.70917
7 | 0.71687 | 0.70903 | 0.73131 | 0.74454 | 0.78864 | 0.70611 | 0.59988 | 0.3116 | 0.15439 | 0.14331 | 0.10892 | 0.036605 | 0.14862 | 0.15509 | 0.28267 | 0.40395 | 0.36458 | 0.40666 | 0.4573 | 0.43905 | 0.49992 | 0.58934 | 0.66492 | 0.66138
8 | -0.32472 | -0.33159 | -0.33027 | -0.3298 | -0.323 | -0.30995 | -0.23694 | -0.18849 | -0.17406 | -0.19879 | -0.18771 | -0.17111 | -0.18138 | -0.19638 | -0.2386 | -0.26461 | -0.26391 | -0.26025 | -0.27432 | -0.28364 | -0.28849 | -0.29695 | -0.30992 | -0.31585
9 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551 | 0.022551
10 | -0.051521 | -0.053023 | -0.053102 | -0.052953 | -0.052805 | -0.049366 | -0.037004 | -0.030202 | -0.019467 | -0.011242 | -0.014382 | -0.011103 | -0.01324 | -0.01915 | -0.023939 | -0.024691 | -0.025389 | -0.017136 | -0.020764 | -0.025742 | -0.030272 | -0.038516 | -0.048142 | -0.048998
11 | 0.38061 | 0.38427 | 0.39133 | 0.39481 | 0.38597 | 0.31148 | 0.23634 | 0.21117 | 0.1482 | 0.097787 | 0.22294 | 0.21023 | 0.23694 | 0.23646 | 0.26308 | 0.26333 | 0.2243 | 0.15 | 0.20491 | 0.24071 | 0.2586 | 0.26482 | 0.28596 | 0.30331
12 | 0.045145 | -0.075746 | -0.16024 | -0.13856 | -0.10774 | 0.10853 | 0.0035831 | -0.12939 | -0.28085 | -0.33131 | -0.16093 | 0.00041813 | -0.50975 | -0.57787 | -0.54817 | -0.62934 | -0.34574 | -0.47756 | -0.51279 | -0.45712 | -0.51302 | -0.65855 | -0.61004 | -0.41097
13 | -0.12188 | -0.098574 | -0.14069 | -0.17629 | -0.18409 | -0.22444 | -0.8208 | -1.0275 | -1.1002 | -1.029 | -0.94265 | -1.0803 | -1.2211 | -1.0829 | -1.065 | -1.063 | -0.95792 | -0.99023 | -0.85625 | -0.64639 | -0.70916 | -0.61971 | -0.27258 | -0.19285
14 | -0.011055 | -0.0078106 | -0.0067709 | -0.0086791 | -0.007473 | -0.0061441 | -0.0050836 | -0.017765 | -0.018578 | -0.015935 | -0.018565 | -0.017251 | -0.017327 | -0.015472 | -0.0091812 | -0.014375 | -0.01724 | -0.016086 | -0.011243 | -0.011664 | -0.010864 | -0.0067389 | -0.0053757 | -0.0055716
15 | -0.12581 | -0.12578 | -0.12925 | -0.13517 | -0.13387 | -0.12286 | -0.077905 | -0.014976 | -0.016093 | -0.010665 | -0.0093948 | -0.041928 | -0.061253 | -0.079404 | -0.078807 | -0.08014 | -0.063009 | 0.020709 | -0.0029187 | -0.034453 | -0.063863 | -0.084006 | -0.092134 | -0.10549
16 | -0.33761 | -0.36429 | -0.37097 | -0.36601 | -0.36631 | -0.30589 | -0.01139 | 0.1577 | 0.201 | 0.14002 | 0.082671 | 0.16398 | 0.1034 | 0.03137 | -0.12411 | -0.12416 | -0.10228 | -0.051597 | -0.12576 | -0.071653 | -0.098375 | -0.16317 | -0.25778 | -0.29099
17 | -0.5102 | -0.51526 | -0.52052 | -0.52508 | -0.52742 | -0.48219 | -0.41835 | -0.38195 | -0.39314 | -0.43552 | -0.46453 | -0.49187 | -0.49245 | -0.5015 | -0.50591 | -0.49082 | -0.41551 | -0.24765 | -0.31943 | -0.38747 | -0.41712 | -0.4413 | -0.46649 | -0.46875
18 | -0.39943 | -0.4195 | -0.43733 | -0.43889 | -0.43791 | -0.36913 | -0.28131 | -0.22766 | -0.22362 | -0.18732 | -0.18538 | -0.18147 | -0.21841 | -0.23503 | -0.22871 | -0.28351 | -0.25117 | -0.12592 | -0.14911 | -0.1854 | -0.2002 | -0.25988 | -0.28741 | -0.30067
19 | -0.27433 | -0.21459 | -0.16271 | -0.2424 | -0.19905 | -0.28677 | -0.38246 | -0.74496 | -0.85795 | -0.88401 | -0.83907 | -0.89504 | -0.88839 | -0.87809 | -0.73853 | -0.7025 | -0.61057 | -0.66794 | -0.56619 | -0.59083 | -0.49954 | -0.52584 | -0.32645 | -0.33524
20 | 0.46922 | 0.46409 | 0.47867 | 0.48734 | 0.5162 | 0.46218 | 0.39265 | 0.20396 | 0.10106 | 0.093802 | 0.071295 | 0.02396 | 0.09728 | 0.10151 | 0.18502 | 0.2644 | 0.23863 | 0.26617 | 0.29933 | 0.28738 | 0.32722 | 0.38575 | 0.43522 | 0.4329
21 | 0.12989 | 0.13264 | 0.13211 | 0.13192 | 0.1292 | 0.12398 | 0.094775 | 0.075398 | 0.069623 | 0.079515 | 0.075084 | 0.068444 | 0.072553 | 0.07855 | 0.095439 | 0.10584 | 0.10556 | 0.1041 | 0.10973 | 0.11345 | 0.1154 | 0.11878 | 0.12397 | 0.12634
22 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741 | -0.052741
23 | 0.17174 | 0.17674 | 0.17701 | 0.17651 | 0.17602 | 0.16455 | 0.12335 | 0.10067 | 0.064891 | 0.037474 | 0.047942 | 0.037012 | 0.044134 | 0.063832 | 0.079795 | 0.082302 | 0.08463 | 0.057119 | 0.069213 | 0.085805 | 0.10091 | 0.12839 | 0.16047 | 0.16333
24 | -1.9885 | -2.0076 | -2.0445 | -2.0627 | -2.0165 | -1.6273 | -1.2348 | -1.1032 | -0.77427 | -0.51089 | -1.1647 | -1.0984 | -1.2379 | -1.2354 | -1.3745 | -1.3758 | -1.1719 | -0.78368 | -1.0706 | -1.2576 | -1.3511 | -1.3836 | -1.494 | -1.5846
25 | -0.039771 | 0.066729 | 0.14117 | 0.12207 | 0.09491 | -0.095611 | -0.0031566 | 0.11399 | 0.24741 | 0.29187 | 0.14178 | -0.00036835 | 0.44907 | 0.50908 | 0.48291 | 0.55442 | 0.30458 | 0.4207 | 0.45174 | 0.4027 | 0.45194 | 0.58015 | 0.53742 | 0.36204
26 | -0.076176 | -0.061609 | -0.087931 | -0.11018 | -0.11506 | -0.14027 | -0.513 | -0.6422 | -0.68761 | -0.64315 | -0.58915 | -0.6752 | -0.76316 | -0.67681 | -0.66561 | -0.66435 | -0.5987 | -0.61889 | -0.53515 | -0.404 | -0.44323 | -0.38732 | -0.17036 | -0.12053
27 | -0.2211 | -0.15621 | -0.13542 | -0.17358 | -0.14946 | -0.12288 | -0.10167 | -0.3553 | -0.37157 | -0.31869 | -0.3713 | -0.34501 | -0.34653 | -0.30944 | -0.18362 | -0.2875 | -0.34481 | -0.32173 | -0.22486 | -0.23328 | -0.21728 | -0.13478 | -0.10751 | -0.11143
28 | -0.069525 | -0.069509 | -0.071427 | -0.074699 | -0.073982 | -0.067898 | -0.043053 | -0.008276 | -0.0088936 | -0.0058938 | -0.0051919 | -0.023171 | -0.03385 | -0.043881 | -0.043551 | -0.044288 | -0.034821 | 0.011445 | -0.0016129 | -0.01904 | -0.035293 | -0.046425 | -0.050916 | -0.058297
29 | 5.5973 | 6.0395 | 6.1503 | 6.068 | 6.0731 | 5.0713 | 0.18884 | -2.6146 | -3.3323 | -2.3214 | -1.3706 | -2.7186 | -1.7142 | -0.52009 | 2.0576 | 2.0585 | 1.6957 | 0.85543 | 2.0849 | 1.1879 | 1.631 | 2.7051 | 4.2737 | 4.8244
30 | -0.36376 | -0.36736 | -0.37111 | -0.37436 | -0.37603 | -0.34378 | -0.29827 | -0.27232 | -0.28029 | -0.31051 | -0.3312 | -0.35068 | -0.3511 | -0.35755 | -0.3607 | -0.34994 | -0.29624 | -0.17656 | -0.22774 | -0.27625 | -0.29739 | -0.31463 | -0.33259 | -0.3342
31 | -0.80837 | -0.84899 | -0.88507 | -0.88822 | -0.88626 | -0.74704 | -0.56933 | -0.46074 | -0.45257 | -0.3791 | -0.37517 | -0.36727 | -0.44201 | -0.47566 | -0.46287 | -0.57377 | -0.50833 | -0.25484 | -0.30178 | -0.37522 | -0.40516 | -0.52595 | -0.58165 | -0.60849
32 | 0.042204 | 0.033014 | 0.025032 | 0.037292 | 0.030623 | 0.044118 | 0.058841 | 0.11461 | 0.13199 | 0.136 | 0.12909 | 0.1377 | 0.13668 | 0.13509 | 0.11362 | 0.10808 | 0.093933 | 0.10276 | 0.087106 | 0.090898 | 0.076852 | 0.080899 | 0.050222 | 0.051576

## Qc, Winter, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.6832 | -0.48269 | -0.41844 | -0.53637 | -0.46183 | -0.3797 | -0.31417 | -1.0979 | -1.1481 | -0.98476 | -1.1473 | -1.0661 | -1.0708 | -0.95617 | -0.5674 | -0.88837 | -1.0655 | -0.99414 | -0.69481 | -0.72082 | -0.67138 | -0.41646 | -0.33222 | -0.34433
2 | -0.1023 | -0.10228 | -0.1051 | -0.10991 | -0.10886 | -0.099907 | -0.063349 | -0.012178 | -0.013086 | -0.0086724 | -0.0076395 | -0.034094 | -0.049808 | -0.064568 | -0.064083 | -0.065167 | -0.051236 | 0.01684 | -0.0023733 | -0.028016 | -0.051931 | -0.06831 | -0.07492 | -0.08578
3 | 1.1347 | 1.2244 | 1.2468 | 1.2302 | 1.2312 | 1.0281 | 0.038283 | -0.53005 | -0.67556 | -0.47061 | -0.27786 | -0.55115 | -0.34753 | -0.10544 | 0.41713 | 0.41731 | 0.34376 | 0.17342 | 0.42267 | 0.24083 | 0.33064 | 0.54841 | 0.86641 | 0.97804
4 | -0.14598 | -0.14742 | -0.14893 | -0.15023 | -0.1509 | -0.13796 | -0.1197 | -0.10928 | -0.11248 | -0.12461 | -0.13291 | -0.14073 | -0.1409 | -0.14349 | -0.14475 | -0.14043 | -0.11888 | -0.070855 | -0.091392 | -0.11086 | -0.11934 | -0.12626 | -0.13347 | -0.13411
5 | -0.11755 | -0.12345 | -0.1287 | -0.12916 | -0.12887 | -0.10863 | -0.082787 | -0.066996 | -0.065809 | -0.055125 | -0.054554 | -0.053405 | -0.064274 | -0.069166 | -0.067306 | -0.083433 | -0.073917 | -0.037057 | -0.043882 | -0.054561 | -0.058915 | -0.076479 | -0.084579 | -0.088482
6 | -0.59772 | -0.46756 | -0.35451 | -0.52814 | -0.43369 | -0.62482 | -0.83333 | -1.6232 | -1.8693 | -1.9261 | -1.8282 | -1.9502 | -1.9357 | -1.9132 | -1.6091 | -1.5306 | -1.3303 | -1.4553 | -1.2336 | -1.2873 | -1.0884 | -1.1457 | -0.71127 | -0.73044
7 | 0.73838 | 0.7303 | 0.75325 | 0.76688 | 0.8123 | 0.7273 | 0.61788 | 0.32095 | 0.15902 | 0.14761 | 0.11219 | 0.037703 | 0.15308 | 0.15974 | 0.29115 | 0.41607 | 0.37552 | 0.41886 | 0.47102 | 0.45222 | 0.51492 | 0.60702 | 0.68487 | 0.68122
8 | -0.33446 | -0.34154 | -0.34018 | -0.33969 | -0.33269 | -0.31925 | -0.24405 | -0.19415 | -0.17928 | -0.20475 | -0.19334 | -0.17624 | -0.18682 | -0.20227 | -0.24576 | -0.27255 | -0.27182 | -0.26806 | -0.28255 | -0.29215 | -0.29715 | -0.30586 | -0.31921 | -0.32533
9 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228
10 | -0.053067 | -0.054614 | -0.054695 | -0.054541 | -0.05439 | -0.050847 | -0.038114 | -0.031108 | -0.020051 | -0.01158 | -0.014814 | -0.011437 | -0.013637 | -0.019724 | -0.024657 | -0.025431 | -0.026151 | -0.01765 | -0.021387 | -0.026514 | -0.03118 | -0.039672 | -0.049586 | -0.050468
11 | 0.39202 | 0.3958 | 0.40307 | 0.40665 | 0.39755 | 0.32083 | 0.24343 | 0.2175 | 0.15265 | 0.10072 | 0.22963 | 0.21654 | 0.24405 | 0.24355 | 0.27098 | 0.27123 | 0.23103 | 0.1545 | 0.21106 | 0.24793 | 0.26636 | 0.27277 | 0.29454 | 0.31241
12 | 0.0465 | -0.078018 | -0.16505 | -0.14272 | -0.11097 | 0.11179 | 0.0036906 | -0.13328 | -0.28927 | -0.34125 | -0.16576 | 0.00043067 | -0.52504 | -0.59521 | -0.56461 | -0.64822 | -0.35612 | -0.49188 | -0.52818 | -0.47084 | -0.52841 | -0.6783 | -0.62835 | -0.4233
13 | -0.12554 | -0.10153 | -0.14491 | -0.18158 | -0.18961 | -0.23117 | -0.84543 | -1.0583 | -1.1332 | -1.0599 | -0.97093 | -1.1127 | -1.2577 | -1.1154 | -1.0969 | -1.0949 | -0.98665 | -1.0199 | -0.88193 | -0.66578 | -0.73044 | -0.6383 | -0.28076 | -0.19864
14 | -0.011387 | -0.0080449 | -0.006974 | -0.0089395 | -0.0076972 | -0.0063284 | -0.0052361 | -0.018298 | -0.019136 | -0.016413 | -0.019122 | -0.017768 | -0.017846 | -0.015936 | -0.0094566 | -0.014806 | -0.017758 | -0.016569 | -0.01158 | -0.012014 | -0.01119 | -0.0069411 | -0.0055369 | -0.0057388
15 | -0.12958 | -0.12955 | -0.13313 | -0.13923 | -0.13789 | -0.12655 | -0.080242 | -0.015425 | -0.016576 | -0.010985 | -0.0096767 | -0.043186 | -0.063091 | -0.081786 | -0.081172 | -0.082544 | -0.064899 | 0.021331 | -0.0030062 | -0.035486 | -0.065779 | -0.086527 | -0.094899 | -0.10865
16 | -0.34774 | -0.37521 | -0.3821 | -0.37699 | -0.3773 | -0.31506 | -0.011732 | 0.16244 | 0.20703 | 0.14422 | 0.085151 | 0.1689 | 0.1065 | 0.032311 | -0.12783 | -0.12789 | -0.10535 | -0.053145 | -0.12953 | -0.073802 | -0.10133 | -0.16806 | -0.26551 | -0.29972
17 | -0.52551 | -0.53072 | -0.53614 | -0.54083 | -0.54324 | -0.49666 | -0.4309 | -0.39341 | -0.40493 | -0.44859 | -0.47847 | -0.50662 | -0.50722 | -0.51655 | -0.52109 | -0.50555 | -0.42798 | -0.25508 | -0.32901 | -0.39909 | -0.42963 | -0.45453 | -0.48048 | -0.48281
18 | -0.41141 | -0.43209 | -0.45045 | -0.45205 | -0.45105 | -0.3802 | -0.28975 | -0.23449 | -0.23033 | -0.19294 | -0.19094 | -0.18692 | -0.22496 | -0.24208 | -0.23557 | -0.29202 | -0.25871 | -0.1297 | -0.15359 | -0.19096 | -0.2062 | -0.26768 | -0.29603 | -0.30969
19 | -0.28256 | -0.22103 | -0.16759 | -0.24967 | -0.20502 | -0.29537 | -0.39394 | -0.76731 | -0.88369 | -0.91053 | -0.86424 | -0.92189 | -0.91504 | -0.90443 | -0.76068 | -0.72358 | -0.62888 | -0.68798 | -0.58317 | -0.60856 | -0.51452 | -0.54162 | -0.33624 | -0.3453
20 | 0.4833 | 0.47802 | 0.49303 | 0.50196 | 0.53169 | 0.47605 | 0.40443 | 0.21008 | 0.10409 | 0.096616 | 0.073434 | 0.024679 | 0.1002 | 0.10456 | 0.19057 | 0.27234 | 0.24579 | 0.27416 | 0.30831 | 0.296 | 0.33704 | 0.39732 | 0.44828 | 0.44589
21 | 0.13379 | 0.13661 | 0.13607 | 0.13588 | 0.13308 | 0.1277 | 0.097619 | 0.07766 | 0.071712 | 0.0819 | 0.077337 | 0.070498 | 0.074729 | 0.080907 | 0.098303 | 0.10902 | 0.10873 | 0.10722 | 0.11302 | 0.11686 | 0.11886 | 0.12234 | 0.12769 | 0.13013
22 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323
23 | 0.17689 | 0.18205 | 0.18232 | 0.1818 | 0.1813 | 0.16949 | 0.12705 | 0.10369 | 0.066838 | 0.038598 | 0.04938 | 0.038122 | 0.045458 | 0.065747 | 0.082189 | 0.084772 | 0.087169 | 0.058832 | 0.071289 | 0.088379 | 0.10393 | 0.13224 | 0.16529 | 0.16823
24 | -2.0481 | -2.0678 | -2.1058 | -2.1246 | -2.077 | -1.6762 | -1.2718 | -1.1363 | -0.7975 | -0.52621 | -1.1997 | -1.1313 | -1.275 | -1.2724 | -1.4157 | -1.4171 | -1.207 | -0.80719 | -1.1027 | -1.2953 | -1.3916 | -1.4251 | -1.5388 | -1.6322
25 | -0.040964 | 0.06873 | 0.1454 | 0.12573 | 0.097757 | -0.098479 | -0.0032512 | 0.11741 | 0.25484 | 0.30063 | 0.14603 | -0.0003794 | 0.46254 | 0.52435 | 0.4974 | 0.57105 | 0.31372 | 0.43333 | 0.4653 | 0.41478 | 0.4655 | 0.59755 | 0.55354 | 0.3729
26 | -0.078462 | -0.063457 | -0.090569 | -0.11349 | -0.11851 | -0.14448 | -0.52839 | -0.66146 | -0.70824 | -0.66245 | -0.60683 | -0.69546 | -0.78605 | -0.69711 | -0.68558 | -0.68428 | -0.61666 | -0.63746 | -0.55121 | -0.41611 | -0.45652 | -0.39894 | -0.17548 | -0.12415
27 | -0.22773 | -0.1609 | -0.13948 | -0.17879 | -0.15394 | -0.12657 | -0.10472 | -0.36596 | -0.38271 | -0.32825 | -0.38244 | -0.35536 | -0.35693 | -0.31872 | -0.18913 | -0.29612 | -0.35515 | -0.33138 | -0.2316 | -0.24027 | -0.22379 | -0.13882 | -0.11074 | -0.11478
28 | -0.07161 | -0.071595 | -0.07357 | -0.07694 | -0.076201 | -0.069935 | -0.044344 | -0.0085243 | -0.0091604 | -0.0060707 | -0.0053476 | -0.023866 | -0.034866 | -0.045198 | -0.044858 | -0.045617 | -0.035865 | 0.011788 | -0.0016613 | -0.019611 | -0.036351 | -0.047817 | -0.052444 | -0.060046
29 | 5.7652 | 6.2207 | 6.3348 | 6.25 | 6.2552 | 5.2234 | 0.1945 | -2.693 | -3.4323 | -2.391 | -1.4117 | -2.8002 | -1.7657 | -0.53569 | 2.1193 | 2.1202 | 1.7465 | 0.8811 | 2.1475 | 1.2236 | 1.6799 | 2.7863 | 4.4019 | 4.9691
30 | -0.37467 | -0.37839 | -0.38225 | -0.38559 | -0.38731 | -0.3541 | -0.30722 | -0.28049 | -0.2887 | -0.31983 | -0.34113 | -0.3612 | -0.36163 | -0.36828 | -0.37152 | -0.36044 | -0.30513 | -0.18186 | -0.23457 | -0.28454 | -0.30631 | -0.32407 | -0.34257 | -0.34422
31 | -0.83262 | -0.87446 | -0.91162 | -0.91487 | -0.91284 | -0.76945 | -0.58641 | -0.47456 | -0.46615 | -0.39047 | -0.38642 | -0.37828 | -0.45527 | -0.48993 | -0.47675 | -0.59098 | -0.52358 | -0.26249 | -0.31083 | -0.38647 | -0.41731 | -0.54172 | -0.5991 | -0.62675
32 | 0.043471 | 0.034004 | 0.025783 | 0.038411 | 0.031541 | 0.045442 | 0.060606 | 0.11805 | 0.13595 | 0.14008 | 0.13296 | 0.14183 | 0.14078 | 0.13914 | 0.11703 | 0.11132 | 0.096751 | 0.10584 | 0.089719 | 0.093624 | 0.079158 | 0.083326 | 0.051729 | 0.053123

## Qc, Winter, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.6832 | -0.48269 | -0.41844 | -0.53637 | -0.46183 | -0.3797 | -0.31417 | -1.0979 | -1.1481 | -0.98476 | -1.1473 | -1.0661 | -1.0708 | -0.95617 | -0.5674 | -0.88837 | -1.0655 | -0.99414 | -0.69481 | -0.72082 | -0.67138 | -0.41646 | -0.33222 | -0.34433
2 | -0.1023 | -0.10228 | -0.1051 | -0.10991 | -0.10886 | -0.099907 | -0.063349 | -0.012178 | -0.013086 | -0.0086724 | -0.0076395 | -0.034094 | -0.049808 | -0.064568 | -0.064083 | -0.065167 | -0.051236 | 0.01684 | -0.0023733 | -0.028016 | -0.051931 | -0.06831 | -0.07492 | -0.08578
3 | 1.1347 | 1.2244 | 1.2468 | 1.2302 | 1.2312 | 1.0281 | 0.038283 | -0.53005 | -0.67556 | -0.47061 | -0.27786 | -0.55115 | -0.34753 | -0.10544 | 0.41713 | 0.41731 | 0.34376 | 0.17342 | 0.42267 | 0.24083 | 0.33064 | 0.54841 | 0.86641 | 0.97804
4 | -0.14598 | -0.14742 | -0.14893 | -0.15023 | -0.1509 | -0.13796 | -0.1197 | -0.10928 | -0.11248 | -0.12461 | -0.13291 | -0.14073 | -0.1409 | -0.14349 | -0.14475 | -0.14043 | -0.11888 | -0.070855 | -0.091392 | -0.11086 | -0.11934 | -0.12626 | -0.13347 | -0.13411
5 | -0.11755 | -0.12345 | -0.1287 | -0.12916 | -0.12887 | -0.10863 | -0.082787 | -0.066996 | -0.065809 | -0.055125 | -0.054554 | -0.053405 | -0.064274 | -0.069166 | -0.067306 | -0.083433 | -0.073917 | -0.037057 | -0.043882 | -0.054561 | -0.058915 | -0.076479 | -0.084579 | -0.088482
6 | -0.59772 | -0.46756 | -0.35451 | -0.52814 | -0.43369 | -0.62482 | -0.83333 | -1.6232 | -1.8693 | -1.9261 | -1.8282 | -1.9502 | -1.9357 | -1.9132 | -1.6091 | -1.5306 | -1.3303 | -1.4553 | -1.2336 | -1.2873 | -1.0884 | -1.1457 | -0.71127 | -0.73044
7 | 0.73838 | 0.7303 | 0.75325 | 0.76688 | 0.8123 | 0.7273 | 0.61788 | 0.32095 | 0.15902 | 0.14761 | 0.11219 | 0.037703 | 0.15308 | 0.15974 | 0.29115 | 0.41607 | 0.37552 | 0.41886 | 0.47102 | 0.45222 | 0.51492 | 0.60702 | 0.68487 | 0.68122
8 | -0.33446 | -0.34154 | -0.34018 | -0.33969 | -0.33269 | -0.31925 | -0.24405 | -0.19415 | -0.17928 | -0.20475 | -0.19334 | -0.17624 | -0.18682 | -0.20227 | -0.24576 | -0.27255 | -0.27182 | -0.26806 | -0.28255 | -0.29215 | -0.29715 | -0.30586 | -0.31921 | -0.32533
9 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228
10 | -0.053067 | -0.054614 | -0.054695 | -0.054541 | -0.05439 | -0.050847 | -0.038114 | -0.031108 | -0.020051 | -0.01158 | -0.014814 | -0.011437 | -0.013637 | -0.019724 | -0.024657 | -0.025431 | -0.026151 | -0.01765 | -0.021387 | -0.026514 | -0.03118 | -0.039672 | -0.049586 | -0.050468
11 | 0.39202 | 0.3958 | 0.40307 | 0.40665 | 0.39755 | 0.32083 | 0.24343 | 0.2175 | 0.15265 | 0.10072 | 0.22963 | 0.21654 | 0.24405 | 0.24355 | 0.27098 | 0.27123 | 0.23103 | 0.1545 | 0.21106 | 0.24793 | 0.26636 | 0.27277 | 0.29454 | 0.31241
12 | 0.0465 | -0.078018 | -0.16505 | -0.14272 | -0.11097 | 0.11179 | 0.0036906 | -0.13328 | -0.28927 | -0.34125 | -0.16576 | 0.00043067 | -0.52504 | -0.59521 | -0.56461 | -0.64822 | -0.35612 | -0.49188 | -0.52818 | -0.47084 | -0.52841 | -0.6783 | -0.62835 | -0.4233
13 | -0.12554 | -0.10153 | -0.14491 | -0.18158 | -0.18961 | -0.23117 | -0.84543 | -1.0583 | -1.1332 | -1.0599 | -0.97093 | -1.1127 | -1.2577 | -1.1154 | -1.0969 | -1.0949 | -0.98665 | -1.0199 | -0.88193 | -0.66578 | -0.73044 | -0.6383 | -0.28076 | -0.19864
14 | -0.011387 | -0.0080449 | -0.006974 | -0.0089395 | -0.0076972 | -0.0063284 | -0.0052361 | -0.018298 | -0.019136 | -0.016413 | -0.019122 | -0.017768 | -0.017846 | -0.015936 | -0.0094566 | -0.014806 | -0.017758 | -0.016569 | -0.01158 | -0.012014 | -0.01119 | -0.0069411 | -0.0055369 | -0.0057388
15 | -0.12958 | -0.12955 | -0.13313 | -0.13923 | -0.13789 | -0.12655 | -0.080242 | -0.015425 | -0.016576 | -0.010985 | -0.0096767 | -0.043186 | -0.063091 | -0.081786 | -0.081172 | -0.082544 | -0.064899 | 0.021331 | -0.0030062 | -0.035486 | -0.065779 | -0.086527 | -0.094899 | -0.10865
16 | -0.34774 | -0.37521 | -0.3821 | -0.37699 | -0.3773 | -0.31506 | -0.011732 | 0.16244 | 0.20703 | 0.14422 | 0.085151 | 0.1689 | 0.1065 | 0.032311 | -0.12783 | -0.12789 | -0.10535 | -0.053145 | -0.12953 | -0.073802 | -0.10133 | -0.16806 | -0.26551 | -0.29972
17 | -0.52551 | -0.53072 | -0.53614 | -0.54083 | -0.54324 | -0.49666 | -0.4309 | -0.39341 | -0.40493 | -0.44859 | -0.47847 | -0.50662 | -0.50722 | -0.51655 | -0.52109 | -0.50555 | -0.42798 | -0.25508 | -0.32901 | -0.39909 | -0.42963 | -0.45453 | -0.48048 | -0.48281
18 | -0.41141 | -0.43209 | -0.45045 | -0.45205 | -0.45105 | -0.3802 | -0.28975 | -0.23449 | -0.23033 | -0.19294 | -0.19094 | -0.18692 | -0.22496 | -0.24208 | -0.23557 | -0.29202 | -0.25871 | -0.1297 | -0.15359 | -0.19096 | -0.2062 | -0.26768 | -0.29603 | -0.30969
19 | -0.28256 | -0.22103 | -0.16759 | -0.24967 | -0.20502 | -0.29537 | -0.39394 | -0.76731 | -0.88369 | -0.91053 | -0.86424 | -0.92189 | -0.91504 | -0.90443 | -0.76068 | -0.72358 | -0.62888 | -0.68798 | -0.58317 | -0.60856 | -0.51452 | -0.54162 | -0.33624 | -0.3453
20 | 0.4833 | 0.47802 | 0.49303 | 0.50196 | 0.53169 | 0.47605 | 0.40443 | 0.21008 | 0.10409 | 0.096616 | 0.073434 | 0.024679 | 0.1002 | 0.10456 | 0.19057 | 0.27234 | 0.24579 | 0.27416 | 0.30831 | 0.296 | 0.33704 | 0.39732 | 0.44828 | 0.44589
21 | 0.13379 | 0.13661 | 0.13607 | 0.13588 | 0.13308 | 0.1277 | 0.097619 | 0.07766 | 0.071712 | 0.0819 | 0.077337 | 0.070498 | 0.074729 | 0.080907 | 0.098303 | 0.10902 | 0.10873 | 0.10722 | 0.11302 | 0.11686 | 0.11886 | 0.12234 | 0.12769 | 0.13013
22 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323
23 | 0.17689 | 0.18205 | 0.18232 | 0.1818 | 0.1813 | 0.16949 | 0.12705 | 0.10369 | 0.066838 | 0.038598 | 0.04938 | 0.038122 | 0.045458 | 0.065747 | 0.082189 | 0.084772 | 0.087169 | 0.058832 | 0.071289 | 0.088379 | 0.10393 | 0.13224 | 0.16529 | 0.16823
24 | -2.0481 | -2.0678 | -2.1058 | -2.1246 | -2.077 | -1.6762 | -1.2718 | -1.1363 | -0.7975 | -0.52621 | -1.1997 | -1.1313 | -1.275 | -1.2724 | -1.4157 | -1.4171 | -1.207 | -0.80719 | -1.1027 | -1.2953 | -1.3916 | -1.4251 | -1.5388 | -1.6322
25 | -0.040964 | 0.06873 | 0.1454 | 0.12573 | 0.097757 | -0.098479 | -0.0032512 | 0.11741 | 0.25484 | 0.30063 | 0.14603 | -0.0003794 | 0.46254 | 0.52435 | 0.4974 | 0.57105 | 0.31372 | 0.43333 | 0.4653 | 0.41478 | 0.4655 | 0.59755 | 0.55354 | 0.3729
26 | -0.078462 | -0.063457 | -0.090569 | -0.11349 | -0.11851 | -0.14448 | -0.52839 | -0.66146 | -0.70824 | -0.66245 | -0.60683 | -0.69546 | -0.78605 | -0.69711 | -0.68558 | -0.68428 | -0.61666 | -0.63746 | -0.55121 | -0.41611 | -0.45652 | -0.39894 | -0.17548 | -0.12415
27 | -0.22773 | -0.1609 | -0.13948 | -0.17879 | -0.15394 | -0.12657 | -0.10472 | -0.36596 | -0.38271 | -0.32825 | -0.38244 | -0.35536 | -0.35693 | -0.31872 | -0.18913 | -0.29612 | -0.35515 | -0.33138 | -0.2316 | -0.24027 | -0.22379 | -0.13882 | -0.11074 | -0.11478
28 | -0.07161 | -0.071595 | -0.07357 | -0.07694 | -0.076201 | -0.069935 | -0.044344 | -0.0085243 | -0.0091604 | -0.0060707 | -0.0053476 | -0.023866 | -0.034866 | -0.045198 | -0.044858 | -0.045617 | -0.035865 | 0.011788 | -0.0016613 | -0.019611 | -0.036351 | -0.047817 | -0.052444 | -0.060046
29 | 5.7652 | 6.2207 | 6.3348 | 6.25 | 6.2552 | 5.2234 | 0.1945 | -2.693 | -3.4323 | -2.391 | -1.4117 | -2.8002 | -1.7657 | -0.53569 | 2.1193 | 2.1202 | 1.7465 | 0.8811 | 2.1475 | 1.2236 | 1.6799 | 2.7863 | 4.4019 | 4.9691
30 | -0.37467 | -0.37839 | -0.38225 | -0.38559 | -0.38731 | -0.3541 | -0.30722 | -0.28049 | -0.2887 | -0.31983 | -0.34113 | -0.3612 | -0.36163 | -0.36828 | -0.37152 | -0.36044 | -0.30513 | -0.18186 | -0.23457 | -0.28454 | -0.30631 | -0.32407 | -0.34257 | -0.34422
31 | -0.83262 | -0.87446 | -0.91162 | -0.91487 | -0.91284 | -0.76945 | -0.58641 | -0.47456 | -0.46615 | -0.39047 | -0.38642 | -0.37828 | -0.45527 | -0.48993 | -0.47675 | -0.59098 | -0.52358 | -0.26249 | -0.31083 | -0.38647 | -0.41731 | -0.54172 | -0.5991 | -0.62675
32 | 0.043471 | 0.034004 | 0.025783 | 0.038411 | 0.031541 | 0.045442 | 0.060606 | 0.11805 | 0.13595 | 0.14008 | 0.13296 | 0.14183 | 0.14078 | 0.13914 | 0.11703 | 0.11132 | 0.096751 | 0.10584 | 0.089719 | 0.093624 | 0.079158 | 0.083326 | 0.051729 | 0.053123

## Qc, Winter, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.6832 | -0.48269 | -0.41844 | -0.53637 | -0.46183 | -0.3797 | -0.31417 | -1.0979 | -1.1481 | -0.98476 | -1.1473 | -1.0661 | -1.0708 | -0.95617 | -0.5674 | -0.88837 | -1.0655 | -0.99414 | -0.69481 | -0.72082 | -0.67138 | -0.41646 | -0.33222 | -0.34433
2 | -0.1023 | -0.10228 | -0.1051 | -0.10991 | -0.10886 | -0.099907 | -0.063349 | -0.012178 | -0.013086 | -0.0086724 | -0.0076395 | -0.034094 | -0.049808 | -0.064568 | -0.064083 | -0.065167 | -0.051236 | 0.01684 | -0.0023733 | -0.028016 | -0.051931 | -0.06831 | -0.07492 | -0.08578
3 | 1.1347 | 1.2244 | 1.2468 | 1.2302 | 1.2312 | 1.0281 | 0.038283 | -0.53005 | -0.67556 | -0.47061 | -0.27786 | -0.55115 | -0.34753 | -0.10544 | 0.41713 | 0.41731 | 0.34376 | 0.17342 | 0.42267 | 0.24083 | 0.33064 | 0.54841 | 0.86641 | 0.97804
4 | -0.14598 | -0.14742 | -0.14893 | -0.15023 | -0.1509 | -0.13796 | -0.1197 | -0.10928 | -0.11248 | -0.12461 | -0.13291 | -0.14073 | -0.1409 | -0.14349 | -0.14475 | -0.14043 | -0.11888 | -0.070855 | -0.091392 | -0.11086 | -0.11934 | -0.12626 | -0.13347 | -0.13411
5 | -0.11755 | -0.12345 | -0.1287 | -0.12916 | -0.12887 | -0.10863 | -0.082787 | -0.066996 | -0.065809 | -0.055125 | -0.054554 | -0.053405 | -0.064274 | -0.069166 | -0.067306 | -0.083433 | -0.073917 | -0.037057 | -0.043882 | -0.054561 | -0.058915 | -0.076479 | -0.084579 | -0.088482
6 | -0.59772 | -0.46756 | -0.35451 | -0.52814 | -0.43369 | -0.62482 | -0.83333 | -1.6232 | -1.8693 | -1.9261 | -1.8282 | -1.9502 | -1.9357 | -1.9132 | -1.6091 | -1.5306 | -1.3303 | -1.4553 | -1.2336 | -1.2873 | -1.0884 | -1.1457 | -0.71127 | -0.73044
7 | 0.73838 | 0.7303 | 0.75325 | 0.76688 | 0.8123 | 0.7273 | 0.61788 | 0.32095 | 0.15902 | 0.14761 | 0.11219 | 0.037703 | 0.15308 | 0.15974 | 0.29115 | 0.41607 | 0.37552 | 0.41886 | 0.47102 | 0.45222 | 0.51492 | 0.60702 | 0.68487 | 0.68122
8 | -0.33446 | -0.34154 | -0.34018 | -0.33969 | -0.33269 | -0.31925 | -0.24405 | -0.19415 | -0.17928 | -0.20475 | -0.19334 | -0.17624 | -0.18682 | -0.20227 | -0.24576 | -0.27255 | -0.27182 | -0.26806 | -0.28255 | -0.29215 | -0.29715 | -0.30586 | -0.31921 | -0.32533
9 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228
10 | -0.053067 | -0.054614 | -0.054695 | -0.054541 | -0.05439 | -0.050847 | -0.038114 | -0.031108 | -0.020051 | -0.01158 | -0.014814 | -0.011437 | -0.013637 | -0.019724 | -0.024657 | -0.025431 | -0.026151 | -0.01765 | -0.021387 | -0.026514 | -0.03118 | -0.039672 | -0.049586 | -0.050468
11 | 0.39202 | 0.3958 | 0.40307 | 0.40665 | 0.39755 | 0.32083 | 0.24343 | 0.2175 | 0.15265 | 0.10072 | 0.22963 | 0.21654 | 0.24405 | 0.24355 | 0.27098 | 0.27123 | 0.23103 | 0.1545 | 0.21106 | 0.24793 | 0.26636 | 0.27277 | 0.29454 | 0.31241
12 | 0.0465 | -0.078018 | -0.16505 | -0.14272 | -0.11097 | 0.11179 | 0.0036906 | -0.13328 | -0.28927 | -0.34125 | -0.16576 | 0.00043067 | -0.52504 | -0.59521 | -0.56461 | -0.64822 | -0.35612 | -0.49188 | -0.52818 | -0.47084 | -0.52841 | -0.6783 | -0.62835 | -0.4233
13 | -0.12554 | -0.10153 | -0.14491 | -0.18158 | -0.18961 | -0.23117 | -0.84543 | -1.0583 | -1.1332 | -1.0599 | -0.97093 | -1.1127 | -1.2577 | -1.1154 | -1.0969 | -1.0949 | -0.98665 | -1.0199 | -0.88193 | -0.66578 | -0.73044 | -0.6383 | -0.28076 | -0.19864
14 | -0.011387 | -0.0080449 | -0.006974 | -0.0089395 | -0.0076972 | -0.0063284 | -0.0052361 | -0.018298 | -0.019136 | -0.016413 | -0.019122 | -0.017768 | -0.017846 | -0.015936 | -0.0094566 | -0.014806 | -0.017758 | -0.016569 | -0.01158 | -0.012014 | -0.01119 | -0.0069411 | -0.0055369 | -0.0057388
15 | -0.12958 | -0.12955 | -0.13313 | -0.13923 | -0.13789 | -0.12655 | -0.080242 | -0.015425 | -0.016576 | -0.010985 | -0.0096767 | -0.043186 | -0.063091 | -0.081786 | -0.081172 | -0.082544 | -0.064899 | 0.021331 | -0.0030062 | -0.035486 | -0.065779 | -0.086527 | -0.094899 | -0.10865
16 | -0.34774 | -0.37521 | -0.3821 | -0.37699 | -0.3773 | -0.31506 | -0.011732 | 0.16244 | 0.20703 | 0.14422 | 0.085151 | 0.1689 | 0.1065 | 0.032311 | -0.12783 | -0.12789 | -0.10535 | -0.053145 | -0.12953 | -0.073802 | -0.10133 | -0.16806 | -0.26551 | -0.29972
17 | -0.52551 | -0.53072 | -0.53614 | -0.54083 | -0.54324 | -0.49666 | -0.4309 | -0.39341 | -0.40493 | -0.44859 | -0.47847 | -0.50662 | -0.50722 | -0.51655 | -0.52109 | -0.50555 | -0.42798 | -0.25508 | -0.32901 | -0.39909 | -0.42963 | -0.45453 | -0.48048 | -0.48281
18 | -0.41141 | -0.43209 | -0.45045 | -0.45205 | -0.45105 | -0.3802 | -0.28975 | -0.23449 | -0.23033 | -0.19294 | -0.19094 | -0.18692 | -0.22496 | -0.24208 | -0.23557 | -0.29202 | -0.25871 | -0.1297 | -0.15359 | -0.19096 | -0.2062 | -0.26768 | -0.29603 | -0.30969
19 | -0.28256 | -0.22103 | -0.16759 | -0.24967 | -0.20502 | -0.29537 | -0.39394 | -0.76731 | -0.88369 | -0.91053 | -0.86424 | -0.92189 | -0.91504 | -0.90443 | -0.76068 | -0.72358 | -0.62888 | -0.68798 | -0.58317 | -0.60856 | -0.51452 | -0.54162 | -0.33624 | -0.3453
20 | 0.4833 | 0.47802 | 0.49303 | 0.50196 | 0.53169 | 0.47605 | 0.40443 | 0.21008 | 0.10409 | 0.096616 | 0.073434 | 0.024679 | 0.1002 | 0.10456 | 0.19057 | 0.27234 | 0.24579 | 0.27416 | 0.30831 | 0.296 | 0.33704 | 0.39732 | 0.44828 | 0.44589
21 | 0.13379 | 0.13661 | 0.13607 | 0.13588 | 0.13308 | 0.1277 | 0.097619 | 0.07766 | 0.071712 | 0.0819 | 0.077337 | 0.070498 | 0.074729 | 0.080907 | 0.098303 | 0.10902 | 0.10873 | 0.10722 | 0.11302 | 0.11686 | 0.11886 | 0.12234 | 0.12769 | 0.13013
22 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323 | -0.054323
23 | 0.17689 | 0.18205 | 0.18232 | 0.1818 | 0.1813 | 0.16949 | 0.12705 | 0.10369 | 0.066838 | 0.038598 | 0.04938 | 0.038122 | 0.045458 | 0.065747 | 0.082189 | 0.084772 | 0.087169 | 0.058832 | 0.071289 | 0.088379 | 0.10393 | 0.13224 | 0.16529 | 0.16823
24 | -2.0481 | -2.0678 | -2.1058 | -2.1246 | -2.077 | -1.6762 | -1.2718 | -1.1363 | -0.7975 | -0.52621 | -1.1997 | -1.1313 | -1.275 | -1.2724 | -1.4157 | -1.4171 | -1.207 | -0.80719 | -1.1027 | -1.2953 | -1.3916 | -1.4251 | -1.5388 | -1.6322
25 | -0.040964 | 0.06873 | 0.1454 | 0.12573 | 0.097757 | -0.098479 | -0.0032512 | 0.11741 | 0.25484 | 0.30063 | 0.14603 | -0.0003794 | 0.46254 | 0.52435 | 0.4974 | 0.57105 | 0.31372 | 0.43333 | 0.4653 | 0.41478 | 0.4655 | 0.59755 | 0.55354 | 0.3729
26 | -0.078462 | -0.063457 | -0.090569 | -0.11349 | -0.11851 | -0.14448 | -0.52839 | -0.66146 | -0.70824 | -0.66245 | -0.60683 | -0.69546 | -0.78605 | -0.69711 | -0.68558 | -0.68428 | -0.61666 | -0.63746 | -0.55121 | -0.41611 | -0.45652 | -0.39894 | -0.17548 | -0.12415
27 | -0.22773 | -0.1609 | -0.13948 | -0.17879 | -0.15394 | -0.12657 | -0.10472 | -0.36596 | -0.38271 | -0.32825 | -0.38244 | -0.35536 | -0.35693 | -0.31872 | -0.18913 | -0.29612 | -0.35515 | -0.33138 | -0.2316 | -0.24027 | -0.22379 | -0.13882 | -0.11074 | -0.11478
28 | -0.07161 | -0.071595 | -0.07357 | -0.07694 | -0.076201 | -0.069935 | -0.044344 | -0.0085243 | -0.0091604 | -0.0060707 | -0.0053476 | -0.023866 | -0.034866 | -0.045198 | -0.044858 | -0.045617 | -0.035865 | 0.011788 | -0.0016613 | -0.019611 | -0.036351 | -0.047817 | -0.052444 | -0.060046
29 | 5.7652 | 6.2207 | 6.3348 | 6.25 | 6.2552 | 5.2234 | 0.1945 | -2.693 | -3.4323 | -2.391 | -1.4117 | -2.8002 | -1.7657 | -0.53569 | 2.1193 | 2.1202 | 1.7465 | 0.8811 | 2.1475 | 1.2236 | 1.6799 | 2.7863 | 4.4019 | 4.9691
30 | -0.37467 | -0.37839 | -0.38225 | -0.38559 | -0.38731 | -0.3541 | -0.30722 | -0.28049 | -0.2887 | -0.31983 | -0.34113 | -0.3612 | -0.36163 | -0.36828 | -0.37152 | -0.36044 | -0.30513 | -0.18186 | -0.23457 | -0.28454 | -0.30631 | -0.32407 | -0.34257 | -0.34422
31 | -0.83262 | -0.87446 | -0.91162 | -0.91487 | -0.91284 | -0.76945 | -0.58641 | -0.47456 | -0.46615 | -0.39047 | -0.38642 | -0.37828 | -0.45527 | -0.48993 | -0.47675 | -0.59098 | -0.52358 | -0.26249 | -0.31083 | -0.38647 | -0.41731 | -0.54172 | -0.5991 | -0.62675
32 | 0.043471 | 0.034004 | 0.025783 | 0.038411 | 0.031541 | 0.045442 | 0.060606 | 0.11805 | 0.13595 | 0.14008 | 0.13296 | 0.14183 | 0.14078 | 0.13914 | 0.11703 | 0.11132 | 0.096751 | 0.10584 | 0.089719 | 0.093624 | 0.079158 | 0.083326 | 0.051729 | 0.053123

## Qc, Winter, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.65004 | -0.45926 | -0.39813 | -0.51033 | -0.43941 | -0.36127 | -0.29892 | -1.0446 | -1.0924 | -0.93696 | -1.0916 | -1.0143 | -1.0188 | -0.90976 | -0.53985 | -0.84524 | -1.0137 | -0.94588 | -0.66108 | -0.68583 | -0.63879 | -0.39625 | -0.31609 | -0.32761
2 | -0.097334 | -0.097313 | -0.099998 | -0.10458 | -0.10357 | -0.095057 | -0.060274 | -0.011586 | -0.012451 | -0.0082514 | -0.0072686 | -0.032439 | -0.04739 | -0.061434 | -0.060972 | -0.062003 | -0.048749 | 0.016022 | -0.0022581 | -0.026656 | -0.04941 | -0.064994 | -0.071283 | -0.081616
3 | 1.0797 | 1.1649 | 1.1863 | 1.1705 | 1.1714 | 0.97819 | 0.036425 | -0.50432 | -0.64277 | -0.44777 | -0.26437 | -0.52439 | -0.33066 | -0.10032 | 0.39688 | 0.39705 | 0.32708 | 0.165 | 0.40216 | 0.22914 | 0.31459 | 0.52179 | 0.82436 | 0.93056
4 | -0.13889 | -0.14027 | -0.1417 | -0.14294 | -0.14357 | -0.13126 | -0.11388 | -0.10398 | -0.10702 | -0.11856 | -0.12646 | -0.1339 | -0.13406 | -0.13652 | -0.13772 | -0.13361 | -0.11311 | -0.067415 | -0.086955 | -0.10548 | -0.11355 | -0.12013 | -0.12699 | -0.1276
5 | -0.11184 | -0.11746 | -0.12245 | -0.12289 | -0.12262 | -0.10336 | -0.078768 | -0.063744 | -0.062615 | -0.052449 | -0.051905 | -0.050812 | -0.061154 | -0.065809 | -0.064039 | -0.079383 | -0.070329 | -0.035258 | -0.041752 | -0.051912 | -0.056055 | -0.072766 | -0.080474 | -0.084187
6 | -0.5687 | -0.44486 | -0.3373 | -0.50251 | -0.41264 | -0.59449 | -0.79288 | -1.5444 | -1.7786 | -1.8326 | -1.7395 | -1.8555 | -1.8417 | -1.8204 | -1.531 | -1.4563 | -1.2657 | -1.3847 | -1.1738 | -1.2248 | -1.0356 | -1.0901 | -0.67675 | -0.69499
7 | 0.70253 | 0.69485 | 0.71668 | 0.72965 | 0.77287 | 0.69199 | 0.58788 | 0.30537 | 0.1513 | 0.14044 | 0.10675 | 0.035873 | 0.14565 | 0.15199 | 0.27702 | 0.39587 | 0.35729 | 0.39852 | 0.44816 | 0.43027 | 0.48992 | 0.57755 | 0.65162 | 0.64815
8 | -0.31823 | -0.32496 | -0.32367 | -0.3232 | -0.31654 | -0.30375 | -0.2322 | -0.18472 | -0.17058 | -0.19481 | -0.18396 | -0.16769 | -0.17775 | -0.19245 | -0.23383 | -0.25932 | -0.25863 | -0.25504 | -0.26883 | -0.27796 | -0.28272 | -0.29101 | -0.30372 | -0.30954
9 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221
10 | -0.050491 | -0.051963 | -0.05204 | -0.051894 | -0.051749 | -0.048379 | -0.036264 | -0.029598 | -0.019078 | -0.011017 | -0.014095 | -0.010881 | -0.012975 | -0.018767 | -0.02346 | -0.024197 | -0.024881 | -0.016793 | -0.020349 | -0.025227 | -0.029667 | -0.037746 | -0.047179 | -0.048018
11 | 0.37299 | 0.37658 | 0.38351 | 0.38691 | 0.37825 | 0.30525 | 0.23161 | 0.20694 | 0.14524 | 0.095831 | 0.21848 | 0.20603 | 0.2322 | 0.23173 | 0.25782 | 0.25807 | 0.21982 | 0.147 | 0.20081 | 0.2359 | 0.25343 | 0.25953 | 0.28024 | 0.29724
12 | 0.044243 | -0.074231 | -0.15704 | -0.13579 | -0.10558 | 0.10636 | 0.0035114 | -0.12681 | -0.27523 | -0.32468 | -0.15772 | 0.00040976 | -0.49955 | -0.56631 | -0.53721 | -0.61675 | -0.33883 | -0.46801 | -0.50254 | -0.44798 | -0.50276 | -0.64538 | -0.59784 | -0.40275
13 | -0.11944 | -0.096603 | -0.13788 | -0.17277 | -0.18041 | -0.21995 | -0.80439 | -1.007 | -1.0782 | -1.0085 | -0.92379 | -1.0587 | -1.1966 | -1.0612 | -1.0437 | -1.0417 | -0.93876 | -0.97042 | -0.83912 | -0.63346 | -0.69498 | -0.60732 | -0.26713 | -0.18899
14 | -0.010834 | -0.0076544 | -0.0066355 | -0.0085056 | -0.0073235 | -0.0060212 | -0.0049819 | -0.01741 | -0.018207 | -0.015616 | -0.018194 | -0.016906 | -0.01698 | -0.015163 | -0.0089976 | -0.014087 | -0.016896 | -0.015765 | -0.011018 | -0.01143 | -0.010647 | -0.0066041 | -0.0052681 | -0.0054602
15 | -0.12329 | -0.12326 | -0.12666 | -0.13247 | -0.13119 | -0.12041 | -0.076347 | -0.014676 | -0.015771 | -0.010452 | -0.0092069 | -0.04109 | -0.060028 | -0.077816 | -0.077231 | -0.078537 | -0.061749 | 0.020295 | -0.0028603 | -0.033764 | -0.062586 | -0.082326 | -0.090292 | -0.10338
16 | -0.33086 | -0.357 | -0.36355 | -0.35869 | -0.35898 | -0.29977 | -0.011162 | 0.15455 | 0.19698 | 0.13722 | 0.081017 | 0.1607 | 0.10133 | 0.030743 | -0.12163 | -0.12168 | -0.10023 | -0.050566 | -0.12324 | -0.07022 | -0.096408 | -0.1599 | -0.25263 | -0.28517
17 | -0.5 | -0.50496 | -0.51011 | -0.51458 | -0.51687 | -0.47255 | -0.40998 | -0.37431 | -0.38528 | -0.42681 | -0.45524 | -0.48203 | -0.4826 | -0.49147 | -0.4958 | -0.48101 | -0.4072 | -0.24269 | -0.31304 | -0.37972 | -0.40878 | -0.43247 | -0.45716 | -0.45937
18 | -0.39144 | -0.41111 | -0.42858 | -0.43011 | -0.42916 | -0.36174 | -0.27569 | -0.2231 | -0.21915 | -0.18357 | -0.18167 | -0.17784 | -0.21404 | -0.23033 | -0.22414 | -0.27784 | -0.24615 | -0.1234 | -0.14613 | -0.18169 | -0.19619 | -0.25468 | -0.28166 | -0.29465
19 | -0.26884 | -0.2103 | -0.15945 | -0.23755 | -0.19507 | -0.28103 | -0.37481 | -0.73006 | -0.84079 | -0.86633 | -0.82229 | -0.87714 | -0.87063 | -0.86053 | -0.72375 | -0.68845 | -0.59835 | -0.65458 | -0.55486 | -0.57902 | -0.48955 | -0.51533 | -0.31992 | -0.32854
20 | 0.45984 | 0.45481 | 0.4691 | 0.47759 | 0.50588 | 0.45294 | 0.3848 | 0.19988 | 0.099034 | 0.091926 | 0.06987 | 0.023481 | 0.095334 | 0.099483 | 0.18132 | 0.25912 | 0.23386 | 0.26085 | 0.29334 | 0.28163 | 0.32068 | 0.37803 | 0.42651 | 0.42425
21 | 0.12729 | 0.12998 | 0.12947 | 0.12928 | 0.12662 | 0.1215 | 0.09288 | 0.07389 | 0.068231 | 0.077925 | 0.073583 | 0.067076 | 0.071101 | 0.076979 | 0.093531 | 0.10373 | 0.10345 | 0.10202 | 0.10753 | 0.11119 | 0.11309 | 0.11641 | 0.12149 | 0.12382
22 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686
23 | 0.1683 | 0.17321 | 0.17347 | 0.17298 | 0.1725 | 0.16126 | 0.12088 | 0.098659 | 0.063594 | 0.036725 | 0.046983 | 0.036271 | 0.043251 | 0.062556 | 0.078199 | 0.080656 | 0.082938 | 0.055976 | 0.067829 | 0.084089 | 0.098889 | 0.12582 | 0.15726 | 0.16006
24 | -1.9487 | -1.9675 | -2.0036 | -2.0214 | -1.9762 | -1.5948 | -1.2101 | -1.0812 | -0.75879 | -0.50067 | -1.1414 | -1.0764 | -1.2131 | -1.2107 | -1.347 | -1.3483 | -1.1484 | -0.76801 | -1.0492 | -1.2324 | -1.324 | -1.3559 | -1.4641 | -1.5529
25 | -0.038976 | 0.065394 | 0.13834 | 0.11962 | 0.093012 | -0.093699 | -0.0030934 | 0.11171 | 0.24246 | 0.28603 | 0.13894 | -0.00036098 | 0.44008 | 0.4989 | 0.47325 | 0.54333 | 0.29849 | 0.41229 | 0.44271 | 0.39465 | 0.4429 | 0.56855 | 0.52667 | 0.3548
26 | -0.074653 | -0.060377 | -0.086172 | -0.10798 | -0.11275 | -0.13747 | -0.50274 | -0.62935 | -0.67386 | -0.63029 | -0.57737 | -0.6617 | -0.7479 | -0.66327 | -0.65229 | -0.65106 | -0.58672 | -0.60651 | -0.52445 | -0.39592 | -0.43436 | -0.37957 | -0.16696 | -0.11812
27 | -0.21668 | -0.15309 | -0.13271 | -0.17011 | -0.14647 | -0.12042 | -0.099639 | -0.34819 | -0.36413 | -0.31232 | -0.36388 | -0.33811 | -0.3396 | -0.30325 | -0.17995 | -0.28175 | -0.33791 | -0.31529 | -0.22036 | -0.22861 | -0.21293 | -0.13208 | -0.10536 | -0.1092
28 | -0.068134 | -0.068119 | -0.069999 | -0.073205 | -0.072502 | -0.06654 | -0.042192 | -0.0081105 | -0.0087157 | -0.005776 | -0.005088 | -0.022708 | -0.033173 | -0.043004 | -0.04268 | -0.043402 | -0.034124 | 0.011216 | -0.0015807 | -0.018659 | -0.034587 | -0.045496 | -0.049898 | -0.057131
29 | 5.4853 | 5.9187 | 6.0273 | 5.9466 | 5.9516 | 4.9698 | 0.18506 | -2.5623 | -3.2657 | -2.2749 | -1.3432 | -2.6643 | -1.6799 | -0.50968 | 2.0164 | 2.0173 | 1.6618 | 0.83832 | 2.0432 | 1.1642 | 1.5983 | 2.651 | 4.1883 | 4.7279
30 | -0.35648 | -0.36002 | -0.36369 | -0.36687 | -0.36851 | -0.33691 | -0.2923 | -0.26687 | -0.27469 | -0.3043 | -0.32457 | -0.34367 | -0.34408 | -0.3504 | -0.35348 | -0.34294 | -0.29032 | -0.17303 | -0.22318 | -0.27073 | -0.29144 | -0.30833 | -0.32594 | -0.32751
31 | -0.7922 | -0.83201 | -0.86736 | -0.87046 | -0.86853 | -0.7321 | -0.55794 | -0.45152 | -0.44352 | -0.37152 | -0.36766 | -0.35992 | -0.43317 | -0.46615 | -0.45361 | -0.5623 | -0.49816 | -0.24975 | -0.29574 | -0.36771 | -0.39706 | -0.51543 | -0.57002 | -0.59632
32 | 0.04136 | 0.032354 | 0.024531 | 0.036546 | 0.03001 | 0.043236 | 0.057664 | 0.11232 | 0.12935 | 0.13328 | 0.12651 | 0.13495 | 0.13394 | 0.13239 | 0.11135 | 0.10592 | 0.092054 | 0.1007 | 0.085364 | 0.08908 | 0.075315 | 0.079281 | 0.049218 | 0.050544

## Qc, Winter, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.65004 | -0.45926 | -0.39813 | -0.51033 | -0.43941 | -0.36127 | -0.29892 | -1.0446 | -1.0924 | -0.93696 | -1.0916 | -1.0143 | -1.0188 | -0.90976 | -0.53985 | -0.84524 | -1.0137 | -0.94588 | -0.66108 | -0.68583 | -0.63879 | -0.39625 | -0.31609 | -0.32761
2 | -0.097334 | -0.097313 | -0.099998 | -0.10458 | -0.10357 | -0.095057 | -0.060274 | -0.011586 | -0.012451 | -0.0082514 | -0.0072686 | -0.032439 | -0.04739 | -0.061434 | -0.060972 | -0.062003 | -0.048749 | 0.016022 | -0.0022581 | -0.026656 | -0.04941 | -0.064994 | -0.071283 | -0.081616
3 | 1.0797 | 1.1649 | 1.1863 | 1.1705 | 1.1714 | 0.97819 | 0.036425 | -0.50432 | -0.64277 | -0.44777 | -0.26437 | -0.52439 | -0.33066 | -0.10032 | 0.39688 | 0.39705 | 0.32708 | 0.165 | 0.40216 | 0.22914 | 0.31459 | 0.52179 | 0.82436 | 0.93056
4 | -0.13889 | -0.14027 | -0.1417 | -0.14294 | -0.14357 | -0.13126 | -0.11388 | -0.10398 | -0.10702 | -0.11856 | -0.12646 | -0.1339 | -0.13406 | -0.13652 | -0.13772 | -0.13361 | -0.11311 | -0.067415 | -0.086955 | -0.10548 | -0.11355 | -0.12013 | -0.12699 | -0.1276
5 | -0.11184 | -0.11746 | -0.12245 | -0.12289 | -0.12262 | -0.10336 | -0.078768 | -0.063744 | -0.062615 | -0.052449 | -0.051905 | -0.050812 | -0.061154 | -0.065809 | -0.064039 | -0.079383 | -0.070329 | -0.035258 | -0.041752 | -0.051912 | -0.056055 | -0.072766 | -0.080474 | -0.084187
6 | -0.5687 | -0.44486 | -0.3373 | -0.50251 | -0.41264 | -0.59449 | -0.79288 | -1.5444 | -1.7786 | -1.8326 | -1.7395 | -1.8555 | -1.8417 | -1.8204 | -1.531 | -1.4563 | -1.2657 | -1.3847 | -1.1738 | -1.2248 | -1.0356 | -1.0901 | -0.67675 | -0.69499
7 | 0.70253 | 0.69485 | 0.71668 | 0.72965 | 0.77287 | 0.69199 | 0.58788 | 0.30537 | 0.1513 | 0.14044 | 0.10675 | 0.035873 | 0.14565 | 0.15199 | 0.27702 | 0.39587 | 0.35729 | 0.39852 | 0.44816 | 0.43027 | 0.48992 | 0.57755 | 0.65162 | 0.64815
8 | -0.31823 | -0.32496 | -0.32367 | -0.3232 | -0.31654 | -0.30375 | -0.2322 | -0.18472 | -0.17058 | -0.19481 | -0.18396 | -0.16769 | -0.17775 | -0.19245 | -0.23383 | -0.25932 | -0.25863 | -0.25504 | -0.26883 | -0.27796 | -0.28272 | -0.29101 | -0.30372 | -0.30954
9 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221
10 | -0.050491 | -0.051963 | -0.05204 | -0.051894 | -0.051749 | -0.048379 | -0.036264 | -0.029598 | -0.019078 | -0.011017 | -0.014095 | -0.010881 | -0.012975 | -0.018767 | -0.02346 | -0.024197 | -0.024881 | -0.016793 | -0.020349 | -0.025227 | -0.029667 | -0.037746 | -0.047179 | -0.048018
11 | 0.37299 | 0.37658 | 0.38351 | 0.38691 | 0.37825 | 0.30525 | 0.23161 | 0.20694 | 0.14524 | 0.095831 | 0.21848 | 0.20603 | 0.2322 | 0.23173 | 0.25782 | 0.25807 | 0.21982 | 0.147 | 0.20081 | 0.2359 | 0.25343 | 0.25953 | 0.28024 | 0.29724
12 | 0.044243 | -0.074231 | -0.15704 | -0.13579 | -0.10558 | 0.10636 | 0.0035114 | -0.12681 | -0.27523 | -0.32468 | -0.15772 | 0.00040976 | -0.49955 | -0.56631 | -0.53721 | -0.61675 | -0.33883 | -0.46801 | -0.50254 | -0.44798 | -0.50276 | -0.64538 | -0.59784 | -0.40275
13 | -0.11944 | -0.096603 | -0.13788 | -0.17277 | -0.18041 | -0.21995 | -0.80439 | -1.007 | -1.0782 | -1.0085 | -0.92379 | -1.0587 | -1.1966 | -1.0612 | -1.0437 | -1.0417 | -0.93876 | -0.97042 | -0.83912 | -0.63346 | -0.69498 | -0.60732 | -0.26713 | -0.18899
14 | -0.010834 | -0.0076544 | -0.0066355 | -0.0085056 | -0.0073235 | -0.0060212 | -0.0049819 | -0.01741 | -0.018207 | -0.015616 | -0.018194 | -0.016906 | -0.01698 | -0.015163 | -0.0089976 | -0.014087 | -0.016896 | -0.015765 | -0.011018 | -0.01143 | -0.010647 | -0.0066041 | -0.0052681 | -0.0054602
15 | -0.12329 | -0.12326 | -0.12666 | -0.13247 | -0.13119 | -0.12041 | -0.076347 | -0.014676 | -0.015771 | -0.010452 | -0.0092069 | -0.04109 | -0.060028 | -0.077816 | -0.077231 | -0.078537 | -0.061749 | 0.020295 | -0.0028603 | -0.033764 | -0.062586 | -0.082326 | -0.090292 | -0.10338
16 | -0.33086 | -0.357 | -0.36355 | -0.35869 | -0.35898 | -0.29977 | -0.011162 | 0.15455 | 0.19698 | 0.13722 | 0.081017 | 0.1607 | 0.10133 | 0.030743 | -0.12163 | -0.12168 | -0.10023 | -0.050566 | -0.12324 | -0.07022 | -0.096408 | -0.1599 | -0.25263 | -0.28517
17 | -0.5 | -0.50496 | -0.51011 | -0.51458 | -0.51687 | -0.47255 | -0.40998 | -0.37431 | -0.38528 | -0.42681 | -0.45524 | -0.48203 | -0.4826 | -0.49147 | -0.4958 | -0.48101 | -0.4072 | -0.24269 | -0.31304 | -0.37972 | -0.40878 | -0.43247 | -0.45716 | -0.45937
18 | -0.39144 | -0.41111 | -0.42858 | -0.43011 | -0.42916 | -0.36174 | -0.27569 | -0.2231 | -0.21915 | -0.18357 | -0.18167 | -0.17784 | -0.21404 | -0.23033 | -0.22414 | -0.27784 | -0.24615 | -0.1234 | -0.14613 | -0.18169 | -0.19619 | -0.25468 | -0.28166 | -0.29465
19 | -0.26884 | -0.2103 | -0.15945 | -0.23755 | -0.19507 | -0.28103 | -0.37481 | -0.73006 | -0.84079 | -0.86633 | -0.82229 | -0.87714 | -0.87063 | -0.86053 | -0.72375 | -0.68845 | -0.59835 | -0.65458 | -0.55486 | -0.57902 | -0.48955 | -0.51533 | -0.31992 | -0.32854
20 | 0.45984 | 0.45481 | 0.4691 | 0.47759 | 0.50588 | 0.45294 | 0.3848 | 0.19988 | 0.099034 | 0.091926 | 0.06987 | 0.023481 | 0.095334 | 0.099483 | 0.18132 | 0.25912 | 0.23386 | 0.26085 | 0.29334 | 0.28163 | 0.32068 | 0.37803 | 0.42651 | 0.42425
21 | 0.12729 | 0.12998 | 0.12947 | 0.12928 | 0.12662 | 0.1215 | 0.09288 | 0.07389 | 0.068231 | 0.077925 | 0.073583 | 0.067076 | 0.071101 | 0.076979 | 0.093531 | 0.10373 | 0.10345 | 0.10202 | 0.10753 | 0.11119 | 0.11309 | 0.11641 | 0.12149 | 0.12382
22 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686
23 | 0.1683 | 0.17321 | 0.17347 | 0.17298 | 0.1725 | 0.16126 | 0.12088 | 0.098659 | 0.063594 | 0.036725 | 0.046983 | 0.036271 | 0.043251 | 0.062556 | 0.078199 | 0.080656 | 0.082938 | 0.055976 | 0.067829 | 0.084089 | 0.098889 | 0.12582 | 0.15726 | 0.16006
24 | -1.9487 | -1.9675 | -2.0036 | -2.0214 | -1.9762 | -1.5948 | -1.2101 | -1.0812 | -0.75879 | -0.50067 | -1.1414 | -1.0764 | -1.2131 | -1.2107 | -1.347 | -1.3483 | -1.1484 | -0.76801 | -1.0492 | -1.2324 | -1.324 | -1.3559 | -1.4641 | -1.5529
25 | -0.038976 | 0.065394 | 0.13834 | 0.11962 | 0.093012 | -0.093699 | -0.0030934 | 0.11171 | 0.24246 | 0.28603 | 0.13894 | -0.00036098 | 0.44008 | 0.4989 | 0.47325 | 0.54333 | 0.29849 | 0.41229 | 0.44271 | 0.39465 | 0.4429 | 0.56855 | 0.52667 | 0.3548
26 | -0.074653 | -0.060377 | -0.086172 | -0.10798 | -0.11275 | -0.13747 | -0.50274 | -0.62935 | -0.67386 | -0.63029 | -0.57737 | -0.6617 | -0.7479 | -0.66327 | -0.65229 | -0.65106 | -0.58672 | -0.60651 | -0.52445 | -0.39592 | -0.43436 | -0.37957 | -0.16696 | -0.11812
27 | -0.21668 | -0.15309 | -0.13271 | -0.17011 | -0.14647 | -0.12042 | -0.099639 | -0.34819 | -0.36413 | -0.31232 | -0.36388 | -0.33811 | -0.3396 | -0.30325 | -0.17995 | -0.28175 | -0.33791 | -0.31529 | -0.22036 | -0.22861 | -0.21293 | -0.13208 | -0.10536 | -0.1092
28 | -0.068134 | -0.068119 | -0.069999 | -0.073205 | -0.072502 | -0.06654 | -0.042192 | -0.0081105 | -0.0087157 | -0.005776 | -0.005088 | -0.022708 | -0.033173 | -0.043004 | -0.04268 | -0.043402 | -0.034124 | 0.011216 | -0.0015807 | -0.018659 | -0.034587 | -0.045496 | -0.049898 | -0.057131
29 | 5.4853 | 5.9187 | 6.0273 | 5.9466 | 5.9516 | 4.9698 | 0.18506 | -2.5623 | -3.2657 | -2.2749 | -1.3432 | -2.6643 | -1.6799 | -0.50968 | 2.0164 | 2.0173 | 1.6618 | 0.83832 | 2.0432 | 1.1642 | 1.5983 | 2.651 | 4.1883 | 4.7279
30 | -0.35648 | -0.36002 | -0.36369 | -0.36687 | -0.36851 | -0.33691 | -0.2923 | -0.26687 | -0.27469 | -0.3043 | -0.32457 | -0.34367 | -0.34408 | -0.3504 | -0.35348 | -0.34294 | -0.29032 | -0.17303 | -0.22318 | -0.27073 | -0.29144 | -0.30833 | -0.32594 | -0.32751
31 | -0.7922 | -0.83201 | -0.86736 | -0.87046 | -0.86853 | -0.7321 | -0.55794 | -0.45152 | -0.44352 | -0.37152 | -0.36766 | -0.35992 | -0.43317 | -0.46615 | -0.45361 | -0.5623 | -0.49816 | -0.24975 | -0.29574 | -0.36771 | -0.39706 | -0.51543 | -0.57002 | -0.59632
32 | 0.04136 | 0.032354 | 0.024531 | 0.036546 | 0.03001 | 0.043236 | 0.057664 | 0.11232 | 0.12935 | 0.13328 | 0.12651 | 0.13495 | 0.13394 | 0.13239 | 0.11135 | 0.10592 | 0.092054 | 0.1007 | 0.085364 | 0.08908 | 0.075315 | 0.079281 | 0.049218 | 0.050544

## Qc, Winter, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.65004 | -0.45926 | -0.39813 | -0.51033 | -0.43941 | -0.36127 | -0.29892 | -1.0446 | -1.0924 | -0.93696 | -1.0916 | -1.0143 | -1.0188 | -0.90976 | -0.53985 | -0.84524 | -1.0137 | -0.94588 | -0.66108 | -0.68583 | -0.63879 | -0.39625 | -0.31609 | -0.32761
2 | -0.097334 | -0.097313 | -0.099998 | -0.10458 | -0.10357 | -0.095057 | -0.060274 | -0.011586 | -0.012451 | -0.0082514 | -0.0072686 | -0.032439 | -0.04739 | -0.061434 | -0.060972 | -0.062003 | -0.048749 | 0.016022 | -0.0022581 | -0.026656 | -0.04941 | -0.064994 | -0.071283 | -0.081616
3 | 1.0797 | 1.1649 | 1.1863 | 1.1705 | 1.1714 | 0.97819 | 0.036425 | -0.50432 | -0.64277 | -0.44777 | -0.26437 | -0.52439 | -0.33066 | -0.10032 | 0.39688 | 0.39705 | 0.32708 | 0.165 | 0.40216 | 0.22914 | 0.31459 | 0.52179 | 0.82436 | 0.93056
4 | -0.13889 | -0.14027 | -0.1417 | -0.14294 | -0.14357 | -0.13126 | -0.11388 | -0.10398 | -0.10702 | -0.11856 | -0.12646 | -0.1339 | -0.13406 | -0.13652 | -0.13772 | -0.13361 | -0.11311 | -0.067415 | -0.086955 | -0.10548 | -0.11355 | -0.12013 | -0.12699 | -0.1276
5 | -0.11184 | -0.11746 | -0.12245 | -0.12289 | -0.12262 | -0.10336 | -0.078768 | -0.063744 | -0.062615 | -0.052449 | -0.051905 | -0.050812 | -0.061154 | -0.065809 | -0.064039 | -0.079383 | -0.070329 | -0.035258 | -0.041752 | -0.051912 | -0.056055 | -0.072766 | -0.080474 | -0.084187
6 | -0.5687 | -0.44486 | -0.3373 | -0.50251 | -0.41264 | -0.59449 | -0.79288 | -1.5444 | -1.7786 | -1.8326 | -1.7395 | -1.8555 | -1.8417 | -1.8204 | -1.531 | -1.4563 | -1.2657 | -1.3847 | -1.1738 | -1.2248 | -1.0356 | -1.0901 | -0.67675 | -0.69499
7 | 0.70253 | 0.69485 | 0.71668 | 0.72965 | 0.77287 | 0.69199 | 0.58788 | 0.30537 | 0.1513 | 0.14044 | 0.10675 | 0.035873 | 0.14565 | 0.15199 | 0.27702 | 0.39587 | 0.35729 | 0.39852 | 0.44816 | 0.43027 | 0.48992 | 0.57755 | 0.65162 | 0.64815
8 | -0.31823 | -0.32496 | -0.32367 | -0.3232 | -0.31654 | -0.30375 | -0.2322 | -0.18472 | -0.17058 | -0.19481 | -0.18396 | -0.16769 | -0.17775 | -0.19245 | -0.23383 | -0.25932 | -0.25863 | -0.25504 | -0.26883 | -0.27796 | -0.28272 | -0.29101 | -0.30372 | -0.30954
9 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221
10 | -0.050491 | -0.051963 | -0.05204 | -0.051894 | -0.051749 | -0.048379 | -0.036264 | -0.029598 | -0.019078 | -0.011017 | -0.014095 | -0.010881 | -0.012975 | -0.018767 | -0.02346 | -0.024197 | -0.024881 | -0.016793 | -0.020349 | -0.025227 | -0.029667 | -0.037746 | -0.047179 | -0.048018
11 | 0.37299 | 0.37658 | 0.38351 | 0.38691 | 0.37825 | 0.30525 | 0.23161 | 0.20694 | 0.14524 | 0.095831 | 0.21848 | 0.20603 | 0.2322 | 0.23173 | 0.25782 | 0.25807 | 0.21982 | 0.147 | 0.20081 | 0.2359 | 0.25343 | 0.25953 | 0.28024 | 0.29724
12 | 0.044243 | -0.074231 | -0.15704 | -0.13579 | -0.10558 | 0.10636 | 0.0035114 | -0.12681 | -0.27523 | -0.32468 | -0.15772 | 0.00040976 | -0.49955 | -0.56631 | -0.53721 | -0.61675 | -0.33883 | -0.46801 | -0.50254 | -0.44798 | -0.50276 | -0.64538 | -0.59784 | -0.40275
13 | -0.11944 | -0.096603 | -0.13788 | -0.17277 | -0.18041 | -0.21995 | -0.80439 | -1.007 | -1.0782 | -1.0085 | -0.92379 | -1.0587 | -1.1966 | -1.0612 | -1.0437 | -1.0417 | -0.93876 | -0.97042 | -0.83912 | -0.63346 | -0.69498 | -0.60732 | -0.26713 | -0.18899
14 | -0.010834 | -0.0076544 | -0.0066355 | -0.0085056 | -0.0073235 | -0.0060212 | -0.0049819 | -0.01741 | -0.018207 | -0.015616 | -0.018194 | -0.016906 | -0.01698 | -0.015163 | -0.0089976 | -0.014087 | -0.016896 | -0.015765 | -0.011018 | -0.01143 | -0.010647 | -0.0066041 | -0.0052681 | -0.0054602
15 | -0.12329 | -0.12326 | -0.12666 | -0.13247 | -0.13119 | -0.12041 | -0.076347 | -0.014676 | -0.015771 | -0.010452 | -0.0092069 | -0.04109 | -0.060028 | -0.077816 | -0.077231 | -0.078537 | -0.061749 | 0.020295 | -0.0028603 | -0.033764 | -0.062586 | -0.082326 | -0.090292 | -0.10338
16 | -0.33086 | -0.357 | -0.36355 | -0.35869 | -0.35898 | -0.29977 | -0.011162 | 0.15455 | 0.19698 | 0.13722 | 0.081017 | 0.1607 | 0.10133 | 0.030743 | -0.12163 | -0.12168 | -0.10023 | -0.050566 | -0.12324 | -0.07022 | -0.096408 | -0.1599 | -0.25263 | -0.28517
17 | -0.5 | -0.50496 | -0.51011 | -0.51458 | -0.51687 | -0.47255 | -0.40998 | -0.37431 | -0.38528 | -0.42681 | -0.45524 | -0.48203 | -0.4826 | -0.49147 | -0.4958 | -0.48101 | -0.4072 | -0.24269 | -0.31304 | -0.37972 | -0.40878 | -0.43247 | -0.45716 | -0.45937
18 | -0.39144 | -0.41111 | -0.42858 | -0.43011 | -0.42916 | -0.36174 | -0.27569 | -0.2231 | -0.21915 | -0.18357 | -0.18167 | -0.17784 | -0.21404 | -0.23033 | -0.22414 | -0.27784 | -0.24615 | -0.1234 | -0.14613 | -0.18169 | -0.19619 | -0.25468 | -0.28166 | -0.29465
19 | -0.26884 | -0.2103 | -0.15945 | -0.23755 | -0.19507 | -0.28103 | -0.37481 | -0.73006 | -0.84079 | -0.86633 | -0.82229 | -0.87714 | -0.87063 | -0.86053 | -0.72375 | -0.68845 | -0.59835 | -0.65458 | -0.55486 | -0.57902 | -0.48955 | -0.51533 | -0.31992 | -0.32854
20 | 0.45984 | 0.45481 | 0.4691 | 0.47759 | 0.50588 | 0.45294 | 0.3848 | 0.19988 | 0.099034 | 0.091926 | 0.06987 | 0.023481 | 0.095334 | 0.099483 | 0.18132 | 0.25912 | 0.23386 | 0.26085 | 0.29334 | 0.28163 | 0.32068 | 0.37803 | 0.42651 | 0.42425
21 | 0.12729 | 0.12998 | 0.12947 | 0.12928 | 0.12662 | 0.1215 | 0.09288 | 0.07389 | 0.068231 | 0.077925 | 0.073583 | 0.067076 | 0.071101 | 0.076979 | 0.093531 | 0.10373 | 0.10345 | 0.10202 | 0.10753 | 0.11119 | 0.11309 | 0.11641 | 0.12149 | 0.12382
22 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686 | -0.051686
23 | 0.1683 | 0.17321 | 0.17347 | 0.17298 | 0.1725 | 0.16126 | 0.12088 | 0.098659 | 0.063594 | 0.036725 | 0.046983 | 0.036271 | 0.043251 | 0.062556 | 0.078199 | 0.080656 | 0.082938 | 0.055976 | 0.067829 | 0.084089 | 0.098889 | 0.12582 | 0.15726 | 0.16006
24 | -1.9487 | -1.9675 | -2.0036 | -2.0214 | -1.9762 | -1.5948 | -1.2101 | -1.0812 | -0.75879 | -0.50067 | -1.1414 | -1.0764 | -1.2131 | -1.2107 | -1.347 | -1.3483 | -1.1484 | -0.76801 | -1.0492 | -1.2324 | -1.324 | -1.3559 | -1.4641 | -1.5529
25 | -0.038976 | 0.065394 | 0.13834 | 0.11962 | 0.093012 | -0.093699 | -0.0030934 | 0.11171 | 0.24246 | 0.28603 | 0.13894 | -0.00036098 | 0.44008 | 0.4989 | 0.47325 | 0.54333 | 0.29849 | 0.41229 | 0.44271 | 0.39465 | 0.4429 | 0.56855 | 0.52667 | 0.3548
26 | -0.074653 | -0.060377 | -0.086172 | -0.10798 | -0.11275 | -0.13747 | -0.50274 | -0.62935 | -0.67386 | -0.63029 | -0.57737 | -0.6617 | -0.7479 | -0.66327 | -0.65229 | -0.65106 | -0.58672 | -0.60651 | -0.52445 | -0.39592 | -0.43436 | -0.37957 | -0.16696 | -0.11812
27 | -0.21668 | -0.15309 | -0.13271 | -0.17011 | -0.14647 | -0.12042 | -0.099639 | -0.34819 | -0.36413 | -0.31232 | -0.36388 | -0.33811 | -0.3396 | -0.30325 | -0.17995 | -0.28175 | -0.33791 | -0.31529 | -0.22036 | -0.22861 | -0.21293 | -0.13208 | -0.10536 | -0.1092
28 | -0.068134 | -0.068119 | -0.069999 | -0.073205 | -0.072502 | -0.06654 | -0.042192 | -0.0081105 | -0.0087157 | -0.005776 | -0.005088 | -0.022708 | -0.033173 | -0.043004 | -0.04268 | -0.043402 | -0.034124 | 0.011216 | -0.0015807 | -0.018659 | -0.034587 | -0.045496 | -0.049898 | -0.057131
29 | 5.4853 | 5.9187 | 6.0273 | 5.9466 | 5.9516 | 4.9698 | 0.18506 | -2.5623 | -3.2657 | -2.2749 | -1.3432 | -2.6643 | -1.6799 | -0.50968 | 2.0164 | 2.0173 | 1.6618 | 0.83832 | 2.0432 | 1.1642 | 1.5983 | 2.651 | 4.1883 | 4.7279
30 | -0.35648 | -0.36002 | -0.36369 | -0.36687 | -0.36851 | -0.33691 | -0.2923 | -0.26687 | -0.27469 | -0.3043 | -0.32457 | -0.34367 | -0.34408 | -0.3504 | -0.35348 | -0.34294 | -0.29032 | -0.17303 | -0.22318 | -0.27073 | -0.29144 | -0.30833 | -0.32594 | -0.32751
31 | -0.7922 | -0.83201 | -0.86736 | -0.87046 | -0.86853 | -0.7321 | -0.55794 | -0.45152 | -0.44352 | -0.37152 | -0.36766 | -0.35992 | -0.43317 | -0.46615 | -0.45361 | -0.5623 | -0.49816 | -0.24975 | -0.29574 | -0.36771 | -0.39706 | -0.51543 | -0.57002 | -0.59632
32 | 0.04136 | 0.032354 | 0.024531 | 0.036546 | 0.03001 | 0.043236 | 0.057664 | 0.11232 | 0.12935 | 0.13328 | 0.12651 | 0.13495 | 0.13394 | 0.13239 | 0.11135 | 0.10592 | 0.092054 | 0.1007 | 0.085364 | 0.08908 | 0.075315 | 0.079281 | 0.049218 | 0.050544

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26458 | 0.29127 | 0.37911 | 0.43464 | 0.51103 | 0.59736 | 0.5325 | 0.76126 | 0.69837 | 0.78877 | 0.81064 | 0.75194 | 0.70935 | 0.65306 | 0.60154 | 0.54137 | 0.53574 | 0.42447 | 0.3512 | 0.41675 | 0.42462 | 0.48526 | 0.23562 | 0.22622
2 | 0.40711 | 0.44818 | 0.58334 | 0.66878 | 0.78633 | 0.91917 | 0.81936 | 1.1714 | 1.0746 | 1.2137 | 1.2473 | 1.157 | 1.0915 | 1.0049 | 0.92559 | 0.83302 | 0.82435 | 0.65314 | 0.54039 | 0.64125 | 0.65337 | 0.74667 | 0.36255 | 0.34809
3 | 0.37895 | 0.41717 | 0.54299 | 0.62251 | 0.73193 | 0.85558 | 0.76267 | 1.0903 | 1.0002 | 1.1297 | 1.1611 | 1.077 | 1.016 | 0.93534 | 0.86155 | 0.77539 | 0.76732 | 0.60795 | 0.50301 | 0.59689 | 0.60817 | 0.69501 | 0.33747 | 0.32401
4 | 0.17411 | 0.19167 | 0.24948 | 0.28602 | 0.33629 | 0.3931 | 0.35042 | 0.50096 | 0.45957 | 0.51906 | 0.53346 | 0.49482 | 0.4668 | 0.42975 | 0.39585 | 0.35626 | 0.35255 | 0.27933 | 0.23111 | 0.27425 | 0.27943 | 0.31933 | 0.15505 | 0.14887
5 | 0.10242 | 0.11275 | 0.14675 | 0.16825 | 0.19782 | 0.23124 | 0.20613 | 0.29468 | 0.27034 | 0.30533 | 0.3138 | 0.29107 | 0.27459 | 0.2528 | 0.23285 | 0.20956 | 0.20738 | 0.16431 | 0.13595 | 0.16132 | 0.16437 | 0.18784 | 0.091207 | 0.087569
6 | 0.42674 | 0.46979 | 0.61147 | 0.70103 | 0.82425 | 0.96349 | 0.85886 | 1.2278 | 1.1264 | 1.2722 | 1.3075 | 1.2128 | 1.1441 | 1.0533 | 0.97022 | 0.87318 | 0.8641 | 0.68463 | 0.56645 | 0.67217 | 0.68487 | 0.78267 | 0.38003 | 0.36487
7 | 0.37553 | 0.41341 | 0.5381 | 0.6169 | 0.72534 | 0.84787 | 0.7558 | 1.0805 | 0.99124 | 1.1195 | 1.1506 | 1.0673 | 1.0068 | 0.92692 | 0.85379 | 0.7684 | 0.7604 | 0.60248 | 0.49848 | 0.59151 | 0.60269 | 0.68875 | 0.33443 | 0.32109
8 | 0.10754 | 0.11839 | 0.15409 | 0.17666 | 0.20771 | 0.2428 | 0.21643 | 0.30942 | 0.28385 | 0.3206 | 0.32949 | 0.30563 | 0.28832 | 0.26544 | 0.2445 | 0.22004 | 0.21775 | 0.17253 | 0.14275 | 0.16939 | 0.17259 | 0.19723 | 0.095767 | 0.091948
9 | 0.10754 | 0.11839 | 0.15409 | 0.17666 | 0.20771 | 0.2428 | 0.21643 | 0.30942 | 0.28385 | 0.3206 | 0.32949 | 0.30563 | 0.28832 | 0.26544 | 0.2445 | 0.22004 | 0.21775 | 0.17253 | 0.14275 | 0.16939 | 0.17259 | 0.19723 | 0.095767 | 0.091948
10 | 0.17667 | 0.19449 | 0.25315 | 0.29023 | 0.34124 | 0.39888 | 0.35557 | 0.50833 | 0.46633 | 0.52669 | 0.5413 | 0.5021 | 0.47366 | 0.43607 | 0.40167 | 0.3615 | 0.35774 | 0.28344 | 0.23451 | 0.27828 | 0.28354 | 0.32403 | 0.15733 | 0.15106
11 | 0.24068 | 0.26496 | 0.34487 | 0.39538 | 0.46488 | 0.54341 | 0.4844 | 0.6925 | 0.63529 | 0.71753 | 0.73743 | 0.68402 | 0.64528 | 0.59407 | 0.5472 | 0.49248 | 0.48735 | 0.38613 | 0.31948 | 0.3791 | 0.38627 | 0.44143 | 0.21434 | 0.20579
12 | 0.19459 | 0.21422 | 0.27883 | 0.31967 | 0.37586 | 0.43935 | 0.39164 | 0.55989 | 0.51364 | 0.58013 | 0.59622 | 0.55304 | 0.52171 | 0.48031 | 0.44242 | 0.39817 | 0.39403 | 0.31219 | 0.2583 | 0.30651 | 0.3123 | 0.3569 | 0.17329 | 0.16638
13 | 0.25604 | 0.28187 | 0.36688 | 0.42062 | 0.49455 | 0.57809 | 0.51532 | 0.7367 | 0.67584 | 0.76333 | 0.78449 | 0.72768 | 0.68646 | 0.63199 | 0.58213 | 0.52391 | 0.51846 | 0.41078 | 0.33987 | 0.4033 | 0.41092 | 0.4696 | 0.22802 | 0.21892
14 | 0.2458 | 0.2706 | 0.35221 | 0.40379 | 0.47477 | 0.55497 | 0.49471 | 0.70724 | 0.64881 | 0.73279 | 0.75312 | 0.69858 | 0.65901 | 0.60671 | 0.55885 | 0.50295 | 0.49772 | 0.39435 | 0.32628 | 0.38717 | 0.39449 | 0.45082 | 0.2189 | 0.21017
15 | 0.22532 | 0.24805 | 0.32286 | 0.37014 | 0.4352 | 0.50872 | 0.45348 | 0.6483 | 0.59474 | 0.67173 | 0.69036 | 0.64036 | 0.60409 | 0.55615 | 0.51228 | 0.46104 | 0.45624 | 0.36149 | 0.29909 | 0.35491 | 0.36161 | 0.41325 | 0.20066 | 0.19265
16 | 0.17411 | 0.19167 | 0.24948 | 0.28602 | 0.33629 | 0.3931 | 0.35042 | 0.50096 | 0.45957 | 0.51906 | 0.53346 | 0.49482 | 0.4668 | 0.42975 | 0.39585 | 0.35626 | 0.35255 | 0.27933 | 0.23111 | 0.27425 | 0.27943 | 0.31933 | 0.15505 | 0.14887
17 | 0.44552 | 0.49046 | 0.63838 | 0.73187 | 0.86052 | 1.0059 | 0.89665 | 1.2819 | 1.176 | 1.3282 | 1.365 | 1.2662 | 1.1944 | 1.0997 | 1.0129 | 0.9116 | 0.90212 | 0.71476 | 0.59138 | 0.70175 | 0.71501 | 0.81711 | 0.39675 | 0.38093
18 | 0.16131 | 0.17758 | 0.23114 | 0.26499 | 0.31157 | 0.3642 | 0.32465 | 0.46412 | 0.42578 | 0.4809 | 0.49423 | 0.45844 | 0.43247 | 0.39815 | 0.36674 | 0.33006 | 0.32663 | 0.25879 | 0.21412 | 0.25408 | 0.25888 | 0.29585 | 0.14365 | 0.13792
19 | 0.32262 | 0.35516 | 0.46227 | 0.52998 | 0.62313 | 0.7284 | 0.6493 | 0.92825 | 0.85156 | 0.96179 | 0.98846 | 0.91688 | 0.86495 | 0.79631 | 0.73349 | 0.66013 | 0.65326 | 0.51758 | 0.42824 | 0.50816 | 0.51777 | 0.5917 | 0.2873 | 0.27584
20 | 0.31493 | 0.3467 | 0.45127 | 0.51736 | 0.6083 | 0.71105 | 0.63384 | 0.90615 | 0.83129 | 0.93889 | 0.96493 | 0.89505 | 0.84435 | 0.77735 | 0.71602 | 0.64441 | 0.6377 | 0.50526 | 0.41804 | 0.49606 | 0.50544 | 0.57761 | 0.28046 | 0.26928
21 | 0.23812 | 0.26214 | 0.3412 | 0.39117 | 0.45993 | 0.53763 | 0.47925 | 0.68513 | 0.62853 | 0.70989 | 0.72958 | 0.67675 | 0.63841 | 0.58775 | 0.54138 | 0.48724 | 0.48217 | 0.38202 | 0.31608 | 0.37507 | 0.38216 | 0.43673 | 0.21206 | 0.2036
22 | 0.28421 | 0.31288 | 0.40724 | 0.46688 | 0.54895 | 0.64168 | 0.572 | 0.81774 | 0.75019 | 0.84729 | 0.87079 | 0.80773 | 0.76198 | 0.70151 | 0.64617 | 0.58154 | 0.57549 | 0.45597 | 0.37726 | 0.44766 | 0.45613 | 0.52126 | 0.2531 | 0.243
23 | 0.96785 | 1.0655 | 1.3868 | 1.5899 | 1.8694 | 2.1852 | 1.9479 | 2.7847 | 2.5547 | 2.8854 | 2.9654 | 2.7506 | 2.5948 | 2.3889 | 2.2005 | 1.9804 | 1.9598 | 1.5527 | 1.2847 | 1.5245 | 1.5533 | 1.7751 | 0.86191 | 0.82753
24 | 1.2905 | 1.4206 | 1.8491 | 2.1199 | 2.4925 | 2.9136 | 2.5972 | 3.713 | 3.4063 | 3.8472 | 3.9539 | 3.6675 | 3.4598 | 3.1852 | 2.9339 | 2.6405 | 2.613 | 2.0703 | 1.7129 | 2.0326 | 2.0711 | 2.3668 | 1.1492 | 1.1034
25 | 0.11266 | 0.12402 | 0.16143 | 0.18507 | 0.2176 | 0.25436 | 0.22674 | 0.32415 | 0.29737 | 0.33586 | 0.34518 | 0.32018 | 0.30204 | 0.27808 | 0.25614 | 0.23052 | 0.22812 | 0.18074 | 0.14954 | 0.17745 | 0.18081 | 0.20663 | 0.10033 | 0.096326
26 | 0.20996 | 0.23114 | 0.30084 | 0.34491 | 0.40553 | 0.47404 | 0.42256 | 0.6041 | 0.55419 | 0.62593 | 0.64329 | 0.5967 | 0.5629 | 0.51823 | 0.47735 | 0.42961 | 0.42514 | 0.33684 | 0.27869 | 0.33071 | 0.33696 | 0.38508 | 0.18697 | 0.17952
27 | 0.25604 | 0.28187 | 0.36688 | 0.42062 | 0.49455 | 0.57809 | 0.51532 | 0.7367 | 0.67584 | 0.76333 | 0.78449 | 0.72768 | 0.68646 | 0.63199 | 0.58213 | 0.52391 | 0.51846 | 0.41078 | 0.33987 | 0.4033 | 0.41092 | 0.4696 | 0.22802 | 0.21892
28 | 0.48136 | 0.52992 | 0.68974 | 0.79076 | 0.92975 | 1.0868 | 0.9688 | 1.385 | 1.2706 | 1.4351 | 1.4749 | 1.368 | 1.2906 | 1.1881 | 1.0944 | 0.98495 | 0.9747 | 0.77227 | 0.63896 | 0.75821 | 0.77254 | 0.88286 | 0.42867 | 0.41158
29 | 0.52916 | 0.58254 | 0.75823 | 0.86927 | 1.0221 | 1.1947 | 1.065 | 1.5225 | 1.3967 | 1.5775 | 1.6213 | 1.5039 | 1.4187 | 1.3061 | 1.2031 | 1.0827 | 1.0715 | 0.84894 | 0.7024 | 0.83349 | 0.84924 | 0.97052 | 0.47124 | 0.45244
30 | 0.65291 | 0.71877 | 0.93555 | 1.0726 | 1.2611 | 1.4741 | 1.3141 | 1.8786 | 1.7234 | 1.9465 | 2.0005 | 1.8556 | 1.7505 | 1.6116 | 1.4844 | 1.336 | 1.3221 | 1.0475 | 0.86667 | 1.0284 | 1.0479 | 1.1975 | 0.58145 | 0.55825
31 | 0.77069 | 0.84843 | 1.1043 | 1.2661 | 1.4886 | 1.7401 | 1.5511 | 2.2175 | 2.0343 | 2.2976 | 2.3613 | 2.1903 | 2.0663 | 1.9023 | 1.7522 | 1.577 | 1.5606 | 1.2364 | 1.023 | 1.2139 | 1.2369 | 1.4135 | 0.68633 | 0.65896
32 | 0.17411 | 0.19167 | 0.24948 | 0.28602 | 0.33629 | 0.3931 | 0.35042 | 0.50096 | 0.45957 | 0.51906 | 0.53346 | 0.49482 | 0.4668 | 0.42975 | 0.39585 | 0.35626 | 0.35255 | 0.27933 | 0.23111 | 0.27425 | 0.27943 | 0.31933 | 0.15505 | 0.14887

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73351 | 0.77627 | 0.81972 | 0.85698 | 0.86671 | 0.90662 | 0.90199 | 0.85259 | 0.77248 | 1.1344 | 1.1078 | 1.02 | 0.99526 | 0.99935 | 0.952 | 0.87265 | 0.78428 | 0.75614 | 0.47531 | 0.5083 | 0.55573 | 0.569 | 0.59342 | 0.65503
2 | 1.1287 | 1.1944 | 1.2613 | 1.3186 | 1.3336 | 1.395 | 1.3879 | 1.3119 | 1.1886 | 1.7455 | 1.7045 | 1.5696 | 1.5314 | 1.5377 | 1.4649 | 1.3428 | 1.2068 | 1.1635 | 0.73136 | 0.78213 | 0.85511 | 0.87552 | 0.91311 | 1.0079
3 | 1.0506 | 1.1118 | 1.174 | 1.2274 | 1.2413 | 1.2985 | 1.2919 | 1.2211 | 1.1064 | 1.6247 | 1.5866 | 1.461 | 1.4255 | 1.4313 | 1.3635 | 1.2499 | 1.1233 | 1.083 | 0.68077 | 0.72802 | 0.79596 | 0.81495 | 0.84994 | 0.93817
4 | 0.4827 | 0.51083 | 0.53943 | 0.56395 | 0.57035 | 0.59662 | 0.59357 | 0.56106 | 0.50834 | 0.74649 | 0.72897 | 0.67125 | 0.65494 | 0.65764 | 0.62648 | 0.57426 | 0.51611 | 0.49759 | 0.31278 | 0.33449 | 0.36571 | 0.37444 | 0.39051 | 0.43105
5 | 0.28394 | 0.30049 | 0.31731 | 0.33173 | 0.3355 | 0.35095 | 0.34916 | 0.33003 | 0.29902 | 0.43911 | 0.42881 | 0.39486 | 0.38526 | 0.38684 | 0.36852 | 0.3378 | 0.30359 | 0.2927 | 0.18399 | 0.19676 | 0.21512 | 0.22026 | 0.22971 | 0.25356
6 | 1.1831 | 1.252 | 1.3221 | 1.3822 | 1.3979 | 1.4623 | 1.4548 | 1.3751 | 1.2459 | 1.8296 | 1.7867 | 1.6452 | 1.6053 | 1.6119 | 1.5355 | 1.4075 | 1.265 | 1.2196 | 0.76663 | 0.81984 | 0.89635 | 0.91774 | 0.95714 | 1.0565
7 | 1.0411 | 1.1018 | 1.1635 | 1.2164 | 1.2302 | 1.2868 | 1.2802 | 1.2101 | 1.0964 | 1.6101 | 1.5723 | 1.4478 | 1.4126 | 1.4184 | 1.3512 | 1.2386 | 1.1132 | 1.0732 | 0.67463 | 0.72146 | 0.78878 | 0.80761 | 0.84228 | 0.92972
8 | 0.29814 | 0.31551 | 0.33318 | 0.34832 | 0.35227 | 0.3685 | 0.36661 | 0.34654 | 0.31398 | 0.46107 | 0.45025 | 0.4146 | 0.40452 | 0.40619 | 0.38694 | 0.35469 | 0.31877 | 0.30734 | 0.19319 | 0.2066 | 0.22588 | 0.23127 | 0.2412 | 0.26624
9 | 0.29814 | 0.31551 | 0.33318 | 0.34832 | 0.35227 | 0.3685 | 0.36661 | 0.34654 | 0.31398 | 0.46107 | 0.45025 | 0.4146 | 0.40452 | 0.40619 | 0.38694 | 0.35469 | 0.31877 | 0.30734 | 0.19319 | 0.2066 | 0.22588 | 0.23127 | 0.2412 | 0.26624
10 | 0.48979 | 0.51835 | 0.54736 | 0.57224 | 0.57874 | 0.60539 | 0.6023 | 0.56931 | 0.51582 | 0.75746 | 0.73969 | 0.68113 | 0.66458 | 0.66731 | 0.63569 | 0.58271 | 0.5237 | 0.50491 | 0.31738 | 0.33941 | 0.37109 | 0.37994 | 0.39625 | 0.43739
11 | 0.66726 | 0.70615 | 0.74568 | 0.77957 | 0.78842 | 0.82473 | 0.82052 | 0.77558 | 0.70271 | 1.0319 | 1.0077 | 0.92791 | 0.90536 | 0.90908 | 0.86602 | 0.79383 | 0.71344 | 0.68785 | 0.43238 | 0.46239 | 0.50554 | 0.5176 | 0.53982 | 0.59587
12 | 0.53948 | 0.57093 | 0.60289 | 0.63029 | 0.63745 | 0.66681 | 0.6634 | 0.62707 | 0.56815 | 0.83431 | 0.81474 | 0.75023 | 0.732 | 0.735 | 0.70018 | 0.64182 | 0.57682 | 0.55613 | 0.34958 | 0.37385 | 0.40873 | 0.41849 | 0.43645 | 0.48176
13 | 0.70985 | 0.75122 | 0.79328 | 0.82933 | 0.83875 | 0.87738 | 0.87289 | 0.82509 | 0.74756 | 1.0978 | 1.072 | 0.98714 | 0.96315 | 0.96711 | 0.92129 | 0.8445 | 0.75898 | 0.73175 | 0.45998 | 0.4919 | 0.53781 | 0.55064 | 0.57428 | 0.6339
14 | 0.68145 | 0.72118 | 0.76154 | 0.79616 | 0.8052 | 0.84228 | 0.83798 | 0.79208 | 0.71766 | 1.0539 | 1.0291 | 0.94765 | 0.92463 | 0.92843 | 0.88444 | 0.81072 | 0.72862 | 0.70248 | 0.44158 | 0.47223 | 0.5163 | 0.52862 | 0.55131 | 0.60854
15 | 0.62467 | 0.66108 | 0.69808 | 0.72981 | 0.7381 | 0.77209 | 0.76815 | 0.72608 | 0.65785 | 0.96604 | 0.94338 | 0.86868 | 0.84757 | 0.85106 | 0.81074 | 0.74316 | 0.6679 | 0.64394 | 0.40478 | 0.43287 | 0.47327 | 0.48456 | 0.50537 | 0.55783
16 | 0.4827 | 0.51083 | 0.53943 | 0.56395 | 0.57035 | 0.59662 | 0.59357 | 0.56106 | 0.50834 | 0.74649 | 0.72897 | 0.67125 | 0.65494 | 0.65764 | 0.62648 | 0.57426 | 0.51611 | 0.49759 | 0.31278 | 0.33449 | 0.36571 | 0.37444 | 0.39051 | 0.43105
17 | 1.2351 | 1.3071 | 1.3803 | 1.443 | 1.4594 | 1.5266 | 1.5188 | 1.4357 | 1.3008 | 1.9101 | 1.8653 | 1.7176 | 1.6759 | 1.6828 | 1.6031 | 1.4694 | 1.3206 | 1.2732 | 0.80036 | 0.85591 | 0.93579 | 0.95812 | 0.99925 | 1.103
18 | 0.4472 | 0.47327 | 0.49976 | 0.52248 | 0.52841 | 0.55275 | 0.54992 | 0.5198 | 0.47096 | 0.6916 | 0.67537 | 0.6219 | 0.60679 | 0.60928 | 0.58041 | 0.53204 | 0.47816 | 0.461 | 0.28979 | 0.3099 | 0.33882 | 0.3469 | 0.3618 | 0.39936
19 | 0.89441 | 0.94654 | 0.99953 | 1.045 | 1.0568 | 1.1055 | 1.0998 | 1.0396 | 0.94193 | 1.3832 | 1.3507 | 1.2438 | 1.2136 | 1.2186 | 1.1608 | 1.0641 | 0.95631 | 0.92201 | 0.57957 | 0.6198 | 0.67764 | 0.69381 | 0.72359 | 0.79871
20 | 0.87311 | 0.92401 | 0.97573 | 1.0201 | 1.0317 | 1.0792 | 1.0737 | 1.0149 | 0.9195 | 1.3503 | 1.3186 | 1.2142 | 1.1847 | 1.1895 | 1.1332 | 1.0387 | 0.93354 | 0.90006 | 0.56577 | 0.60504 | 0.6615 | 0.67729 | 0.70637 | 0.7797
21 | 0.66016 | 0.69864 | 0.73775 | 0.77128 | 0.78004 | 0.81596 | 0.81179 | 0.76733 | 0.69523 | 1.0209 | 0.99698 | 0.91804 | 0.89573 | 0.89941 | 0.8568 | 0.78539 | 0.70585 | 0.68053 | 0.42778 | 0.45747 | 0.50016 | 0.5121 | 0.53408 | 0.58953
22 | 0.78793 | 0.83386 | 0.88054 | 0.92056 | 0.93101 | 0.97389 | 0.96891 | 0.91585 | 0.82979 | 1.2185 | 1.1899 | 1.0957 | 1.0691 | 1.0735 | 1.0226 | 0.9374 | 0.84247 | 0.81225 | 0.51057 | 0.54601 | 0.59697 | 0.61121 | 0.63745 | 0.70363
23 | 2.6832 | 2.8396 | 2.9986 | 3.1349 | 3.1705 | 3.3165 | 3.2995 | 3.1188 | 2.8258 | 4.1496 | 4.0522 | 3.7314 | 3.6407 | 3.6557 | 3.4825 | 3.1922 | 2.8689 | 2.766 | 1.7387 | 1.8594 | 2.0329 | 2.0814 | 2.1708 | 2.3961
24 | 3.5776 | 3.7862 | 3.9981 | 4.1798 | 4.2273 | 4.422 | 4.3994 | 4.1584 | 3.7677 | 5.5328 | 5.403 | 4.9752 | 4.8543 | 4.8742 | 4.6433 | 4.2563 | 3.8253 | 3.688 | 2.3183 | 2.4792 | 2.7106 | 2.7752 | 2.8944 | 3.1949
25 | 0.31233 | 0.33054 | 0.34904 | 0.36491 | 0.36905 | 0.38605 | 0.38407 | 0.36304 | 0.32893 | 0.48302 | 0.47169 | 0.43434 | 0.42379 | 0.42553 | 0.40537 | 0.37158 | 0.33395 | 0.32197 | 0.20239 | 0.21644 | 0.23664 | 0.24228 | 0.25268 | 0.27892
26 | 0.58208 | 0.616 | 0.65049 | 0.68005 | 0.68777 | 0.71945 | 0.71577 | 0.67657 | 0.613 | 0.90017 | 0.87906 | 0.80945 | 0.78979 | 0.79303 | 0.75546 | 0.69249 | 0.62236 | 0.60004 | 0.37718 | 0.40336 | 0.441 | 0.45153 | 0.47091 | 0.5198
27 | 0.70985 | 0.75122 | 0.79328 | 0.82933 | 0.83875 | 0.87738 | 0.87289 | 0.82509 | 0.74756 | 1.0978 | 1.072 | 0.98714 | 0.96315 | 0.96711 | 0.92129 | 0.8445 | 0.75898 | 0.73175 | 0.45998 | 0.4919 | 0.53781 | 0.55064 | 0.57428 | 0.6339
28 | 1.3345 | 1.4123 | 1.4914 | 1.5591 | 1.5768 | 1.6495 | 1.641 | 1.5512 | 1.4054 | 2.0638 | 2.0154 | 1.8558 | 1.8107 | 1.8182 | 1.732 | 1.5877 | 1.4269 | 1.3757 | 0.86476 | 0.92478 | 1.0111 | 1.0352 | 1.0796 | 1.1917
29 | 1.467 | 1.5525 | 1.6394 | 1.714 | 1.7334 | 1.8132 | 1.804 | 1.7052 | 1.545 | 2.2687 | 2.2155 | 2.0401 | 1.9905 | 1.9987 | 1.904 | 1.7453 | 1.5686 | 1.5123 | 0.95062 | 1.0166 | 1.1115 | 1.138 | 1.1868 | 1.3101
30 | 1.8101 | 1.9156 | 2.0229 | 2.1148 | 2.1388 | 2.2373 | 2.2259 | 2.104 | 1.9063 | 2.7993 | 2.7337 | 2.5172 | 2.456 | 2.4661 | 2.3493 | 2.1535 | 1.9354 | 1.866 | 1.1729 | 1.2544 | 1.3714 | 1.4041 | 1.4644 | 1.6164
31 | 2.1366 | 2.2612 | 2.3878 | 2.4963 | 2.5246 | 2.6409 | 2.6274 | 2.4835 | 2.2502 | 3.3043 | 3.2268 | 2.9713 | 2.8991 | 2.911 | 2.7731 | 2.542 | 2.2845 | 2.2026 | 1.3845 | 1.4806 | 1.6188 | 1.6574 | 1.7286 | 1.908
32 | 0.4827 | 0.51083 | 0.53943 | 0.56395 | 0.57035 | 0.59662 | 0.59357 | 0.56106 | 0.50834 | 0.74649 | 0.72897 | 0.67125 | 0.65494 | 0.65764 | 0.62648 | 0.57426 | 0.51611 | 0.49759 | 0.31278 | 0.33449 | 0.36571 | 0.37444 | 0.39051 | 0.43105

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00043314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26338 | 5.218 | 13.6152 | 16.991 | 18.872 | 19.222 | 18.869 | 16.1115 | 10.6469 | 2.6012 | 0.020331 | 0.0017502 | 0.0013392 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 2.609 | 6.8076 | 8.4955 | 9.436 | 9.611 | 9.4345 | 8.0557 | 5.3235 | 1.3006 | 0.010166 | 0.00087512 | 0.0006696 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26068 | 5.4204 | 14.3662 | 18.0672 | 18.6781 | 20.4395 | 19.9098 | 16.7366 | 10.7117 | 2.6808 | 0.020954 | 0.0017752 | 0.0013254 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 2.7102 | 7.1831 | 9.0336 | 9.339 | 10.2197 | 9.9549 | 8.3683 | 5.3558 | 1.3404 | 0.010477 | 0.0008876 | 0.00066272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00042973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25094 | 5.218 | 13.8296 | 17.3924 | 17.9804 | 19.676 | 19.1662 | 16.1115 | 10.3116 | 2.5807 | 0.020171 | 0.0017089 | 0.0012759 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 2.609 | 6.9148 | 8.6962 | 8.9902 | 9.838 | 9.5831 | 8.0557 | 5.1558 | 1.2903 | 0.010086 | 0.00085445 | 0.00063797 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00043314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26338 | 5.218 | 13.6152 | 16.991 | 18.872 | 19.222 | 18.869 | 16.1115 | 10.6469 | 2.6012 | 0.020331 | 0.0017502 | 0.0013392 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 2.609 | 6.8076 | 8.4955 | 9.436 | 9.611 | 9.4345 | 8.0557 | 5.3235 | 1.3006 | 0.010166 | 0.00087512 | 0.0006696 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26068 | 5.4204 | 14.3662 | 18.0672 | 18.6781 | 20.4395 | 19.9098 | 16.7366 | 10.7117 | 2.6808 | 0.020954 | 0.0017752 | 0.0013254 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 2.7102 | 7.1831 | 9.0336 | 9.339 | 10.2197 | 9.9549 | 8.3683 | 5.3558 | 1.3404 | 0.010477 | 0.0008876 | 0.00066272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00042973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25094 | 5.218 | 13.8296 | 17.3924 | 17.9804 | 19.676 | 19.1662 | 16.1115 | 10.3116 | 2.5807 | 0.020171 | 0.0017089 | 0.0012759 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 2.609 | 6.9148 | 8.6962 | 8.9902 | 9.838 | 9.5831 | 8.0557 | 5.1558 | 1.2903 | 0.010086 | 0.00085445 | 0.00063797 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00043314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26338 | 5.218 | 13.6152 | 16.991 | 18.872 | 19.222 | 18.869 | 16.1115 | 10.6469 | 2.6012 | 0.020331 | 0.0017502 | 0.0013392 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 2.609 | 6.8076 | 8.4955 | 9.436 | 9.611 | 9.4345 | 8.0557 | 5.3235 | 1.3006 | 0.010166 | 0.00087512 | 0.0006696 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26068 | 5.4204 | 14.3662 | 18.0672 | 18.6781 | 20.4395 | 19.9098 | 16.7366 | 10.7117 | 2.6808 | 0.020954 | 0.0017752 | 0.0013254 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 2.7102 | 7.1831 | 9.0336 | 9.339 | 10.2197 | 9.9549 | 8.3683 | 5.3558 | 1.3404 | 0.010477 | 0.0008876 | 0.00066272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00042973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25094 | 5.218 | 13.8296 | 17.3924 | 17.9804 | 19.676 | 19.1662 | 16.1115 | 10.3116 | 2.5807 | 0.020171 | 0.0017089 | 0.0012759 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00021487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 2.609 | 6.9148 | 8.6962 | 8.9902 | 9.838 | 9.5831 | 8.0557 | 5.1558 | 1.2903 | 0.010086 | 0.00085445 | 0.00063797 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4655 | 2.4402 | 2.3518 | 2.3088 | 2.2935 | 2.3264 | 2.3074 | 2.8204 | 3.0346 | 2.9951 | 2.9454 | 2.9816 | 3.092 | 3.0327 | 2.798 | 2.8842 | 2.9174 | 2.8208 | 2.6776 | 2.644 | 2.636 | 2.6063 | 2.4086 | 2.3289
2 | 1.2213 | 1.1819 | 1.1129 | 1.0243 | 0.94314 | 0.94141 | 1.0349 | 1.0877 | 1.1787 | 1.2722 | 1.1405 | 1.2044 | 1.2307 | 1.2592 | 1.1094 | 1.1486 | 1.151 | 1.2205 | 1.2066 | 1.2395 | 1.3265 | 1.1898 | 1.2349 | 1.2142
3 | 2.1708 | 2.0701 | 1.8977 | 1.949 | 1.8662 | 1.8651 | 2.6044 | 3.068 | 3.2104 | 3.0288 | 2.9429 | 3.1685 | 3.3366 | 3.1547 | 2.8939 | 2.7494 | 2.7532 | 2.7349 | 2.6169 | 2.8193 | 2.981 | 2.7549 | 2.6121 | 2.2668
4 | 0.23546 | 0.22151 | 0.18992 | 0.18282 | 0.15555 | 0.13657 | 0.21492 | 0.20727 | 0.24534 | 0.25784 | 0.24416 | 0.22358 | 0.26196 | 0.27352 | 0.25765 | 0.24047 | 0.19896 | 0.21287 | 0.22739 | 0.24852 | 0.29538 | 0.26825 | 0.295 | 0.26589
5 | 0.54908 | 0.50507 | 0.46464 | 0.45129 | 0.45515 | 0.44689 | 0.50095 | 0.51904 | 0.57057 | 0.59211 | 0.62781 | 0.66548 | 0.68868 | 0.67122 | 0.64993 | 0.64208 | 0.62971 | 0.64217 | 0.63708 | 0.64069 | 0.71035 | 0.66945 | 0.68605 | 0.62464
6 | 3.3706 | 3.2624 | 3.0201 | 3.1171 | 3.1343 | 3.1029 | 3.4074 | 3.9898 | 4.16 | 4.1553 | 4.1406 | 4.3757 | 4.3474 | 4.22 | 3.9852 | 3.8468 | 3.9723 | 3.933 | 3.6497 | 3.6631 | 3.8499 | 3.4904 | 3.424 | 3.4604
7 | 1.6769 | 1.5479 | 1.4891 | 1.5002 | 1.4149 | 1.4873 | 1.9072 | 1.9442 | 2.2307 | 2.3655 | 2.3332 | 2.4409 | 2.3967 | 2.499 | 2.4678 | 2.3059 | 2.2861 | 2.2713 | 2.2045 | 2.1982 | 2.2515 | 1.8781 | 1.9799 | 1.7828
8 | 0.34078 | 0.32723 | 0.30972 | 0.30325 | 0.29801 | 0.30803 | 0.48831 | 0.52467 | 0.56173 | 0.5585 | 0.5771 | 0.61377 | 0.61566 | 0.58814 | 0.5182 | 0.49617 | 0.45826 | 0.46651 | 0.44549 | 0.4517 | 0.44372 | 0.384 | 0.37151 | 0.35406
9 | 0.33103 | 0.31485 | 0.29894 | 0.2808 | 0.27197 | 0.2582 | 0.26927 | 0.24057 | 0.2087 | 0.22071 | 0.23835 | 0.26757 | 0.28517 | 0.29641 | 0.29044 | 0.30062 | 0.2883 | 0.29929 | 0.28348 | 0.29444 | 0.316 | 0.28837 | 0.29628 | 0.32382
10 | 0.7469 | 0.70585 | 0.67111 | 0.66924 | 0.64695 | 0.64526 | 0.76936 | 0.79361 | 0.84552 | 0.88561 | 0.85749 | 0.89168 | 0.93949 | 0.93524 | 0.91492 | 0.851 | 0.80568 | 0.83356 | 0.82423 | 0.86524 | 0.94499 | 0.84929 | 0.85664 | 0.78242
11 | 0.47049 | 0.45098 | 0.41426 | 0.39727 | 0.36819 | 0.36687 | 0.44177 | 0.36675 | 0.39373 | 0.42363 | 0.43268 | 0.44756 | 0.45608 | 0.47519 | 0.45588 | 0.43356 | 0.40146 | 0.46926 | 0.454 | 0.45066 | 0.51541 | 0.44463 | 0.52902 | 0.50603
12 | 1.5222 | 1.5477 | 1.6293 | 1.488 | 1.4436 | 1.3814 | 1.4257 | 1.4327 | 1.2731 | 0.98746 | 1.3493 | 1.4898 | 1.499 | 1.5809 | 1.2701 | 1.6751 | 1.5093 | 1.5027 | 1.4896 | 1.6173 | 1.7874 | 1.7573 | 1.8395 | 1.8823
13 | 3.4814 | 3.4499 | 3.3771 | 3.3471 | 3.2929 | 3.3384 | 3.859 | 3.9328 | 4.1875 | 3.9974 | 4.0081 | 4.0434 | 4.1906 | 4.1843 | 4.0994 | 4.0672 | 4.0821 | 4.1684 | 3.9558 | 3.986 | 4.0389 | 3.7831 | 3.4763 | 3.5133
14 | 2.4997 | 2.4831 | 2.3785 | 2.3285 | 2.2811 | 2.2889 | 2.2996 | 2.6474 | 2.843 | 2.8173 | 2.7568 | 2.7956 | 2.9133 | 2.8925 | 2.6795 | 2.7582 | 2.7545 | 2.7105 | 2.5404 | 2.4935 | 2.5053 | 2.4561 | 2.3967 | 2.3553
15 | 0.67595 | 0.65416 | 0.61594 | 0.56692 | 0.52199 | 0.52103 | 0.5728 | 0.602 | 0.65237 | 0.70411 | 0.63124 | 0.66661 | 0.68114 | 0.69691 | 0.614 | 0.63571 | 0.63703 | 0.6755 | 0.6678 | 0.68601 | 0.73414 | 0.65848 | 0.68348 | 0.67202
16 | 0.99739 | 0.95113 | 0.87191 | 0.89548 | 0.85745 | 0.85694 | 1.1966 | 1.4096 | 1.475 | 1.3916 | 1.3521 | 1.4558 | 1.533 | 1.4495 | 1.3296 | 1.2632 | 1.265 | 1.2566 | 1.2024 | 1.2953 | 1.3696 | 1.2658 | 1.2002 | 1.0415
17 | 0.60249 | 0.5668 | 0.48596 | 0.4678 | 0.39802 | 0.34945 | 0.54995 | 0.53036 | 0.62779 | 0.65977 | 0.62477 | 0.57211 | 0.67031 | 0.6999 | 0.65929 | 0.61533 | 0.50911 | 0.5447 | 0.58186 | 0.63592 | 0.75583 | 0.68639 | 0.75486 | 0.68036
18 | 0.8648 | 0.79548 | 0.73181 | 0.71078 | 0.71687 | 0.70385 | 0.789 | 0.81748 | 0.89865 | 0.93257 | 0.9888 | 1.0481 | 1.0847 | 1.0572 | 1.0236 | 1.0113 | 0.99179 | 1.0114 | 1.0034 | 1.0091 | 1.1188 | 1.0544 | 1.0805 | 0.98381
19 | 2.5482 | 2.4664 | 2.2832 | 2.3565 | 2.3695 | 2.3458 | 2.576 | 3.0163 | 3.1449 | 3.1414 | 3.1303 | 3.308 | 3.2866 | 3.1903 | 3.0128 | 2.9082 | 3.0031 | 2.9733 | 2.7591 | 2.7693 | 2.9105 | 2.6388 | 2.5886 | 2.6161
20 | 1.4063 | 1.2981 | 1.2488 | 1.2581 | 1.1865 | 1.2473 | 1.5995 | 1.6305 | 1.8707 | 1.9838 | 1.9567 | 2.047 | 2.01 | 2.0958 | 2.0696 | 1.9338 | 1.9172 | 1.9048 | 1.8488 | 1.8435 | 1.8882 | 1.5751 | 1.6604 | 1.4952
21 | 0.75457 | 0.72457 | 0.6858 | 0.67148 | 0.65987 | 0.68208 | 1.0813 | 1.1618 | 1.2438 | 1.2367 | 1.2779 | 1.3591 | 1.3632 | 1.3023 | 1.1474 | 1.0987 | 1.0147 | 1.033 | 0.98644 | 1.0002 | 0.98252 | 0.85028 | 0.82262 | 0.78398
22 | 0.87488 | 0.83211 | 0.79006 | 0.74213 | 0.71879 | 0.68239 | 0.71165 | 0.63578 | 0.55157 | 0.58331 | 0.62992 | 0.70714 | 0.75365 | 0.78336 | 0.7676 | 0.79449 | 0.76194 | 0.79097 | 0.74919 | 0.77816 | 0.83515 | 0.76211 | 0.78304 | 0.85582
23 | 4.0917 | 3.8668 | 3.6765 | 3.6662 | 3.5441 | 3.5349 | 4.2147 | 4.3476 | 4.632 | 4.8516 | 4.6976 | 4.8848 | 5.1468 | 5.1235 | 5.0122 | 4.662 | 4.4137 | 4.5665 | 4.5154 | 4.74 | 5.1769 | 4.6527 | 4.6929 | 4.2863
24 | 2.5226 | 2.418 | 2.2211 | 2.13 | 1.9741 | 1.967 | 2.3687 | 1.9664 | 2.1111 | 2.2714 | 2.3199 | 2.3997 | 2.4454 | 2.5478 | 2.4443 | 2.3246 | 2.1525 | 2.516 | 2.4342 | 2.4163 | 2.7635 | 2.384 | 2.8364 | 2.7132
25 | 0.88128 | 0.89603 | 0.94329 | 0.86146 | 0.83579 | 0.79977 | 0.82543 | 0.82944 | 0.73707 | 0.57169 | 0.78116 | 0.86252 | 0.86786 | 0.91525 | 0.7353 | 0.96981 | 0.87381 | 0.87 | 0.86242 | 0.93631 | 1.0348 | 1.0174 | 1.065 | 1.0897
26 | 2.8548 | 2.8289 | 2.7692 | 2.7446 | 2.7002 | 2.7375 | 3.1643 | 3.2249 | 3.4338 | 3.2779 | 3.2866 | 3.3156 | 3.4363 | 3.4311 | 3.3615 | 3.3351 | 3.3473 | 3.4181 | 3.2438 | 3.2685 | 3.3119 | 3.1021 | 2.8506 | 2.8809
27 | 2.6039 | 2.5866 | 2.4776 | 2.4255 | 2.3761 | 2.3842 | 2.3954 | 2.7577 | 2.9615 | 2.9347 | 2.8717 | 2.9121 | 3.0347 | 3.013 | 2.7911 | 2.8732 | 2.8693 | 2.8235 | 2.6463 | 2.5974 | 2.6097 | 2.5585 | 2.4965 | 2.4535
28 | 1.4441 | 1.3975 | 1.3159 | 1.2111 | 1.1152 | 1.1131 | 1.2237 | 1.2861 | 1.3937 | 1.5042 | 1.3486 | 1.4241 | 1.4552 | 1.4889 | 1.3117 | 1.3581 | 1.3609 | 1.4431 | 1.4267 | 1.4656 | 1.5684 | 1.4068 | 1.4602 | 1.4357
29 | 3.0313 | 2.8907 | 2.6499 | 2.7216 | 2.606 | 2.6044 | 3.6368 | 4.2842 | 4.483 | 4.2294 | 4.1094 | 4.4245 | 4.6592 | 4.4053 | 4.041 | 3.8392 | 3.8446 | 3.819 | 3.6543 | 3.9368 | 4.1627 | 3.847 | 3.6475 | 3.1653
30 | 0.88296 | 0.83065 | 0.71218 | 0.68557 | 0.58331 | 0.51212 | 0.80596 | 0.77725 | 0.92004 | 0.96691 | 0.91561 | 0.83843 | 0.98236 | 1.0257 | 0.96619 | 0.90178 | 0.74611 | 0.79826 | 0.85273 | 0.93195 | 1.1077 | 1.0059 | 1.1063 | 0.99709
31 | 4.1318 | 3.8006 | 3.4964 | 3.3959 | 3.425 | 3.3629 | 3.7697 | 3.9058 | 4.2935 | 4.4556 | 4.7243 | 5.0077 | 5.1823 | 5.0509 | 4.8907 | 4.8317 | 4.7385 | 4.8323 | 4.794 | 4.8212 | 5.3454 | 5.0376 | 5.1625 | 4.7004
32 | 1.3752 | 1.3311 | 1.2322 | 1.2718 | 1.2788 | 1.266 | 1.3902 | 1.6279 | 1.6973 | 1.6954 | 1.6894 | 1.7853 | 1.7737 | 1.7218 | 1.626 | 1.5695 | 1.6207 | 1.6047 | 1.4891 | 1.4946 | 1.5708 | 1.4241 | 1.397 | 1.4118

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4655 | 2.4402 | 2.3518 | 2.3088 | 2.2935 | 2.3264 | 2.3074 | 2.8204 | 3.0346 | 2.9951 | 2.9454 | 2.9816 | 3.092 | 3.0327 | 2.798 | 2.8842 | 2.9174 | 2.8208 | 2.6776 | 2.644 | 2.636 | 2.6063 | 2.4086 | 2.3289
2 | 1.2213 | 1.1819 | 1.1129 | 1.0243 | 0.94314 | 0.94141 | 1.0349 | 1.0877 | 1.1787 | 1.2722 | 1.1405 | 1.2044 | 1.2307 | 1.2592 | 1.1094 | 1.1486 | 1.151 | 1.2205 | 1.2066 | 1.2395 | 1.3265 | 1.1898 | 1.2349 | 1.2142
3 | 2.1708 | 2.0701 | 1.8977 | 1.949 | 1.8662 | 1.8651 | 2.6044 | 3.068 | 3.2104 | 3.0288 | 2.9429 | 3.1685 | 3.3366 | 3.1547 | 2.8939 | 2.7494 | 2.7532 | 2.7349 | 2.6169 | 2.8193 | 2.981 | 2.7549 | 2.6121 | 2.2668
4 | 0.23546 | 0.22151 | 0.18992 | 0.18282 | 0.15555 | 0.13657 | 0.21492 | 0.20727 | 0.24534 | 0.25784 | 0.24416 | 0.22358 | 0.26196 | 0.27352 | 0.25765 | 0.24047 | 0.19896 | 0.21287 | 0.22739 | 0.24852 | 0.29538 | 0.26825 | 0.295 | 0.26589
5 | 0.54908 | 0.50507 | 0.46464 | 0.45129 | 0.45515 | 0.44689 | 0.50095 | 0.51904 | 0.57057 | 0.59211 | 0.62781 | 0.66548 | 0.68868 | 0.67122 | 0.64993 | 0.64208 | 0.62971 | 0.64217 | 0.63708 | 0.64069 | 0.71035 | 0.66945 | 0.68605 | 0.62464
6 | 3.3706 | 3.2624 | 3.0201 | 3.1171 | 3.1343 | 3.1029 | 3.4074 | 3.9898 | 4.16 | 4.1553 | 4.1406 | 4.3757 | 4.3474 | 4.22 | 3.9852 | 3.8468 | 3.9723 | 3.933 | 3.6497 | 3.6631 | 3.8499 | 3.4904 | 3.424 | 3.4604
7 | 1.6769 | 1.5479 | 1.4891 | 1.5002 | 1.4149 | 1.4873 | 1.9072 | 1.9442 | 2.2307 | 2.3655 | 2.3332 | 2.4409 | 2.3967 | 2.499 | 2.4678 | 2.3059 | 2.2861 | 2.2713 | 2.2045 | 2.1982 | 2.2515 | 1.8781 | 1.9799 | 1.7828
8 | 0.34078 | 0.32723 | 0.30972 | 0.30325 | 0.29801 | 0.30803 | 0.48831 | 0.52467 | 0.56173 | 0.5585 | 0.5771 | 0.61377 | 0.61566 | 0.58814 | 0.5182 | 0.49617 | 0.45826 | 0.46651 | 0.44549 | 0.4517 | 0.44372 | 0.384 | 0.37151 | 0.35406
9 | 0.33103 | 0.31485 | 0.29894 | 0.2808 | 0.27197 | 0.2582 | 0.26927 | 0.24057 | 0.2087 | 0.22071 | 0.23835 | 0.26757 | 0.28517 | 0.29641 | 0.29044 | 0.30062 | 0.2883 | 0.29929 | 0.28348 | 0.29444 | 0.316 | 0.28837 | 0.29628 | 0.32382
10 | 0.7469 | 0.70585 | 0.67111 | 0.66924 | 0.64695 | 0.64526 | 0.76936 | 0.79361 | 0.84552 | 0.88561 | 0.85749 | 0.89168 | 0.93949 | 0.93524 | 0.91492 | 0.851 | 0.80568 | 0.83356 | 0.82423 | 0.86524 | 0.94499 | 0.84929 | 0.85664 | 0.78242
11 | 0.47049 | 0.45098 | 0.41426 | 0.39727 | 0.36819 | 0.36687 | 0.44177 | 0.36675 | 0.39373 | 0.42363 | 0.43268 | 0.44756 | 0.45608 | 0.47519 | 0.45588 | 0.43356 | 0.40146 | 0.46926 | 0.454 | 0.45066 | 0.51541 | 0.44463 | 0.52902 | 0.50603
12 | 1.5222 | 1.5477 | 1.6293 | 1.488 | 1.4436 | 1.3814 | 1.4257 | 1.4327 | 1.2731 | 0.98746 | 1.3493 | 1.4898 | 1.499 | 1.5809 | 1.2701 | 1.6751 | 1.5093 | 1.5027 | 1.4896 | 1.6173 | 1.7874 | 1.7573 | 1.8395 | 1.8823
13 | 3.4814 | 3.4499 | 3.3771 | 3.3471 | 3.2929 | 3.3384 | 3.859 | 3.9328 | 4.1875 | 3.9974 | 4.0081 | 4.0434 | 4.1906 | 4.1843 | 4.0994 | 4.0672 | 4.0821 | 4.1684 | 3.9558 | 3.986 | 4.0389 | 3.7831 | 3.4763 | 3.5133
14 | 2.4997 | 2.4831 | 2.3785 | 2.3285 | 2.2811 | 2.2889 | 2.2996 | 2.6474 | 2.843 | 2.8173 | 2.7568 | 2.7956 | 2.9133 | 2.8925 | 2.6795 | 2.7582 | 2.7545 | 2.7105 | 2.5404 | 2.4935 | 2.5053 | 2.4561 | 2.3967 | 2.3553
15 | 0.67595 | 0.65416 | 0.61594 | 0.56692 | 0.52199 | 0.52103 | 0.5728 | 0.602 | 0.65237 | 0.70411 | 0.63124 | 0.66661 | 0.68114 | 0.69691 | 0.614 | 0.63571 | 0.63703 | 0.6755 | 0.6678 | 0.68601 | 0.73414 | 0.65848 | 0.68348 | 0.67202
16 | 0.99739 | 0.95113 | 0.87191 | 0.89548 | 0.85745 | 0.85694 | 1.1966 | 1.4096 | 1.475 | 1.3916 | 1.3521 | 1.4558 | 1.533 | 1.4495 | 1.3296 | 1.2632 | 1.265 | 1.2566 | 1.2024 | 1.2953 | 1.3696 | 1.2658 | 1.2002 | 1.0415
17 | 0.60249 | 0.5668 | 0.48596 | 0.4678 | 0.39802 | 0.34945 | 0.54995 | 0.53036 | 0.62779 | 0.65977 | 0.62477 | 0.57211 | 0.67031 | 0.6999 | 0.65929 | 0.61533 | 0.50911 | 0.5447 | 0.58186 | 0.63592 | 0.75583 | 0.68639 | 0.75486 | 0.68036
18 | 0.8648 | 0.79548 | 0.73181 | 0.71078 | 0.71687 | 0.70385 | 0.789 | 0.81748 | 0.89865 | 0.93257 | 0.9888 | 1.0481 | 1.0847 | 1.0572 | 1.0236 | 1.0113 | 0.99179 | 1.0114 | 1.0034 | 1.0091 | 1.1188 | 1.0544 | 1.0805 | 0.98381
19 | 2.5482 | 2.4664 | 2.2832 | 2.3565 | 2.3695 | 2.3458 | 2.576 | 3.0163 | 3.1449 | 3.1414 | 3.1303 | 3.308 | 3.2866 | 3.1903 | 3.0128 | 2.9082 | 3.0031 | 2.9733 | 2.7591 | 2.7693 | 2.9105 | 2.6388 | 2.5886 | 2.6161
20 | 1.4063 | 1.2981 | 1.2488 | 1.2581 | 1.1865 | 1.2473 | 1.5995 | 1.6305 | 1.8707 | 1.9838 | 1.9567 | 2.047 | 2.01 | 2.0958 | 2.0696 | 1.9338 | 1.9172 | 1.9048 | 1.8488 | 1.8435 | 1.8882 | 1.5751 | 1.6604 | 1.4952
21 | 0.75457 | 0.72457 | 0.6858 | 0.67148 | 0.65987 | 0.68208 | 1.0813 | 1.1618 | 1.2438 | 1.2367 | 1.2779 | 1.3591 | 1.3632 | 1.3023 | 1.1474 | 1.0987 | 1.0147 | 1.033 | 0.98644 | 1.0002 | 0.98252 | 0.85028 | 0.82262 | 0.78398
22 | 0.87488 | 0.83211 | 0.79006 | 0.74213 | 0.71879 | 0.68239 | 0.71165 | 0.63578 | 0.55157 | 0.58331 | 0.62992 | 0.70714 | 0.75365 | 0.78336 | 0.7676 | 0.79449 | 0.76194 | 0.79097 | 0.74919 | 0.77816 | 0.83515 | 0.76211 | 0.78304 | 0.85582
23 | 4.0917 | 3.8668 | 3.6765 | 3.6662 | 3.5441 | 3.5349 | 4.2147 | 4.3476 | 4.632 | 4.8516 | 4.6976 | 4.8848 | 5.1468 | 5.1235 | 5.0122 | 4.662 | 4.4137 | 4.5665 | 4.5154 | 4.74 | 5.1769 | 4.6527 | 4.6929 | 4.2863
24 | 2.5226 | 2.418 | 2.2211 | 2.13 | 1.9741 | 1.967 | 2.3687 | 1.9664 | 2.1111 | 2.2714 | 2.3199 | 2.3997 | 2.4454 | 2.5478 | 2.4443 | 2.3246 | 2.1525 | 2.516 | 2.4342 | 2.4163 | 2.7635 | 2.384 | 2.8364 | 2.7132
25 | 0.88128 | 0.89603 | 0.94329 | 0.86146 | 0.83579 | 0.79977 | 0.82543 | 0.82944 | 0.73707 | 0.57169 | 0.78116 | 0.86252 | 0.86786 | 0.91525 | 0.7353 | 0.96981 | 0.87381 | 0.87 | 0.86242 | 0.93631 | 1.0348 | 1.0174 | 1.065 | 1.0897
26 | 2.8548 | 2.8289 | 2.7692 | 2.7446 | 2.7002 | 2.7375 | 3.1643 | 3.2249 | 3.4338 | 3.2779 | 3.2866 | 3.3156 | 3.4363 | 3.4311 | 3.3615 | 3.3351 | 3.3473 | 3.4181 | 3.2438 | 3.2685 | 3.3119 | 3.1021 | 2.8506 | 2.8809
27 | 2.6039 | 2.5866 | 2.4776 | 2.4255 | 2.3761 | 2.3842 | 2.3954 | 2.7577 | 2.9615 | 2.9347 | 2.8717 | 2.9121 | 3.0347 | 3.013 | 2.7911 | 2.8732 | 2.8693 | 2.8235 | 2.6463 | 2.5974 | 2.6097 | 2.5585 | 2.4965 | 2.4535
28 | 1.4441 | 1.3975 | 1.3159 | 1.2111 | 1.1152 | 1.1131 | 1.2237 | 1.2861 | 1.3937 | 1.5042 | 1.3486 | 1.4241 | 1.4552 | 1.4889 | 1.3117 | 1.3581 | 1.3609 | 1.4431 | 1.4267 | 1.4656 | 1.5684 | 1.4068 | 1.4602 | 1.4357
29 | 3.0313 | 2.8907 | 2.6499 | 2.7216 | 2.606 | 2.6044 | 3.6368 | 4.2842 | 4.483 | 4.2294 | 4.1094 | 4.4245 | 4.6592 | 4.4053 | 4.041 | 3.8392 | 3.8446 | 3.819 | 3.6543 | 3.9368 | 4.1627 | 3.847 | 3.6475 | 3.1653
30 | 0.88296 | 0.83065 | 0.71218 | 0.68557 | 0.58331 | 0.51212 | 0.80596 | 0.77725 | 0.92004 | 0.96691 | 0.91561 | 0.83843 | 0.98236 | 1.0257 | 0.96619 | 0.90178 | 0.74611 | 0.79826 | 0.85273 | 0.93195 | 1.1077 | 1.0059 | 1.1063 | 0.99709
31 | 4.1318 | 3.8006 | 3.4964 | 3.3959 | 3.425 | 3.3629 | 3.7697 | 3.9058 | 4.2935 | 4.4556 | 4.7243 | 5.0077 | 5.1823 | 5.0509 | 4.8907 | 4.8317 | 4.7385 | 4.8323 | 4.794 | 4.8212 | 5.3454 | 5.0376 | 5.1625 | 4.7004
32 | 1.3752 | 1.3311 | 1.2322 | 1.2718 | 1.2788 | 1.266 | 1.3902 | 1.6279 | 1.6973 | 1.6954 | 1.6894 | 1.7853 | 1.7737 | 1.7218 | 1.626 | 1.5695 | 1.6207 | 1.6047 | 1.4891 | 1.4946 | 1.5708 | 1.4241 | 1.397 | 1.4118

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4655 | 2.4402 | 2.3518 | 2.3088 | 2.2935 | 2.3264 | 2.3074 | 2.8204 | 3.0346 | 2.9951 | 2.9454 | 2.9816 | 3.092 | 3.0327 | 2.798 | 2.8842 | 2.9174 | 2.8208 | 2.6776 | 2.644 | 2.636 | 2.6063 | 2.4086 | 2.3289
2 | 1.2213 | 1.1819 | 1.1129 | 1.0243 | 0.94314 | 0.94141 | 1.0349 | 1.0877 | 1.1787 | 1.2722 | 1.1405 | 1.2044 | 1.2307 | 1.2592 | 1.1094 | 1.1486 | 1.151 | 1.2205 | 1.2066 | 1.2395 | 1.3265 | 1.1898 | 1.2349 | 1.2142
3 | 2.1708 | 2.0701 | 1.8977 | 1.949 | 1.8662 | 1.8651 | 2.6044 | 3.068 | 3.2104 | 3.0288 | 2.9429 | 3.1685 | 3.3366 | 3.1547 | 2.8939 | 2.7494 | 2.7532 | 2.7349 | 2.6169 | 2.8193 | 2.981 | 2.7549 | 2.6121 | 2.2668
4 | 0.23546 | 0.22151 | 0.18992 | 0.18282 | 0.15555 | 0.13657 | 0.21492 | 0.20727 | 0.24534 | 0.25784 | 0.24416 | 0.22358 | 0.26196 | 0.27352 | 0.25765 | 0.24047 | 0.19896 | 0.21287 | 0.22739 | 0.24852 | 0.29538 | 0.26825 | 0.295 | 0.26589
5 | 0.54908 | 0.50507 | 0.46464 | 0.45129 | 0.45515 | 0.44689 | 0.50095 | 0.51904 | 0.57057 | 0.59211 | 0.62781 | 0.66548 | 0.68868 | 0.67122 | 0.64993 | 0.64208 | 0.62971 | 0.64217 | 0.63708 | 0.64069 | 0.71035 | 0.66945 | 0.68605 | 0.62464
6 | 3.3706 | 3.2624 | 3.0201 | 3.1171 | 3.1343 | 3.1029 | 3.4074 | 3.9898 | 4.16 | 4.1553 | 4.1406 | 4.3757 | 4.3474 | 4.22 | 3.9852 | 3.8468 | 3.9723 | 3.933 | 3.6497 | 3.6631 | 3.8499 | 3.4904 | 3.424 | 3.4604
7 | 1.6769 | 1.5479 | 1.4891 | 1.5002 | 1.4149 | 1.4873 | 1.9072 | 1.9442 | 2.2307 | 2.3655 | 2.3332 | 2.4409 | 2.3967 | 2.499 | 2.4678 | 2.3059 | 2.2861 | 2.2713 | 2.2045 | 2.1982 | 2.2515 | 1.8781 | 1.9799 | 1.7828
8 | 0.34078 | 0.32723 | 0.30972 | 0.30325 | 0.29801 | 0.30803 | 0.48831 | 0.52467 | 0.56173 | 0.5585 | 0.5771 | 0.61377 | 0.61566 | 0.58814 | 0.5182 | 0.49617 | 0.45826 | 0.46651 | 0.44549 | 0.4517 | 0.44372 | 0.384 | 0.37151 | 0.35406
9 | 0.33103 | 0.31485 | 0.29894 | 0.2808 | 0.27197 | 0.2582 | 0.26927 | 0.24057 | 0.2087 | 0.22071 | 0.23835 | 0.26757 | 0.28517 | 0.29641 | 0.29044 | 0.30062 | 0.2883 | 0.29929 | 0.28348 | 0.29444 | 0.316 | 0.28837 | 0.29628 | 0.32382
10 | 0.7469 | 0.70585 | 0.67111 | 0.66924 | 0.64695 | 0.64526 | 0.76936 | 0.79361 | 0.84552 | 0.88561 | 0.85749 | 0.89168 | 0.93949 | 0.93524 | 0.91492 | 0.851 | 0.80568 | 0.83356 | 0.82423 | 0.86524 | 0.94499 | 0.84929 | 0.85664 | 0.78242
11 | 0.47049 | 0.45098 | 0.41426 | 0.39727 | 0.36819 | 0.36687 | 0.44177 | 0.36675 | 0.39373 | 0.42363 | 0.43268 | 0.44756 | 0.45608 | 0.47519 | 0.45588 | 0.43356 | 0.40146 | 0.46926 | 0.454 | 0.45066 | 0.51541 | 0.44463 | 0.52902 | 0.50603
12 | 1.5222 | 1.5477 | 1.6293 | 1.488 | 1.4436 | 1.3814 | 1.4257 | 1.4327 | 1.2731 | 0.98746 | 1.3493 | 1.4898 | 1.499 | 1.5809 | 1.2701 | 1.6751 | 1.5093 | 1.5027 | 1.4896 | 1.6173 | 1.7874 | 1.7573 | 1.8395 | 1.8823
13 | 3.4814 | 3.4499 | 3.3771 | 3.3471 | 3.2929 | 3.3384 | 3.859 | 3.9328 | 4.1875 | 3.9974 | 4.0081 | 4.0434 | 4.1906 | 4.1843 | 4.0994 | 4.0672 | 4.0821 | 4.1684 | 3.9558 | 3.986 | 4.0389 | 3.7831 | 3.4763 | 3.5133
14 | 2.4997 | 2.4831 | 2.3785 | 2.3285 | 2.2811 | 2.2889 | 2.2996 | 2.6474 | 2.843 | 2.8173 | 2.7568 | 2.7956 | 2.9133 | 2.8925 | 2.6795 | 2.7582 | 2.7545 | 2.7105 | 2.5404 | 2.4935 | 2.5053 | 2.4561 | 2.3967 | 2.3553
15 | 0.67595 | 0.65416 | 0.61594 | 0.56692 | 0.52199 | 0.52103 | 0.5728 | 0.602 | 0.65237 | 0.70411 | 0.63124 | 0.66661 | 0.68114 | 0.69691 | 0.614 | 0.63571 | 0.63703 | 0.6755 | 0.6678 | 0.68601 | 0.73414 | 0.65848 | 0.68348 | 0.67202
16 | 0.99739 | 0.95113 | 0.87191 | 0.89548 | 0.85745 | 0.85694 | 1.1966 | 1.4096 | 1.475 | 1.3916 | 1.3521 | 1.4558 | 1.533 | 1.4495 | 1.3296 | 1.2632 | 1.265 | 1.2566 | 1.2024 | 1.2953 | 1.3696 | 1.2658 | 1.2002 | 1.0415
17 | 0.60249 | 0.5668 | 0.48596 | 0.4678 | 0.39802 | 0.34945 | 0.54995 | 0.53036 | 0.62779 | 0.65977 | 0.62477 | 0.57211 | 0.67031 | 0.6999 | 0.65929 | 0.61533 | 0.50911 | 0.5447 | 0.58186 | 0.63592 | 0.75583 | 0.68639 | 0.75486 | 0.68036
18 | 0.8648 | 0.79548 | 0.73181 | 0.71078 | 0.71687 | 0.70385 | 0.789 | 0.81748 | 0.89865 | 0.93257 | 0.9888 | 1.0481 | 1.0847 | 1.0572 | 1.0236 | 1.0113 | 0.99179 | 1.0114 | 1.0034 | 1.0091 | 1.1188 | 1.0544 | 1.0805 | 0.98381
19 | 2.5482 | 2.4664 | 2.2832 | 2.3565 | 2.3695 | 2.3458 | 2.576 | 3.0163 | 3.1449 | 3.1414 | 3.1303 | 3.308 | 3.2866 | 3.1903 | 3.0128 | 2.9082 | 3.0031 | 2.9733 | 2.7591 | 2.7693 | 2.9105 | 2.6388 | 2.5886 | 2.6161
20 | 1.4063 | 1.2981 | 1.2488 | 1.2581 | 1.1865 | 1.2473 | 1.5995 | 1.6305 | 1.8707 | 1.9838 | 1.9567 | 2.047 | 2.01 | 2.0958 | 2.0696 | 1.9338 | 1.9172 | 1.9048 | 1.8488 | 1.8435 | 1.8882 | 1.5751 | 1.6604 | 1.4952
21 | 0.75457 | 0.72457 | 0.6858 | 0.67148 | 0.65987 | 0.68208 | 1.0813 | 1.1618 | 1.2438 | 1.2367 | 1.2779 | 1.3591 | 1.3632 | 1.3023 | 1.1474 | 1.0987 | 1.0147 | 1.033 | 0.98644 | 1.0002 | 0.98252 | 0.85028 | 0.82262 | 0.78398
22 | 0.87488 | 0.83211 | 0.79006 | 0.74213 | 0.71879 | 0.68239 | 0.71165 | 0.63578 | 0.55157 | 0.58331 | 0.62992 | 0.70714 | 0.75365 | 0.78336 | 0.7676 | 0.79449 | 0.76194 | 0.79097 | 0.74919 | 0.77816 | 0.83515 | 0.76211 | 0.78304 | 0.85582
23 | 4.0917 | 3.8668 | 3.6765 | 3.6662 | 3.5441 | 3.5349 | 4.2147 | 4.3476 | 4.632 | 4.8516 | 4.6976 | 4.8848 | 5.1468 | 5.1235 | 5.0122 | 4.662 | 4.4137 | 4.5665 | 4.5154 | 4.74 | 5.1769 | 4.6527 | 4.6929 | 4.2863
24 | 2.5226 | 2.418 | 2.2211 | 2.13 | 1.9741 | 1.967 | 2.3687 | 1.9664 | 2.1111 | 2.2714 | 2.3199 | 2.3997 | 2.4454 | 2.5478 | 2.4443 | 2.3246 | 2.1525 | 2.516 | 2.4342 | 2.4163 | 2.7635 | 2.384 | 2.8364 | 2.7132
25 | 0.88128 | 0.89603 | 0.94329 | 0.86146 | 0.83579 | 0.79977 | 0.82543 | 0.82944 | 0.73707 | 0.57169 | 0.78116 | 0.86252 | 0.86786 | 0.91525 | 0.7353 | 0.96981 | 0.87381 | 0.87 | 0.86242 | 0.93631 | 1.0348 | 1.0174 | 1.065 | 1.0897
26 | 2.8548 | 2.8289 | 2.7692 | 2.7446 | 2.7002 | 2.7375 | 3.1643 | 3.2249 | 3.4338 | 3.2779 | 3.2866 | 3.3156 | 3.4363 | 3.4311 | 3.3615 | 3.3351 | 3.3473 | 3.4181 | 3.2438 | 3.2685 | 3.3119 | 3.1021 | 2.8506 | 2.8809
27 | 2.6039 | 2.5866 | 2.4776 | 2.4255 | 2.3761 | 2.3842 | 2.3954 | 2.7577 | 2.9615 | 2.9347 | 2.8717 | 2.9121 | 3.0347 | 3.013 | 2.7911 | 2.8732 | 2.8693 | 2.8235 | 2.6463 | 2.5974 | 2.6097 | 2.5585 | 2.4965 | 2.4535
28 | 1.4441 | 1.3975 | 1.3159 | 1.2111 | 1.1152 | 1.1131 | 1.2237 | 1.2861 | 1.3937 | 1.5042 | 1.3486 | 1.4241 | 1.4552 | 1.4889 | 1.3117 | 1.3581 | 1.3609 | 1.4431 | 1.4267 | 1.4656 | 1.5684 | 1.4068 | 1.4602 | 1.4357
29 | 3.0313 | 2.8907 | 2.6499 | 2.7216 | 2.606 | 2.6044 | 3.6368 | 4.2842 | 4.483 | 4.2294 | 4.1094 | 4.4245 | 4.6592 | 4.4053 | 4.041 | 3.8392 | 3.8446 | 3.819 | 3.6543 | 3.9368 | 4.1627 | 3.847 | 3.6475 | 3.1653
30 | 0.88296 | 0.83065 | 0.71218 | 0.68557 | 0.58331 | 0.51212 | 0.80596 | 0.77725 | 0.92004 | 0.96691 | 0.91561 | 0.83843 | 0.98236 | 1.0257 | 0.96619 | 0.90178 | 0.74611 | 0.79826 | 0.85273 | 0.93195 | 1.1077 | 1.0059 | 1.1063 | 0.99709
31 | 4.1318 | 3.8006 | 3.4964 | 3.3959 | 3.425 | 3.3629 | 3.7697 | 3.9058 | 4.2935 | 4.4556 | 4.7243 | 5.0077 | 5.1823 | 5.0509 | 4.8907 | 4.8317 | 4.7385 | 4.8323 | 4.794 | 4.8212 | 5.3454 | 5.0376 | 5.1625 | 4.7004
32 | 1.3752 | 1.3311 | 1.2322 | 1.2718 | 1.2788 | 1.266 | 1.3902 | 1.6279 | 1.6973 | 1.6954 | 1.6894 | 1.7853 | 1.7737 | 1.7218 | 1.626 | 1.5695 | 1.6207 | 1.6047 | 1.4891 | 1.4946 | 1.5708 | 1.4241 | 1.397 | 1.4118

## Pc, Summer, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5395 | 2.5134 | 2.4224 | 2.3781 | 2.3624 | 2.3962 | 2.3766 | 2.905 | 3.1256 | 3.085 | 3.0338 | 3.0711 | 3.1848 | 3.1237 | 2.8819 | 2.9707 | 3.0049 | 2.9054 | 2.758 | 2.7233 | 2.7151 | 2.6845 | 2.4808 | 2.3988
2 | 1.2476 | 1.2067 | 1.1367 | 1.0459 | 0.96397 | 0.96331 | 1.0582 | 1.119 | 1.2129 | 1.3086 | 1.1737 | 1.2393 | 1.2656 | 1.2932 | 1.1387 | 1.1792 | 1.1833 | 1.2526 | 1.2402 | 1.2748 | 1.3635 | 1.2237 | 1.2641 | 1.2411
3 | 2.2262 | 2.1222 | 1.9457 | 1.999 | 1.9152 | 1.9152 | 2.6753 | 3.1588 | 3.3056 | 3.1181 | 3.0302 | 3.2624 | 3.4348 | 3.2459 | 2.977 | 2.8282 | 2.8338 | 2.8128 | 2.693 | 2.9021 | 3.0678 | 2.836 | 2.6831 | 2.3259
4 | 0.23807 | 0.22356 | 0.1915 | 0.1844 | 0.15702 | 0.13795 | 0.21806 | 0.21291 | 0.2522 | 0.26484 | 0.25105 | 0.22975 | 0.26896 | 0.28014 | 0.26368 | 0.24601 | 0.20399 | 0.21734 | 0.23309 | 0.25519 | 0.30304 | 0.27555 | 0.30048 | 0.26979
5 | 0.56294 | 0.51752 | 0.47616 | 0.46253 | 0.46693 | 0.4587 | 0.51403 | 0.53427 | 0.58739 | 0.60944 | 0.64639 | 0.68512 | 0.70883 | 0.69041 | 0.66843 | 0.66036 | 0.64805 | 0.66031 | 0.65553 | 0.65945 | 0.73096 | 0.68909 | 0.70465 | 0.64098
6 | 3.4608 | 3.349 | 3.1006 | 3.2011 | 3.2205 | 3.1894 | 3.5015 | 4.1081 | 4.2835 | 4.2782 | 4.2638 | 4.5056 | 4.4757 | 4.3427 | 4.1006 | 3.9581 | 4.0892 | 4.0463 | 3.7564 | 3.7711 | 3.9624 | 3.5933 | 3.5185 | 3.5542
7 | 1.7176 | 1.5844 | 1.5249 | 1.5368 | 1.4504 | 1.5261 | 1.9573 | 2.0013 | 2.2965 | 2.4348 | 2.4023 | 2.5129 | 2.4668 | 2.5706 | 2.5382 | 2.3714 | 2.3527 | 2.3353 | 2.2682 | 2.2624 | 2.3164 | 1.9329 | 2.032 | 1.8275
8 | 0.34825 | 0.33421 | 0.31647 | 0.30994 | 0.30497 | 0.3156 | 0.50091 | 0.54006 | 0.57827 | 0.5748 | 0.59414 | 0.63185 | 0.63359 | 0.6048 | 0.5327 | 0.51002 | 0.47142 | 0.47933 | 0.45816 | 0.46476 | 0.45629 | 0.39506 | 0.38057 | 0.36216
9 | 0.33822 | 0.32146 | 0.30537 | 0.28682 | 0.27816 | 0.26427 | 0.2753 | 0.24743 | 0.21465 | 0.22688 | 0.24523 | 0.27526 | 0.29319 | 0.30431 | 0.2981 | 0.3086 | 0.29637 | 0.30708 | 0.29129 | 0.30278 | 0.32474 | 0.29656 | 0.30309 | 0.33102
10 | 0.7648 | 0.72236 | 0.68707 | 0.68536 | 0.66311 | 0.66187 | 0.78907 | 0.81684 | 0.87037 | 0.91143 | 0.88278 | 0.91787 | 0.96679 | 0.96168 | 0.94065 | 0.87483 | 0.8289 | 0.85663 | 0.84782 | 0.8904 | 0.97213 | 0.87402 | 0.87891 | 0.80176
11 | 0.47846 | 0.45816 | 0.421 | 0.4038 | 0.37482 | 0.37413 | 0.45044 | 0.37696 | 0.40484 | 0.43532 | 0.44506 | 0.46024 | 0.46857 | 0.48724 | 0.46721 | 0.44426 | 0.41221 | 0.48069 | 0.46607 | 0.46309 | 0.52922 | 0.45694 | 0.54022 | 0.51558
12 | 1.5629 | 1.589 | 1.6736 | 1.5283 | 1.4834 | 1.4198 | 1.4648 | 1.475 | 1.3108 | 1.0163 | 1.3893 | 1.5339 | 1.543 | 1.6265 | 1.3063 | 1.7235 | 1.5535 | 1.5457 | 1.5331 | 1.6649 | 1.8397 | 1.8092 | 1.891 | 1.9342
13 | 3.5793 | 3.5467 | 3.4723 | 3.4418 | 3.387 | 3.4346 | 3.9698 | 4.0499 | 4.3124 | 4.1162 | 4.1277 | 4.1639 | 4.315 | 4.3075 | 4.2199 | 4.1867 | 4.2032 | 4.2907 | 4.0729 | 4.1044 | 4.1583 | 3.8955 | 3.5756 | 3.6127
14 | 2.5684 | 2.5512 | 2.444 | 2.3928 | 2.345 | 2.3537 | 2.3639 | 2.726 | 2.9276 | 2.9008 | 2.8389 | 2.8787 | 2.9995 | 2.977 | 2.7575 | 2.8386 | 2.8358 | 2.7892 | 2.615 | 2.5672 | 2.5787 | 2.5288 | 2.4638 | 2.4203
15 | 0.69048 | 0.66784 | 0.6291 | 0.57888 | 0.53352 | 0.53315 | 0.58569 | 0.61932 | 0.67128 | 0.72428 | 0.64961 | 0.6859 | 0.70045 | 0.71575 | 0.63022 | 0.65261 | 0.65492 | 0.69329 | 0.68638 | 0.70556 | 0.75462 | 0.67728 | 0.69961 | 0.68691
16 | 1.0229 | 0.97507 | 0.89395 | 0.91844 | 0.87998 | 0.87994 | 1.2292 | 1.4514 | 1.5188 | 1.4326 | 1.3923 | 1.4989 | 1.5782 | 1.4914 | 1.3678 | 1.2995 | 1.302 | 1.2924 | 1.2373 | 1.3334 | 1.4095 | 1.303 | 1.2328 | 1.0687
17 | 0.60919 | 0.57205 | 0.49001 | 0.47186 | 0.40179 | 0.353 | 0.55797 | 0.5448 | 0.64533 | 0.67768 | 0.6424 | 0.58788 | 0.68821 | 0.71682 | 0.67471 | 0.62951 | 0.52198 | 0.55615 | 0.59645 | 0.65298 | 0.77544 | 0.70509 | 0.76886 | 0.69035
18 | 0.88663 | 0.81509 | 0.74996 | 0.72849 | 0.73542 | 0.72246 | 0.80959 | 0.84147 | 0.92514 | 0.95986 | 1.0181 | 1.0791 | 1.1164 | 1.0874 | 1.0528 | 1.0401 | 1.0207 | 1.04 | 1.0325 | 1.0386 | 1.1513 | 1.0853 | 1.1098 | 1.0095
19 | 2.6164 | 2.5319 | 2.344 | 2.42 | 2.4347 | 2.4112 | 2.6471 | 3.1057 | 3.2383 | 3.2343 | 3.2234 | 3.4062 | 3.3836 | 3.2831 | 3.1001 | 2.9923 | 3.0914 | 3.059 | 2.8398 | 2.8509 | 2.9956 | 2.7166 | 2.66 | 2.687
20 | 1.4405 | 1.3288 | 1.2788 | 1.2888 | 1.2164 | 1.2798 | 1.6415 | 1.6784 | 1.9259 | 2.0419 | 2.0146 | 2.1074 | 2.0687 | 2.1558 | 2.1286 | 1.9888 | 1.9731 | 1.9584 | 1.9022 | 1.8973 | 1.9426 | 1.621 | 1.7041 | 1.5326
21 | 0.77113 | 0.74003 | 0.70075 | 0.68629 | 0.6753 | 0.69883 | 1.1092 | 1.1958 | 1.2805 | 1.2728 | 1.3156 | 1.3991 | 1.403 | 1.3392 | 1.1795 | 1.1293 | 1.0439 | 1.0614 | 1.0145 | 1.0291 | 1.0104 | 0.87478 | 0.84268 | 0.80193
22 | 0.89387 | 0.84957 | 0.80705 | 0.75803 | 0.73514 | 0.69843 | 0.72758 | 0.65391 | 0.56729 | 0.59961 | 0.6481 | 0.72747 | 0.77485 | 0.80426 | 0.78785 | 0.8156 | 0.78327 | 0.81158 | 0.76984 | 0.80022 | 0.85825 | 0.78377 | 0.80101 | 0.87485
23 | 4.1898 | 3.9573 | 3.7639 | 3.7546 | 3.6327 | 3.6259 | 4.3227 | 4.4749 | 4.7681 | 4.993 | 4.8361 | 5.0284 | 5.2963 | 5.2684 | 5.1531 | 4.7926 | 4.5409 | 4.6928 | 4.6446 | 4.8778 | 5.3256 | 4.7881 | 4.8149 | 4.3923
24 | 2.5654 | 2.4565 | 2.2573 | 2.165 | 2.0097 | 2.006 | 2.4151 | 2.0211 | 2.1707 | 2.3341 | 2.3863 | 2.4677 | 2.5123 | 2.6124 | 2.505 | 2.382 | 2.2101 | 2.5773 | 2.4989 | 2.483 | 2.8375 | 2.45 | 2.8965 | 2.7644
25 | 0.90485 | 0.91994 | 0.96893 | 0.88478 | 0.8588 | 0.82201 | 0.84805 | 0.85395 | 0.75886 | 0.58836 | 0.80431 | 0.88805 | 0.89333 | 0.94167 | 0.75626 | 0.99782 | 0.89942 | 0.89486 | 0.88757 | 0.96389 | 1.0651 | 1.0474 | 1.0948 | 1.1198
26 | 2.935 | 2.9083 | 2.8473 | 2.8223 | 2.7774 | 2.8164 | 3.2553 | 3.321 | 3.5362 | 3.3753 | 3.3847 | 3.4144 | 3.5383 | 3.5322 | 3.4603 | 3.4331 | 3.4466 | 3.5184 | 3.3398 | 3.3656 | 3.4098 | 3.1943 | 2.932 | 2.9624
27 | 2.6754 | 2.6575 | 2.5458 | 2.4925 | 2.4427 | 2.4518 | 2.4624 | 2.8396 | 3.0496 | 3.0217 | 2.9572 | 2.9986 | 3.1245 | 3.1011 | 2.8724 | 2.9569 | 2.954 | 2.9054 | 2.724 | 2.6741 | 2.6862 | 2.6341 | 2.5664 | 2.5211
28 | 1.4751 | 1.4267 | 1.344 | 1.2367 | 1.1398 | 1.139 | 1.2513 | 1.3231 | 1.4341 | 1.5473 | 1.3878 | 1.4653 | 1.4964 | 1.5291 | 1.3464 | 1.3942 | 1.3992 | 1.4811 | 1.4664 | 1.5073 | 1.6121 | 1.4469 | 1.4946 | 1.4675
29 | 3.1087 | 2.9635 | 2.7169 | 2.7913 | 2.6744 | 2.6743 | 3.7358 | 4.411 | 4.6159 | 4.3541 | 4.2314 | 4.5556 | 4.7963 | 4.5326 | 4.1571 | 3.9493 | 3.9571 | 3.9278 | 3.7605 | 4.0525 | 4.2839 | 3.9602 | 3.7467 | 3.2479
30 | 0.89278 | 0.83835 | 0.71812 | 0.69151 | 0.58883 | 0.51732 | 0.81771 | 0.79841 | 0.94574 | 0.99315 | 0.94144 | 0.86155 | 1.0086 | 1.0505 | 0.9888 | 0.92256 | 0.76497 | 0.81504 | 0.8741 | 0.95695 | 1.1364 | 1.0333 | 1.1268 | 1.0117
31 | 4.2361 | 3.8943 | 3.5831 | 3.4805 | 3.5137 | 3.4517 | 3.8681 | 4.0204 | 4.4201 | 4.586 | 4.8641 | 5.1556 | 5.3339 | 5.1954 | 5.0299 | 4.9692 | 4.8765 | 4.9688 | 4.9329 | 4.9624 | 5.5005 | 5.1854 | 5.3025 | 4.8234
32 | 1.412 | 1.3664 | 1.265 | 1.306 | 1.314 | 1.3013 | 1.4286 | 1.6761 | 1.7477 | 1.7455 | 1.7396 | 1.8383 | 1.8261 | 1.7718 | 1.6731 | 1.6149 | 1.6684 | 1.6509 | 1.5326 | 1.5386 | 1.6167 | 1.4661 | 1.4355 | 1.4501

## Pc, Summer, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5395 | 2.5134 | 2.4224 | 2.3781 | 2.3624 | 2.3962 | 2.3766 | 2.905 | 3.1256 | 3.085 | 3.0338 | 3.0711 | 3.1848 | 3.1237 | 2.8819 | 2.9707 | 3.0049 | 2.9054 | 2.758 | 2.7233 | 2.7151 | 2.6845 | 2.4808 | 2.3988
2 | 1.2476 | 1.2067 | 1.1367 | 1.0459 | 0.96397 | 0.96331 | 1.0582 | 1.119 | 1.2129 | 1.3086 | 1.1737 | 1.2393 | 1.2656 | 1.2932 | 1.1387 | 1.1792 | 1.1833 | 1.2526 | 1.2402 | 1.2748 | 1.3635 | 1.2237 | 1.2641 | 1.2411
3 | 2.2262 | 2.1222 | 1.9457 | 1.999 | 1.9152 | 1.9152 | 2.6753 | 3.1588 | 3.3056 | 3.1181 | 3.0302 | 3.2624 | 3.4348 | 3.2459 | 2.977 | 2.8282 | 2.8338 | 2.8128 | 2.693 | 2.9021 | 3.0678 | 2.836 | 2.6831 | 2.3259
4 | 0.23807 | 0.22356 | 0.1915 | 0.1844 | 0.15702 | 0.13795 | 0.21806 | 0.21291 | 0.2522 | 0.26484 | 0.25105 | 0.22975 | 0.26896 | 0.28014 | 0.26368 | 0.24601 | 0.20399 | 0.21734 | 0.23309 | 0.25519 | 0.30304 | 0.27555 | 0.30048 | 0.26979
5 | 0.56294 | 0.51752 | 0.47616 | 0.46253 | 0.46693 | 0.4587 | 0.51403 | 0.53427 | 0.58739 | 0.60944 | 0.64639 | 0.68512 | 0.70883 | 0.69041 | 0.66843 | 0.66036 | 0.64805 | 0.66031 | 0.65553 | 0.65945 | 0.73096 | 0.68909 | 0.70465 | 0.64098
6 | 3.4608 | 3.349 | 3.1006 | 3.2011 | 3.2205 | 3.1894 | 3.5015 | 4.1081 | 4.2835 | 4.2782 | 4.2638 | 4.5056 | 4.4757 | 4.3427 | 4.1006 | 3.9581 | 4.0892 | 4.0463 | 3.7564 | 3.7711 | 3.9624 | 3.5933 | 3.5185 | 3.5542
7 | 1.7176 | 1.5844 | 1.5249 | 1.5368 | 1.4504 | 1.5261 | 1.9573 | 2.0013 | 2.2965 | 2.4348 | 2.4023 | 2.5129 | 2.4668 | 2.5706 | 2.5382 | 2.3714 | 2.3527 | 2.3353 | 2.2682 | 2.2624 | 2.3164 | 1.9329 | 2.032 | 1.8275
8 | 0.34825 | 0.33421 | 0.31647 | 0.30994 | 0.30497 | 0.3156 | 0.50091 | 0.54006 | 0.57827 | 0.5748 | 0.59414 | 0.63185 | 0.63359 | 0.6048 | 0.5327 | 0.51002 | 0.47142 | 0.47933 | 0.45816 | 0.46476 | 0.45629 | 0.39506 | 0.38057 | 0.36216
9 | 0.33822 | 0.32146 | 0.30537 | 0.28682 | 0.27816 | 0.26427 | 0.2753 | 0.24743 | 0.21465 | 0.22688 | 0.24523 | 0.27526 | 0.29319 | 0.30431 | 0.2981 | 0.3086 | 0.29637 | 0.30708 | 0.29129 | 0.30278 | 0.32474 | 0.29656 | 0.30309 | 0.33102
10 | 0.7648 | 0.72236 | 0.68707 | 0.68536 | 0.66311 | 0.66187 | 0.78907 | 0.81684 | 0.87037 | 0.91143 | 0.88278 | 0.91787 | 0.96679 | 0.96168 | 0.94065 | 0.87483 | 0.8289 | 0.85663 | 0.84782 | 0.8904 | 0.97213 | 0.87402 | 0.87891 | 0.80176
11 | 0.47846 | 0.45816 | 0.421 | 0.4038 | 0.37482 | 0.37413 | 0.45044 | 0.37696 | 0.40484 | 0.43532 | 0.44506 | 0.46024 | 0.46857 | 0.48724 | 0.46721 | 0.44426 | 0.41221 | 0.48069 | 0.46607 | 0.46309 | 0.52922 | 0.45694 | 0.54022 | 0.51558
12 | 1.5629 | 1.589 | 1.6736 | 1.5283 | 1.4834 | 1.4198 | 1.4648 | 1.475 | 1.3108 | 1.0163 | 1.3893 | 1.5339 | 1.543 | 1.6265 | 1.3063 | 1.7235 | 1.5535 | 1.5457 | 1.5331 | 1.6649 | 1.8397 | 1.8092 | 1.891 | 1.9342
13 | 3.5793 | 3.5467 | 3.4723 | 3.4418 | 3.387 | 3.4346 | 3.9698 | 4.0499 | 4.3124 | 4.1162 | 4.1277 | 4.1639 | 4.315 | 4.3075 | 4.2199 | 4.1867 | 4.2032 | 4.2907 | 4.0729 | 4.1044 | 4.1583 | 3.8955 | 3.5756 | 3.6127
14 | 2.5684 | 2.5512 | 2.444 | 2.3928 | 2.345 | 2.3537 | 2.3639 | 2.726 | 2.9276 | 2.9008 | 2.8389 | 2.8787 | 2.9995 | 2.977 | 2.7575 | 2.8386 | 2.8358 | 2.7892 | 2.615 | 2.5672 | 2.5787 | 2.5288 | 2.4638 | 2.4203
15 | 0.69048 | 0.66784 | 0.6291 | 0.57888 | 0.53352 | 0.53315 | 0.58569 | 0.61932 | 0.67128 | 0.72428 | 0.64961 | 0.6859 | 0.70045 | 0.71575 | 0.63022 | 0.65261 | 0.65492 | 0.69329 | 0.68638 | 0.70556 | 0.75462 | 0.67728 | 0.69961 | 0.68691
16 | 1.0229 | 0.97507 | 0.89395 | 0.91844 | 0.87998 | 0.87994 | 1.2292 | 1.4514 | 1.5188 | 1.4326 | 1.3923 | 1.4989 | 1.5782 | 1.4914 | 1.3678 | 1.2995 | 1.302 | 1.2924 | 1.2373 | 1.3334 | 1.4095 | 1.303 | 1.2328 | 1.0687
17 | 0.60919 | 0.57205 | 0.49001 | 0.47186 | 0.40179 | 0.353 | 0.55797 | 0.5448 | 0.64533 | 0.67768 | 0.6424 | 0.58788 | 0.68821 | 0.71682 | 0.67471 | 0.62951 | 0.52198 | 0.55615 | 0.59645 | 0.65298 | 0.77544 | 0.70509 | 0.76886 | 0.69035
18 | 0.88663 | 0.81509 | 0.74996 | 0.72849 | 0.73542 | 0.72246 | 0.80959 | 0.84147 | 0.92514 | 0.95986 | 1.0181 | 1.0791 | 1.1164 | 1.0874 | 1.0528 | 1.0401 | 1.0207 | 1.04 | 1.0325 | 1.0386 | 1.1513 | 1.0853 | 1.1098 | 1.0095
19 | 2.6164 | 2.5319 | 2.344 | 2.42 | 2.4347 | 2.4112 | 2.6471 | 3.1057 | 3.2383 | 3.2343 | 3.2234 | 3.4062 | 3.3836 | 3.2831 | 3.1001 | 2.9923 | 3.0914 | 3.059 | 2.8398 | 2.8509 | 2.9956 | 2.7166 | 2.66 | 2.687
20 | 1.4405 | 1.3288 | 1.2788 | 1.2888 | 1.2164 | 1.2798 | 1.6415 | 1.6784 | 1.9259 | 2.0419 | 2.0146 | 2.1074 | 2.0687 | 2.1558 | 2.1286 | 1.9888 | 1.9731 | 1.9584 | 1.9022 | 1.8973 | 1.9426 | 1.621 | 1.7041 | 1.5326
21 | 0.77113 | 0.74003 | 0.70075 | 0.68629 | 0.6753 | 0.69883 | 1.1092 | 1.1958 | 1.2805 | 1.2728 | 1.3156 | 1.3991 | 1.403 | 1.3392 | 1.1795 | 1.1293 | 1.0439 | 1.0614 | 1.0145 | 1.0291 | 1.0104 | 0.87478 | 0.84268 | 0.80193
22 | 0.89387 | 0.84957 | 0.80705 | 0.75803 | 0.73514 | 0.69843 | 0.72758 | 0.65391 | 0.56729 | 0.59961 | 0.6481 | 0.72747 | 0.77485 | 0.80426 | 0.78785 | 0.8156 | 0.78327 | 0.81158 | 0.76984 | 0.80022 | 0.85825 | 0.78377 | 0.80101 | 0.87485
23 | 4.1898 | 3.9573 | 3.7639 | 3.7546 | 3.6327 | 3.6259 | 4.3227 | 4.4749 | 4.7681 | 4.993 | 4.8361 | 5.0284 | 5.2963 | 5.2684 | 5.1531 | 4.7926 | 4.5409 | 4.6928 | 4.6446 | 4.8778 | 5.3256 | 4.7881 | 4.8149 | 4.3923
24 | 2.5654 | 2.4565 | 2.2573 | 2.165 | 2.0097 | 2.006 | 2.4151 | 2.0211 | 2.1707 | 2.3341 | 2.3863 | 2.4677 | 2.5123 | 2.6124 | 2.505 | 2.382 | 2.2101 | 2.5773 | 2.4989 | 2.483 | 2.8375 | 2.45 | 2.8965 | 2.7644
25 | 0.90485 | 0.91994 | 0.96893 | 0.88478 | 0.8588 | 0.82201 | 0.84805 | 0.85395 | 0.75886 | 0.58836 | 0.80431 | 0.88805 | 0.89333 | 0.94167 | 0.75626 | 0.99782 | 0.89942 | 0.89486 | 0.88757 | 0.96389 | 1.0651 | 1.0474 | 1.0948 | 1.1198
26 | 2.935 | 2.9083 | 2.8473 | 2.8223 | 2.7774 | 2.8164 | 3.2553 | 3.321 | 3.5362 | 3.3753 | 3.3847 | 3.4144 | 3.5383 | 3.5322 | 3.4603 | 3.4331 | 3.4466 | 3.5184 | 3.3398 | 3.3656 | 3.4098 | 3.1943 | 2.932 | 2.9624
27 | 2.6754 | 2.6575 | 2.5458 | 2.4925 | 2.4427 | 2.4518 | 2.4624 | 2.8396 | 3.0496 | 3.0217 | 2.9572 | 2.9986 | 3.1245 | 3.1011 | 2.8724 | 2.9569 | 2.954 | 2.9054 | 2.724 | 2.6741 | 2.6862 | 2.6341 | 2.5664 | 2.5211
28 | 1.4751 | 1.4267 | 1.344 | 1.2367 | 1.1398 | 1.139 | 1.2513 | 1.3231 | 1.4341 | 1.5473 | 1.3878 | 1.4653 | 1.4964 | 1.5291 | 1.3464 | 1.3942 | 1.3992 | 1.4811 | 1.4664 | 1.5073 | 1.6121 | 1.4469 | 1.4946 | 1.4675
29 | 3.1087 | 2.9635 | 2.7169 | 2.7913 | 2.6744 | 2.6743 | 3.7358 | 4.411 | 4.6159 | 4.3541 | 4.2314 | 4.5556 | 4.7963 | 4.5326 | 4.1571 | 3.9493 | 3.9571 | 3.9278 | 3.7605 | 4.0525 | 4.2839 | 3.9602 | 3.7467 | 3.2479
30 | 0.89278 | 0.83835 | 0.71812 | 0.69151 | 0.58883 | 0.51732 | 0.81771 | 0.79841 | 0.94574 | 0.99315 | 0.94144 | 0.86155 | 1.0086 | 1.0505 | 0.9888 | 0.92256 | 0.76497 | 0.81504 | 0.8741 | 0.95695 | 1.1364 | 1.0333 | 1.1268 | 1.0117
31 | 4.2361 | 3.8943 | 3.5831 | 3.4805 | 3.5137 | 3.4517 | 3.8681 | 4.0204 | 4.4201 | 4.586 | 4.8641 | 5.1556 | 5.3339 | 5.1954 | 5.0299 | 4.9692 | 4.8765 | 4.9688 | 4.9329 | 4.9624 | 5.5005 | 5.1854 | 5.3025 | 4.8234
32 | 1.412 | 1.3664 | 1.265 | 1.306 | 1.314 | 1.3013 | 1.4286 | 1.6761 | 1.7477 | 1.7455 | 1.7396 | 1.8383 | 1.8261 | 1.7718 | 1.6731 | 1.6149 | 1.6684 | 1.6509 | 1.5326 | 1.5386 | 1.6167 | 1.4661 | 1.4355 | 1.4501

## Pc, Summer, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5395 | 2.5134 | 2.4224 | 2.3781 | 2.3624 | 2.3962 | 2.3766 | 2.905 | 3.1256 | 3.085 | 3.0338 | 3.0711 | 3.1848 | 3.1237 | 2.8819 | 2.9707 | 3.0049 | 2.9054 | 2.758 | 2.7233 | 2.7151 | 2.6845 | 2.4808 | 2.3988
2 | 1.2476 | 1.2067 | 1.1367 | 1.0459 | 0.96397 | 0.96331 | 1.0582 | 1.119 | 1.2129 | 1.3086 | 1.1737 | 1.2393 | 1.2656 | 1.2932 | 1.1387 | 1.1792 | 1.1833 | 1.2526 | 1.2402 | 1.2748 | 1.3635 | 1.2237 | 1.2641 | 1.2411
3 | 2.2262 | 2.1222 | 1.9457 | 1.999 | 1.9152 | 1.9152 | 2.6753 | 3.1588 | 3.3056 | 3.1181 | 3.0302 | 3.2624 | 3.4348 | 3.2459 | 2.977 | 2.8282 | 2.8338 | 2.8128 | 2.693 | 2.9021 | 3.0678 | 2.836 | 2.6831 | 2.3259
4 | 0.23807 | 0.22356 | 0.1915 | 0.1844 | 0.15702 | 0.13795 | 0.21806 | 0.21291 | 0.2522 | 0.26484 | 0.25105 | 0.22975 | 0.26896 | 0.28014 | 0.26368 | 0.24601 | 0.20399 | 0.21734 | 0.23309 | 0.25519 | 0.30304 | 0.27555 | 0.30048 | 0.26979
5 | 0.56294 | 0.51752 | 0.47616 | 0.46253 | 0.46693 | 0.4587 | 0.51403 | 0.53427 | 0.58739 | 0.60944 | 0.64639 | 0.68512 | 0.70883 | 0.69041 | 0.66843 | 0.66036 | 0.64805 | 0.66031 | 0.65553 | 0.65945 | 0.73096 | 0.68909 | 0.70465 | 0.64098
6 | 3.4608 | 3.349 | 3.1006 | 3.2011 | 3.2205 | 3.1894 | 3.5015 | 4.1081 | 4.2835 | 4.2782 | 4.2638 | 4.5056 | 4.4757 | 4.3427 | 4.1006 | 3.9581 | 4.0892 | 4.0463 | 3.7564 | 3.7711 | 3.9624 | 3.5933 | 3.5185 | 3.5542
7 | 1.7176 | 1.5844 | 1.5249 | 1.5368 | 1.4504 | 1.5261 | 1.9573 | 2.0013 | 2.2965 | 2.4348 | 2.4023 | 2.5129 | 2.4668 | 2.5706 | 2.5382 | 2.3714 | 2.3527 | 2.3353 | 2.2682 | 2.2624 | 2.3164 | 1.9329 | 2.032 | 1.8275
8 | 0.34825 | 0.33421 | 0.31647 | 0.30994 | 0.30497 | 0.3156 | 0.50091 | 0.54006 | 0.57827 | 0.5748 | 0.59414 | 0.63185 | 0.63359 | 0.6048 | 0.5327 | 0.51002 | 0.47142 | 0.47933 | 0.45816 | 0.46476 | 0.45629 | 0.39506 | 0.38057 | 0.36216
9 | 0.33822 | 0.32146 | 0.30537 | 0.28682 | 0.27816 | 0.26427 | 0.2753 | 0.24743 | 0.21465 | 0.22688 | 0.24523 | 0.27526 | 0.29319 | 0.30431 | 0.2981 | 0.3086 | 0.29637 | 0.30708 | 0.29129 | 0.30278 | 0.32474 | 0.29656 | 0.30309 | 0.33102
10 | 0.7648 | 0.72236 | 0.68707 | 0.68536 | 0.66311 | 0.66187 | 0.78907 | 0.81684 | 0.87037 | 0.91143 | 0.88278 | 0.91787 | 0.96679 | 0.96168 | 0.94065 | 0.87483 | 0.8289 | 0.85663 | 0.84782 | 0.8904 | 0.97213 | 0.87402 | 0.87891 | 0.80176
11 | 0.47846 | 0.45816 | 0.421 | 0.4038 | 0.37482 | 0.37413 | 0.45044 | 0.37696 | 0.40484 | 0.43532 | 0.44506 | 0.46024 | 0.46857 | 0.48724 | 0.46721 | 0.44426 | 0.41221 | 0.48069 | 0.46607 | 0.46309 | 0.52922 | 0.45694 | 0.54022 | 0.51558
12 | 1.5629 | 1.589 | 1.6736 | 1.5283 | 1.4834 | 1.4198 | 1.4648 | 1.475 | 1.3108 | 1.0163 | 1.3893 | 1.5339 | 1.543 | 1.6265 | 1.3063 | 1.7235 | 1.5535 | 1.5457 | 1.5331 | 1.6649 | 1.8397 | 1.8092 | 1.891 | 1.9342
13 | 3.5793 | 3.5467 | 3.4723 | 3.4418 | 3.387 | 3.4346 | 3.9698 | 4.0499 | 4.3124 | 4.1162 | 4.1277 | 4.1639 | 4.315 | 4.3075 | 4.2199 | 4.1867 | 4.2032 | 4.2907 | 4.0729 | 4.1044 | 4.1583 | 3.8955 | 3.5756 | 3.6127
14 | 2.5684 | 2.5512 | 2.444 | 2.3928 | 2.345 | 2.3537 | 2.3639 | 2.726 | 2.9276 | 2.9008 | 2.8389 | 2.8787 | 2.9995 | 2.977 | 2.7575 | 2.8386 | 2.8358 | 2.7892 | 2.615 | 2.5672 | 2.5787 | 2.5288 | 2.4638 | 2.4203
15 | 0.69048 | 0.66784 | 0.6291 | 0.57888 | 0.53352 | 0.53315 | 0.58569 | 0.61932 | 0.67128 | 0.72428 | 0.64961 | 0.6859 | 0.70045 | 0.71575 | 0.63022 | 0.65261 | 0.65492 | 0.69329 | 0.68638 | 0.70556 | 0.75462 | 0.67728 | 0.69961 | 0.68691
16 | 1.0229 | 0.97507 | 0.89395 | 0.91844 | 0.87998 | 0.87994 | 1.2292 | 1.4514 | 1.5188 | 1.4326 | 1.3923 | 1.4989 | 1.5782 | 1.4914 | 1.3678 | 1.2995 | 1.302 | 1.2924 | 1.2373 | 1.3334 | 1.4095 | 1.303 | 1.2328 | 1.0687
17 | 0.60919 | 0.57205 | 0.49001 | 0.47186 | 0.40179 | 0.353 | 0.55797 | 0.5448 | 0.64533 | 0.67768 | 0.6424 | 0.58788 | 0.68821 | 0.71682 | 0.67471 | 0.62951 | 0.52198 | 0.55615 | 0.59645 | 0.65298 | 0.77544 | 0.70509 | 0.76886 | 0.69035
18 | 0.88663 | 0.81509 | 0.74996 | 0.72849 | 0.73542 | 0.72246 | 0.80959 | 0.84147 | 0.92514 | 0.95986 | 1.0181 | 1.0791 | 1.1164 | 1.0874 | 1.0528 | 1.0401 | 1.0207 | 1.04 | 1.0325 | 1.0386 | 1.1513 | 1.0853 | 1.1098 | 1.0095
19 | 2.6164 | 2.5319 | 2.344 | 2.42 | 2.4347 | 2.4112 | 2.6471 | 3.1057 | 3.2383 | 3.2343 | 3.2234 | 3.4062 | 3.3836 | 3.2831 | 3.1001 | 2.9923 | 3.0914 | 3.059 | 2.8398 | 2.8509 | 2.9956 | 2.7166 | 2.66 | 2.687
20 | 1.4405 | 1.3288 | 1.2788 | 1.2888 | 1.2164 | 1.2798 | 1.6415 | 1.6784 | 1.9259 | 2.0419 | 2.0146 | 2.1074 | 2.0687 | 2.1558 | 2.1286 | 1.9888 | 1.9731 | 1.9584 | 1.9022 | 1.8973 | 1.9426 | 1.621 | 1.7041 | 1.5326
21 | 0.77113 | 0.74003 | 0.70075 | 0.68629 | 0.6753 | 0.69883 | 1.1092 | 1.1958 | 1.2805 | 1.2728 | 1.3156 | 1.3991 | 1.403 | 1.3392 | 1.1795 | 1.1293 | 1.0439 | 1.0614 | 1.0145 | 1.0291 | 1.0104 | 0.87478 | 0.84268 | 0.80193
22 | 0.89387 | 0.84957 | 0.80705 | 0.75803 | 0.73514 | 0.69843 | 0.72758 | 0.65391 | 0.56729 | 0.59961 | 0.6481 | 0.72747 | 0.77485 | 0.80426 | 0.78785 | 0.8156 | 0.78327 | 0.81158 | 0.76984 | 0.80022 | 0.85825 | 0.78377 | 0.80101 | 0.87485
23 | 4.1898 | 3.9573 | 3.7639 | 3.7546 | 3.6327 | 3.6259 | 4.3227 | 4.4749 | 4.7681 | 4.993 | 4.8361 | 5.0284 | 5.2963 | 5.2684 | 5.1531 | 4.7926 | 4.5409 | 4.6928 | 4.6446 | 4.8778 | 5.3256 | 4.7881 | 4.8149 | 4.3923
24 | 2.5654 | 2.4565 | 2.2573 | 2.165 | 2.0097 | 2.006 | 2.4151 | 2.0211 | 2.1707 | 2.3341 | 2.3863 | 2.4677 | 2.5123 | 2.6124 | 2.505 | 2.382 | 2.2101 | 2.5773 | 2.4989 | 2.483 | 2.8375 | 2.45 | 2.8965 | 2.7644
25 | 0.90485 | 0.91994 | 0.96893 | 0.88478 | 0.8588 | 0.82201 | 0.84805 | 0.85395 | 0.75886 | 0.58836 | 0.80431 | 0.88805 | 0.89333 | 0.94167 | 0.75626 | 0.99782 | 0.89942 | 0.89486 | 0.88757 | 0.96389 | 1.0651 | 1.0474 | 1.0948 | 1.1198
26 | 2.935 | 2.9083 | 2.8473 | 2.8223 | 2.7774 | 2.8164 | 3.2553 | 3.321 | 3.5362 | 3.3753 | 3.3847 | 3.4144 | 3.5383 | 3.5322 | 3.4603 | 3.4331 | 3.4466 | 3.5184 | 3.3398 | 3.3656 | 3.4098 | 3.1943 | 2.932 | 2.9624
27 | 2.6754 | 2.6575 | 2.5458 | 2.4925 | 2.4427 | 2.4518 | 2.4624 | 2.8396 | 3.0496 | 3.0217 | 2.9572 | 2.9986 | 3.1245 | 3.1011 | 2.8724 | 2.9569 | 2.954 | 2.9054 | 2.724 | 2.6741 | 2.6862 | 2.6341 | 2.5664 | 2.5211
28 | 1.4751 | 1.4267 | 1.344 | 1.2367 | 1.1398 | 1.139 | 1.2513 | 1.3231 | 1.4341 | 1.5473 | 1.3878 | 1.4653 | 1.4964 | 1.5291 | 1.3464 | 1.3942 | 1.3992 | 1.4811 | 1.4664 | 1.5073 | 1.6121 | 1.4469 | 1.4946 | 1.4675
29 | 3.1087 | 2.9635 | 2.7169 | 2.7913 | 2.6744 | 2.6743 | 3.7358 | 4.411 | 4.6159 | 4.3541 | 4.2314 | 4.5556 | 4.7963 | 4.5326 | 4.1571 | 3.9493 | 3.9571 | 3.9278 | 3.7605 | 4.0525 | 4.2839 | 3.9602 | 3.7467 | 3.2479
30 | 0.89278 | 0.83835 | 0.71812 | 0.69151 | 0.58883 | 0.51732 | 0.81771 | 0.79841 | 0.94574 | 0.99315 | 0.94144 | 0.86155 | 1.0086 | 1.0505 | 0.9888 | 0.92256 | 0.76497 | 0.81504 | 0.8741 | 0.95695 | 1.1364 | 1.0333 | 1.1268 | 1.0117
31 | 4.2361 | 3.8943 | 3.5831 | 3.4805 | 3.5137 | 3.4517 | 3.8681 | 4.0204 | 4.4201 | 4.586 | 4.8641 | 5.1556 | 5.3339 | 5.1954 | 5.0299 | 4.9692 | 4.8765 | 4.9688 | 4.9329 | 4.9624 | 5.5005 | 5.1854 | 5.3025 | 4.8234
32 | 1.412 | 1.3664 | 1.265 | 1.306 | 1.314 | 1.3013 | 1.4286 | 1.6761 | 1.7477 | 1.7455 | 1.7396 | 1.8383 | 1.8261 | 1.7718 | 1.6731 | 1.6149 | 1.6684 | 1.6509 | 1.5326 | 1.5386 | 1.6167 | 1.4661 | 1.4355 | 1.4501

## Pc, Summer, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4162 | 2.3914 | 2.3048 | 2.2627 | 2.2477 | 2.2799 | 2.2612 | 2.764 | 2.9739 | 2.9352 | 2.8865 | 2.922 | 3.0302 | 2.9721 | 2.742 | 2.8265 | 2.859 | 2.7643 | 2.6241 | 2.5911 | 2.5833 | 2.5541 | 2.3604 | 2.2824
2 | 1.2038 | 1.1655 | 1.097 | 1.0099 | 0.92926 | 0.92681 | 1.0194 | 1.0669 | 1.1559 | 1.2479 | 1.1184 | 1.1812 | 1.2074 | 1.2365 | 1.0899 | 1.1282 | 1.1294 | 1.1991 | 1.1842 | 1.2159 | 1.3018 | 1.1671 | 1.2155 | 1.1963
3 | 2.1338 | 2.0354 | 1.8657 | 1.9157 | 1.8335 | 1.8317 | 2.5571 | 3.0075 | 3.1469 | 2.9693 | 2.8846 | 3.1059 | 3.2711 | 3.094 | 2.8385 | 2.6968 | 2.6995 | 2.683 | 2.5662 | 2.764 | 2.9231 | 2.7009 | 2.5648 | 2.2274
4 | 0.23371 | 0.22014 | 0.18886 | 0.18176 | 0.15457 | 0.13564 | 0.21284 | 0.2035 | 0.24077 | 0.25318 | 0.23957 | 0.21947 | 0.2573 | 0.26912 | 0.25363 | 0.23678 | 0.19561 | 0.20989 | 0.22359 | 0.24407 | 0.29027 | 0.26337 | 0.29136 | 0.26329
5 | 0.53984 | 0.49677 | 0.45696 | 0.44379 | 0.4473 | 0.43902 | 0.49223 | 0.50888 | 0.55936 | 0.58055 | 0.61542 | 0.65238 | 0.67524 | 0.65842 | 0.6376 | 0.6299 | 0.61748 | 0.63007 | 0.62478 | 0.62819 | 0.69662 | 0.65635 | 0.67366 | 0.61375
6 | 3.3105 | 3.2047 | 2.9664 | 3.0611 | 3.0768 | 3.0453 | 3.3446 | 3.911 | 4.0776 | 4.0734 | 4.0585 | 4.289 | 4.2618 | 4.1382 | 3.9083 | 3.7726 | 3.8944 | 3.8574 | 3.5785 | 3.5911 | 3.7748 | 3.4218 | 3.3611 | 3.3979
7 | 1.6498 | 1.5236 | 1.4652 | 1.4758 | 1.3911 | 1.4615 | 1.8738 | 1.9062 | 2.1868 | 2.3192 | 2.2872 | 2.3928 | 2.35 | 2.4514 | 2.4209 | 2.2621 | 2.2418 | 2.2286 | 2.162 | 2.1553 | 2.2082 | 1.8416 | 1.9451 | 1.753
8 | 0.33579 | 0.32257 | 0.30522 | 0.29879 | 0.29336 | 0.30299 | 0.47991 | 0.51442 | 0.5507 | 0.54763 | 0.56574 | 0.60172 | 0.6037 | 0.57703 | 0.50854 | 0.48694 | 0.44948 | 0.45797 | 0.43704 | 0.44299 | 0.43534 | 0.37662 | 0.36547 | 0.34865
9 | 0.32624 | 0.31045 | 0.29466 | 0.27679 | 0.26785 | 0.25415 | 0.26525 | 0.23599 | 0.20474 | 0.2166 | 0.23376 | 0.26244 | 0.27982 | 0.29113 | 0.28533 | 0.2953 | 0.28292 | 0.29409 | 0.27827 | 0.28887 | 0.31018 | 0.2829 | 0.29175 | 0.31903
10 | 0.73497 | 0.69484 | 0.66047 | 0.65849 | 0.63617 | 0.63419 | 0.75621 | 0.77813 | 0.82895 | 0.8684 | 0.84064 | 0.87421 | 0.92128 | 0.91762 | 0.89778 | 0.83511 | 0.7902 | 0.81818 | 0.80851 | 0.84847 | 0.92691 | 0.83281 | 0.8418 | 0.76953
11 | 0.46518 | 0.4462 | 0.40977 | 0.39291 | 0.36377 | 0.36203 | 0.43599 | 0.35995 | 0.38632 | 0.41584 | 0.42443 | 0.43911 | 0.44776 | 0.46715 | 0.44833 | 0.42643 | 0.3943 | 0.46163 | 0.44596 | 0.44237 | 0.5062 | 0.43642 | 0.52155 | 0.49967
12 | 1.4951 | 1.5202 | 1.5998 | 1.4611 | 1.4171 | 1.3558 | 1.3997 | 1.4044 | 1.248 | 0.96826 | 1.3226 | 1.4604 | 1.4697 | 1.5505 | 1.2459 | 1.6429 | 1.4798 | 1.4741 | 1.4607 | 1.5855 | 1.7525 | 1.7227 | 1.8053 | 1.8477
13 | 3.4161 | 3.3854 | 3.3136 | 3.284 | 3.2302 | 3.2743 | 3.785 | 3.8547 | 4.1043 | 3.9182 | 3.9283 | 3.963 | 4.1076 | 4.1022 | 4.0191 | 3.9875 | 4.0014 | 4.0869 | 3.8778 | 3.9071 | 3.9593 | 3.7081 | 3.4101 | 3.447
14 | 2.4539 | 2.4378 | 2.3348 | 2.2856 | 2.2385 | 2.2456 | 2.2567 | 2.595 | 2.7866 | 2.7617 | 2.7021 | 2.7402 | 2.8559 | 2.8362 | 2.6275 | 2.7046 | 2.7003 | 2.6581 | 2.4907 | 2.4443 | 2.4563 | 2.4077 | 2.3519 | 2.3121
15 | 0.66627 | 0.64503 | 0.60717 | 0.55894 | 0.51431 | 0.51295 | 0.5642 | 0.59046 | 0.63976 | 0.69066 | 0.61899 | 0.65374 | 0.66826 | 0.68435 | 0.60319 | 0.62444 | 0.6251 | 0.66364 | 0.65541 | 0.67297 | 0.72049 | 0.64595 | 0.67272 | 0.66209
16 | 0.9804 | 0.93517 | 0.85721 | 0.88017 | 0.84243 | 0.84161 | 1.1749 | 1.3818 | 1.4459 | 1.3643 | 1.3254 | 1.427 | 1.5029 | 1.4215 | 1.3042 | 1.2391 | 1.2403 | 1.2327 | 1.1791 | 1.27 | 1.3431 | 1.241 | 1.1784 | 1.0234
17 | 0.59802 | 0.5633 | 0.48326 | 0.46509 | 0.39551 | 0.34708 | 0.54461 | 0.52073 | 0.6161 | 0.64784 | 0.61301 | 0.56159 | 0.65838 | 0.68862 | 0.649 | 0.60588 | 0.50053 | 0.53706 | 0.57214 | 0.62454 | 0.74275 | 0.67393 | 0.74553 | 0.67371
18 | 0.85025 | 0.78241 | 0.71972 | 0.69897 | 0.7045 | 0.69145 | 0.77526 | 0.80149 | 0.88099 | 0.91437 | 0.96929 | 1.0275 | 1.0635 | 1.037 | 1.0042 | 0.99209 | 0.97253 | 0.99237 | 0.98403 | 0.9894 | 1.0972 | 1.0337 | 1.061 | 0.96665
19 | 2.5027 | 2.4227 | 2.2426 | 2.3142 | 2.3261 | 2.3022 | 2.5285 | 2.9567 | 3.0827 | 3.0795 | 3.0682 | 3.2425 | 3.2219 | 3.1285 | 2.9547 | 2.8521 | 2.9442 | 2.9162 | 2.7053 | 2.7149 | 2.8538 | 2.5869 | 2.541 | 2.5688
20 | 1.3836 | 1.2777 | 1.2288 | 1.2377 | 1.1667 | 1.2256 | 1.5715 | 1.5986 | 1.8339 | 1.945 | 1.9181 | 2.0067 | 1.9708 | 2.0558 | 2.0303 | 1.8971 | 1.88 | 1.869 | 1.8131 | 1.8075 | 1.8518 | 1.5445 | 1.6312 | 1.4702
21 | 0.74354 | 0.71427 | 0.67584 | 0.6616 | 0.64959 | 0.67091 | 1.0627 | 1.1391 | 1.2194 | 1.2126 | 1.2527 | 1.3324 | 1.3368 | 1.2777 | 1.126 | 1.0782 | 0.99527 | 1.0141 | 0.96773 | 0.98091 | 0.96396 | 0.83395 | 0.80925 | 0.77201
22 | 0.86222 | 0.82046 | 0.77874 | 0.73153 | 0.70789 | 0.67169 | 0.70102 | 0.62369 | 0.54109 | 0.57245 | 0.61779 | 0.69359 | 0.73952 | 0.76943 | 0.75409 | 0.78043 | 0.74773 | 0.77723 | 0.73543 | 0.76345 | 0.81975 | 0.74767 | 0.77105 | 0.84314
23 | 4.0264 | 3.8065 | 3.6182 | 3.6074 | 3.4851 | 3.4743 | 4.1427 | 4.2628 | 4.5412 | 4.7573 | 4.6052 | 4.7891 | 5.047 | 5.027 | 4.9183 | 4.575 | 4.3289 | 4.4822 | 4.4292 | 4.6481 | 5.0778 | 4.5623 | 4.6116 | 4.2157
24 | 2.4941 | 2.3924 | 2.197 | 2.1067 | 1.9504 | 1.9411 | 2.3377 | 1.9299 | 2.0714 | 2.2296 | 2.2756 | 2.3544 | 2.4008 | 2.5047 | 2.4038 | 2.2864 | 2.1141 | 2.4751 | 2.3911 | 2.3719 | 2.7141 | 2.3399 | 2.7964 | 2.6791
25 | 0.86558 | 0.88009 | 0.9262 | 0.84591 | 0.82045 | 0.78494 | 0.81035 | 0.8131 | 0.72255 | 0.56057 | 0.76572 | 0.84551 | 0.85087 | 0.89763 | 0.72133 | 0.95114 | 0.85674 | 0.85343 | 0.84566 | 0.91793 | 1.0146 | 0.99735 | 1.0452 | 1.0697
26 | 2.8012 | 2.7761 | 2.7171 | 2.6929 | 2.6488 | 2.6849 | 3.1037 | 3.1609 | 3.3655 | 3.2129 | 3.2212 | 3.2497 | 3.3683 | 3.3638 | 3.2956 | 3.2697 | 3.2811 | 3.3513 | 3.1798 | 3.2038 | 3.2466 | 3.0407 | 2.7963 | 2.8265
27 | 2.5561 | 2.5394 | 2.432 | 2.3808 | 2.3317 | 2.3392 | 2.3508 | 2.7031 | 2.9028 | 2.8767 | 2.8147 | 2.8544 | 2.9749 | 2.9543 | 2.737 | 2.8173 | 2.8128 | 2.7689 | 2.5944 | 2.5462 | 2.5586 | 2.508 | 2.4499 | 2.4084
28 | 1.4234 | 1.378 | 1.2971 | 1.1941 | 1.0987 | 1.0958 | 1.2053 | 1.2614 | 1.3668 | 1.4755 | 1.3224 | 1.3966 | 1.4276 | 1.462 | 1.2886 | 1.334 | 1.3354 | 1.4178 | 1.4002 | 1.4377 | 1.5392 | 1.38 | 1.4372 | 1.4145
29 | 2.9797 | 2.8422 | 2.6053 | 2.675 | 2.5603 | 2.5578 | 3.5707 | 4.1997 | 4.3944 | 4.1463 | 4.0281 | 4.3371 | 4.5678 | 4.3204 | 3.9636 | 3.7658 | 3.7696 | 3.7465 | 3.5835 | 3.8597 | 4.0818 | 3.7716 | 3.5814 | 3.1103
30 | 0.87641 | 0.82552 | 0.70822 | 0.6816 | 0.57963 | 0.50866 | 0.79813 | 0.76314 | 0.9029 | 0.94941 | 0.89838 | 0.82302 | 0.96487 | 1.0092 | 0.95112 | 0.88792 | 0.73353 | 0.78708 | 0.83848 | 0.91528 | 1.0885 | 0.98765 | 1.0926 | 0.98733
31 | 4.0623 | 3.7382 | 3.4386 | 3.3395 | 3.366 | 3.3036 | 3.704 | 3.8293 | 4.2092 | 4.3687 | 4.6311 | 4.9092 | 5.0812 | 4.9546 | 4.7979 | 4.74 | 4.6465 | 4.7413 | 4.7015 | 4.7271 | 5.242 | 4.939 | 5.0693 | 4.6184
32 | 1.3507 | 1.3075 | 1.2103 | 1.2489 | 1.2553 | 1.2425 | 1.3646 | 1.5957 | 1.6637 | 1.6619 | 1.6559 | 1.7499 | 1.7388 | 1.6884 | 1.5946 | 1.5392 | 1.5889 | 1.5738 | 1.46 | 1.4652 | 1.5401 | 1.3961 | 1.3713 | 1.3863

## Pc, Summer, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4162 | 2.3914 | 2.3048 | 2.2627 | 2.2477 | 2.2799 | 2.2612 | 2.764 | 2.9739 | 2.9352 | 2.8865 | 2.922 | 3.0302 | 2.9721 | 2.742 | 2.8265 | 2.859 | 2.7643 | 2.6241 | 2.5911 | 2.5833 | 2.5541 | 2.3604 | 2.2824
2 | 1.2038 | 1.1655 | 1.097 | 1.0099 | 0.92926 | 0.92681 | 1.0194 | 1.0669 | 1.1559 | 1.2479 | 1.1184 | 1.1812 | 1.2074 | 1.2365 | 1.0899 | 1.1282 | 1.1294 | 1.1991 | 1.1842 | 1.2159 | 1.3018 | 1.1671 | 1.2155 | 1.1963
3 | 2.1338 | 2.0354 | 1.8657 | 1.9157 | 1.8335 | 1.8317 | 2.5571 | 3.0075 | 3.1469 | 2.9693 | 2.8846 | 3.1059 | 3.2711 | 3.094 | 2.8385 | 2.6968 | 2.6995 | 2.683 | 2.5662 | 2.764 | 2.9231 | 2.7009 | 2.5648 | 2.2274
4 | 0.23371 | 0.22014 | 0.18886 | 0.18176 | 0.15457 | 0.13564 | 0.21284 | 0.2035 | 0.24077 | 0.25318 | 0.23957 | 0.21947 | 0.2573 | 0.26912 | 0.25363 | 0.23678 | 0.19561 | 0.20989 | 0.22359 | 0.24407 | 0.29027 | 0.26337 | 0.29136 | 0.26329
5 | 0.53984 | 0.49677 | 0.45696 | 0.44379 | 0.4473 | 0.43902 | 0.49223 | 0.50888 | 0.55936 | 0.58055 | 0.61542 | 0.65238 | 0.67524 | 0.65842 | 0.6376 | 0.6299 | 0.61748 | 0.63007 | 0.62478 | 0.62819 | 0.69662 | 0.65635 | 0.67366 | 0.61375
6 | 3.3105 | 3.2047 | 2.9664 | 3.0611 | 3.0768 | 3.0453 | 3.3446 | 3.911 | 4.0776 | 4.0734 | 4.0585 | 4.289 | 4.2618 | 4.1382 | 3.9083 | 3.7726 | 3.8944 | 3.8574 | 3.5785 | 3.5911 | 3.7748 | 3.4218 | 3.3611 | 3.3979
7 | 1.6498 | 1.5236 | 1.4652 | 1.4758 | 1.3911 | 1.4615 | 1.8738 | 1.9062 | 2.1868 | 2.3192 | 2.2872 | 2.3928 | 2.35 | 2.4514 | 2.4209 | 2.2621 | 2.2418 | 2.2286 | 2.162 | 2.1553 | 2.2082 | 1.8416 | 1.9451 | 1.753
8 | 0.33579 | 0.32257 | 0.30522 | 0.29879 | 0.29336 | 0.30299 | 0.47991 | 0.51442 | 0.5507 | 0.54763 | 0.56574 | 0.60172 | 0.6037 | 0.57703 | 0.50854 | 0.48694 | 0.44948 | 0.45797 | 0.43704 | 0.44299 | 0.43534 | 0.37662 | 0.36547 | 0.34865
9 | 0.32624 | 0.31045 | 0.29466 | 0.27679 | 0.26785 | 0.25415 | 0.26525 | 0.23599 | 0.20474 | 0.2166 | 0.23376 | 0.26244 | 0.27982 | 0.29113 | 0.28533 | 0.2953 | 0.28292 | 0.29409 | 0.27827 | 0.28887 | 0.31018 | 0.2829 | 0.29175 | 0.31903
10 | 0.73497 | 0.69484 | 0.66047 | 0.65849 | 0.63617 | 0.63419 | 0.75621 | 0.77813 | 0.82895 | 0.8684 | 0.84064 | 0.87421 | 0.92128 | 0.91762 | 0.89778 | 0.83511 | 0.7902 | 0.81818 | 0.80851 | 0.84847 | 0.92691 | 0.83281 | 0.8418 | 0.76953
11 | 0.46518 | 0.4462 | 0.40977 | 0.39291 | 0.36377 | 0.36203 | 0.43599 | 0.35995 | 0.38632 | 0.41584 | 0.42443 | 0.43911 | 0.44776 | 0.46715 | 0.44833 | 0.42643 | 0.3943 | 0.46163 | 0.44596 | 0.44237 | 0.5062 | 0.43642 | 0.52155 | 0.49967
12 | 1.4951 | 1.5202 | 1.5998 | 1.4611 | 1.4171 | 1.3558 | 1.3997 | 1.4044 | 1.248 | 0.96826 | 1.3226 | 1.4604 | 1.4697 | 1.5505 | 1.2459 | 1.6429 | 1.4798 | 1.4741 | 1.4607 | 1.5855 | 1.7525 | 1.7227 | 1.8053 | 1.8477
13 | 3.4161 | 3.3854 | 3.3136 | 3.284 | 3.2302 | 3.2743 | 3.785 | 3.8547 | 4.1043 | 3.9182 | 3.9283 | 3.963 | 4.1076 | 4.1022 | 4.0191 | 3.9875 | 4.0014 | 4.0869 | 3.8778 | 3.9071 | 3.9593 | 3.7081 | 3.4101 | 3.447
14 | 2.4539 | 2.4378 | 2.3348 | 2.2856 | 2.2385 | 2.2456 | 2.2567 | 2.595 | 2.7866 | 2.7617 | 2.7021 | 2.7402 | 2.8559 | 2.8362 | 2.6275 | 2.7046 | 2.7003 | 2.6581 | 2.4907 | 2.4443 | 2.4563 | 2.4077 | 2.3519 | 2.3121
15 | 0.66627 | 0.64503 | 0.60717 | 0.55894 | 0.51431 | 0.51295 | 0.5642 | 0.59046 | 0.63976 | 0.69066 | 0.61899 | 0.65374 | 0.66826 | 0.68435 | 0.60319 | 0.62444 | 0.6251 | 0.66364 | 0.65541 | 0.67297 | 0.72049 | 0.64595 | 0.67272 | 0.66209
16 | 0.9804 | 0.93517 | 0.85721 | 0.88017 | 0.84243 | 0.84161 | 1.1749 | 1.3818 | 1.4459 | 1.3643 | 1.3254 | 1.427 | 1.5029 | 1.4215 | 1.3042 | 1.2391 | 1.2403 | 1.2327 | 1.1791 | 1.27 | 1.3431 | 1.241 | 1.1784 | 1.0234
17 | 0.59802 | 0.5633 | 0.48326 | 0.46509 | 0.39551 | 0.34708 | 0.54461 | 0.52073 | 0.6161 | 0.64784 | 0.61301 | 0.56159 | 0.65838 | 0.68862 | 0.649 | 0.60588 | 0.50053 | 0.53706 | 0.57214 | 0.62454 | 0.74275 | 0.67393 | 0.74553 | 0.67371
18 | 0.85025 | 0.78241 | 0.71972 | 0.69897 | 0.7045 | 0.69145 | 0.77526 | 0.80149 | 0.88099 | 0.91437 | 0.96929 | 1.0275 | 1.0635 | 1.037 | 1.0042 | 0.99209 | 0.97253 | 0.99237 | 0.98403 | 0.9894 | 1.0972 | 1.0337 | 1.061 | 0.96665
19 | 2.5027 | 2.4227 | 2.2426 | 2.3142 | 2.3261 | 2.3022 | 2.5285 | 2.9567 | 3.0827 | 3.0795 | 3.0682 | 3.2425 | 3.2219 | 3.1285 | 2.9547 | 2.8521 | 2.9442 | 2.9162 | 2.7053 | 2.7149 | 2.8538 | 2.5869 | 2.541 | 2.5688
20 | 1.3836 | 1.2777 | 1.2288 | 1.2377 | 1.1667 | 1.2256 | 1.5715 | 1.5986 | 1.8339 | 1.945 | 1.9181 | 2.0067 | 1.9708 | 2.0558 | 2.0303 | 1.8971 | 1.88 | 1.869 | 1.8131 | 1.8075 | 1.8518 | 1.5445 | 1.6312 | 1.4702
21 | 0.74354 | 0.71427 | 0.67584 | 0.6616 | 0.64959 | 0.67091 | 1.0627 | 1.1391 | 1.2194 | 1.2126 | 1.2527 | 1.3324 | 1.3368 | 1.2777 | 1.126 | 1.0782 | 0.99527 | 1.0141 | 0.96773 | 0.98091 | 0.96396 | 0.83395 | 0.80925 | 0.77201
22 | 0.86222 | 0.82046 | 0.77874 | 0.73153 | 0.70789 | 0.67169 | 0.70102 | 0.62369 | 0.54109 | 0.57245 | 0.61779 | 0.69359 | 0.73952 | 0.76943 | 0.75409 | 0.78043 | 0.74773 | 0.77723 | 0.73543 | 0.76345 | 0.81975 | 0.74767 | 0.77105 | 0.84314
23 | 4.0264 | 3.8065 | 3.6182 | 3.6074 | 3.4851 | 3.4743 | 4.1427 | 4.2628 | 4.5412 | 4.7573 | 4.6052 | 4.7891 | 5.047 | 5.027 | 4.9183 | 4.575 | 4.3289 | 4.4822 | 4.4292 | 4.6481 | 5.0778 | 4.5623 | 4.6116 | 4.2157
24 | 2.4941 | 2.3924 | 2.197 | 2.1067 | 1.9504 | 1.9411 | 2.3377 | 1.9299 | 2.0714 | 2.2296 | 2.2756 | 2.3544 | 2.4008 | 2.5047 | 2.4038 | 2.2864 | 2.1141 | 2.4751 | 2.3911 | 2.3719 | 2.7141 | 2.3399 | 2.7964 | 2.6791
25 | 0.86558 | 0.88009 | 0.9262 | 0.84591 | 0.82045 | 0.78494 | 0.81035 | 0.8131 | 0.72255 | 0.56057 | 0.76572 | 0.84551 | 0.85087 | 0.89763 | 0.72133 | 0.95114 | 0.85674 | 0.85343 | 0.84566 | 0.91793 | 1.0146 | 0.99735 | 1.0452 | 1.0697
26 | 2.8012 | 2.7761 | 2.7171 | 2.6929 | 2.6488 | 2.6849 | 3.1037 | 3.1609 | 3.3655 | 3.2129 | 3.2212 | 3.2497 | 3.3683 | 3.3638 | 3.2956 | 3.2697 | 3.2811 | 3.3513 | 3.1798 | 3.2038 | 3.2466 | 3.0407 | 2.7963 | 2.8265
27 | 2.5561 | 2.5394 | 2.432 | 2.3808 | 2.3317 | 2.3392 | 2.3508 | 2.7031 | 2.9028 | 2.8767 | 2.8147 | 2.8544 | 2.9749 | 2.9543 | 2.737 | 2.8173 | 2.8128 | 2.7689 | 2.5944 | 2.5462 | 2.5586 | 2.508 | 2.4499 | 2.4084
28 | 1.4234 | 1.378 | 1.2971 | 1.1941 | 1.0987 | 1.0958 | 1.2053 | 1.2614 | 1.3668 | 1.4755 | 1.3224 | 1.3966 | 1.4276 | 1.462 | 1.2886 | 1.334 | 1.3354 | 1.4178 | 1.4002 | 1.4377 | 1.5392 | 1.38 | 1.4372 | 1.4145
29 | 2.9797 | 2.8422 | 2.6053 | 2.675 | 2.5603 | 2.5578 | 3.5707 | 4.1997 | 4.3944 | 4.1463 | 4.0281 | 4.3371 | 4.5678 | 4.3204 | 3.9636 | 3.7658 | 3.7696 | 3.7465 | 3.5835 | 3.8597 | 4.0818 | 3.7716 | 3.5814 | 3.1103
30 | 0.87641 | 0.82552 | 0.70822 | 0.6816 | 0.57963 | 0.50866 | 0.79813 | 0.76314 | 0.9029 | 0.94941 | 0.89838 | 0.82302 | 0.96487 | 1.0092 | 0.95112 | 0.88792 | 0.73353 | 0.78708 | 0.83848 | 0.91528 | 1.0885 | 0.98765 | 1.0926 | 0.98733
31 | 4.0623 | 3.7382 | 3.4386 | 3.3395 | 3.366 | 3.3036 | 3.704 | 3.8293 | 4.2092 | 4.3687 | 4.6311 | 4.9092 | 5.0812 | 4.9546 | 4.7979 | 4.74 | 4.6465 | 4.7413 | 4.7015 | 4.7271 | 5.242 | 4.939 | 5.0693 | 4.6184
32 | 1.3507 | 1.3075 | 1.2103 | 1.2489 | 1.2553 | 1.2425 | 1.3646 | 1.5957 | 1.6637 | 1.6619 | 1.6559 | 1.7499 | 1.7388 | 1.6884 | 1.5946 | 1.5392 | 1.5889 | 1.5738 | 1.46 | 1.4652 | 1.5401 | 1.3961 | 1.3713 | 1.3863

## Pc, Summer, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4162 | 2.3914 | 2.3048 | 2.2627 | 2.2477 | 2.2799 | 2.2612 | 2.764 | 2.9739 | 2.9352 | 2.8865 | 2.922 | 3.0302 | 2.9721 | 2.742 | 2.8265 | 2.859 | 2.7643 | 2.6241 | 2.5911 | 2.5833 | 2.5541 | 2.3604 | 2.2824
2 | 1.2038 | 1.1655 | 1.097 | 1.0099 | 0.92926 | 0.92681 | 1.0194 | 1.0669 | 1.1559 | 1.2479 | 1.1184 | 1.1812 | 1.2074 | 1.2365 | 1.0899 | 1.1282 | 1.1294 | 1.1991 | 1.1842 | 1.2159 | 1.3018 | 1.1671 | 1.2155 | 1.1963
3 | 2.1338 | 2.0354 | 1.8657 | 1.9157 | 1.8335 | 1.8317 | 2.5571 | 3.0075 | 3.1469 | 2.9693 | 2.8846 | 3.1059 | 3.2711 | 3.094 | 2.8385 | 2.6968 | 2.6995 | 2.683 | 2.5662 | 2.764 | 2.9231 | 2.7009 | 2.5648 | 2.2274
4 | 0.23371 | 0.22014 | 0.18886 | 0.18176 | 0.15457 | 0.13564 | 0.21284 | 0.2035 | 0.24077 | 0.25318 | 0.23957 | 0.21947 | 0.2573 | 0.26912 | 0.25363 | 0.23678 | 0.19561 | 0.20989 | 0.22359 | 0.24407 | 0.29027 | 0.26337 | 0.29136 | 0.26329
5 | 0.53984 | 0.49677 | 0.45696 | 0.44379 | 0.4473 | 0.43902 | 0.49223 | 0.50888 | 0.55936 | 0.58055 | 0.61542 | 0.65238 | 0.67524 | 0.65842 | 0.6376 | 0.6299 | 0.61748 | 0.63007 | 0.62478 | 0.62819 | 0.69662 | 0.65635 | 0.67366 | 0.61375
6 | 3.3105 | 3.2047 | 2.9664 | 3.0611 | 3.0768 | 3.0453 | 3.3446 | 3.911 | 4.0776 | 4.0734 | 4.0585 | 4.289 | 4.2618 | 4.1382 | 3.9083 | 3.7726 | 3.8944 | 3.8574 | 3.5785 | 3.5911 | 3.7748 | 3.4218 | 3.3611 | 3.3979
7 | 1.6498 | 1.5236 | 1.4652 | 1.4758 | 1.3911 | 1.4615 | 1.8738 | 1.9062 | 2.1868 | 2.3192 | 2.2872 | 2.3928 | 2.35 | 2.4514 | 2.4209 | 2.2621 | 2.2418 | 2.2286 | 2.162 | 2.1553 | 2.2082 | 1.8416 | 1.9451 | 1.753
8 | 0.33579 | 0.32257 | 0.30522 | 0.29879 | 0.29336 | 0.30299 | 0.47991 | 0.51442 | 0.5507 | 0.54763 | 0.56574 | 0.60172 | 0.6037 | 0.57703 | 0.50854 | 0.48694 | 0.44948 | 0.45797 | 0.43704 | 0.44299 | 0.43534 | 0.37662 | 0.36547 | 0.34865
9 | 0.32624 | 0.31045 | 0.29466 | 0.27679 | 0.26785 | 0.25415 | 0.26525 | 0.23599 | 0.20474 | 0.2166 | 0.23376 | 0.26244 | 0.27982 | 0.29113 | 0.28533 | 0.2953 | 0.28292 | 0.29409 | 0.27827 | 0.28887 | 0.31018 | 0.2829 | 0.29175 | 0.31903
10 | 0.73497 | 0.69484 | 0.66047 | 0.65849 | 0.63617 | 0.63419 | 0.75621 | 0.77813 | 0.82895 | 0.8684 | 0.84064 | 0.87421 | 0.92128 | 0.91762 | 0.89778 | 0.83511 | 0.7902 | 0.81818 | 0.80851 | 0.84847 | 0.92691 | 0.83281 | 0.8418 | 0.76953
11 | 0.46518 | 0.4462 | 0.40977 | 0.39291 | 0.36377 | 0.36203 | 0.43599 | 0.35995 | 0.38632 | 0.41584 | 0.42443 | 0.43911 | 0.44776 | 0.46715 | 0.44833 | 0.42643 | 0.3943 | 0.46163 | 0.44596 | 0.44237 | 0.5062 | 0.43642 | 0.52155 | 0.49967
12 | 1.4951 | 1.5202 | 1.5998 | 1.4611 | 1.4171 | 1.3558 | 1.3997 | 1.4044 | 1.248 | 0.96826 | 1.3226 | 1.4604 | 1.4697 | 1.5505 | 1.2459 | 1.6429 | 1.4798 | 1.4741 | 1.4607 | 1.5855 | 1.7525 | 1.7227 | 1.8053 | 1.8477
13 | 3.4161 | 3.3854 | 3.3136 | 3.284 | 3.2302 | 3.2743 | 3.785 | 3.8547 | 4.1043 | 3.9182 | 3.9283 | 3.963 | 4.1076 | 4.1022 | 4.0191 | 3.9875 | 4.0014 | 4.0869 | 3.8778 | 3.9071 | 3.9593 | 3.7081 | 3.4101 | 3.447
14 | 2.4539 | 2.4378 | 2.3348 | 2.2856 | 2.2385 | 2.2456 | 2.2567 | 2.595 | 2.7866 | 2.7617 | 2.7021 | 2.7402 | 2.8559 | 2.8362 | 2.6275 | 2.7046 | 2.7003 | 2.6581 | 2.4907 | 2.4443 | 2.4563 | 2.4077 | 2.3519 | 2.3121
15 | 0.66627 | 0.64503 | 0.60717 | 0.55894 | 0.51431 | 0.51295 | 0.5642 | 0.59046 | 0.63976 | 0.69066 | 0.61899 | 0.65374 | 0.66826 | 0.68435 | 0.60319 | 0.62444 | 0.6251 | 0.66364 | 0.65541 | 0.67297 | 0.72049 | 0.64595 | 0.67272 | 0.66209
16 | 0.9804 | 0.93517 | 0.85721 | 0.88017 | 0.84243 | 0.84161 | 1.1749 | 1.3818 | 1.4459 | 1.3643 | 1.3254 | 1.427 | 1.5029 | 1.4215 | 1.3042 | 1.2391 | 1.2403 | 1.2327 | 1.1791 | 1.27 | 1.3431 | 1.241 | 1.1784 | 1.0234
17 | 0.59802 | 0.5633 | 0.48326 | 0.46509 | 0.39551 | 0.34708 | 0.54461 | 0.52073 | 0.6161 | 0.64784 | 0.61301 | 0.56159 | 0.65838 | 0.68862 | 0.649 | 0.60588 | 0.50053 | 0.53706 | 0.57214 | 0.62454 | 0.74275 | 0.67393 | 0.74553 | 0.67371
18 | 0.85025 | 0.78241 | 0.71972 | 0.69897 | 0.7045 | 0.69145 | 0.77526 | 0.80149 | 0.88099 | 0.91437 | 0.96929 | 1.0275 | 1.0635 | 1.037 | 1.0042 | 0.99209 | 0.97253 | 0.99237 | 0.98403 | 0.9894 | 1.0972 | 1.0337 | 1.061 | 0.96665
19 | 2.5027 | 2.4227 | 2.2426 | 2.3142 | 2.3261 | 2.3022 | 2.5285 | 2.9567 | 3.0827 | 3.0795 | 3.0682 | 3.2425 | 3.2219 | 3.1285 | 2.9547 | 2.8521 | 2.9442 | 2.9162 | 2.7053 | 2.7149 | 2.8538 | 2.5869 | 2.541 | 2.5688
20 | 1.3836 | 1.2777 | 1.2288 | 1.2377 | 1.1667 | 1.2256 | 1.5715 | 1.5986 | 1.8339 | 1.945 | 1.9181 | 2.0067 | 1.9708 | 2.0558 | 2.0303 | 1.8971 | 1.88 | 1.869 | 1.8131 | 1.8075 | 1.8518 | 1.5445 | 1.6312 | 1.4702
21 | 0.74354 | 0.71427 | 0.67584 | 0.6616 | 0.64959 | 0.67091 | 1.0627 | 1.1391 | 1.2194 | 1.2126 | 1.2527 | 1.3324 | 1.3368 | 1.2777 | 1.126 | 1.0782 | 0.99527 | 1.0141 | 0.96773 | 0.98091 | 0.96396 | 0.83395 | 0.80925 | 0.77201
22 | 0.86222 | 0.82046 | 0.77874 | 0.73153 | 0.70789 | 0.67169 | 0.70102 | 0.62369 | 0.54109 | 0.57245 | 0.61779 | 0.69359 | 0.73952 | 0.76943 | 0.75409 | 0.78043 | 0.74773 | 0.77723 | 0.73543 | 0.76345 | 0.81975 | 0.74767 | 0.77105 | 0.84314
23 | 4.0264 | 3.8065 | 3.6182 | 3.6074 | 3.4851 | 3.4743 | 4.1427 | 4.2628 | 4.5412 | 4.7573 | 4.6052 | 4.7891 | 5.047 | 5.027 | 4.9183 | 4.575 | 4.3289 | 4.4822 | 4.4292 | 4.6481 | 5.0778 | 4.5623 | 4.6116 | 4.2157
24 | 2.4941 | 2.3924 | 2.197 | 2.1067 | 1.9504 | 1.9411 | 2.3377 | 1.9299 | 2.0714 | 2.2296 | 2.2756 | 2.3544 | 2.4008 | 2.5047 | 2.4038 | 2.2864 | 2.1141 | 2.4751 | 2.3911 | 2.3719 | 2.7141 | 2.3399 | 2.7964 | 2.6791
25 | 0.86558 | 0.88009 | 0.9262 | 0.84591 | 0.82045 | 0.78494 | 0.81035 | 0.8131 | 0.72255 | 0.56057 | 0.76572 | 0.84551 | 0.85087 | 0.89763 | 0.72133 | 0.95114 | 0.85674 | 0.85343 | 0.84566 | 0.91793 | 1.0146 | 0.99735 | 1.0452 | 1.0697
26 | 2.8012 | 2.7761 | 2.7171 | 2.6929 | 2.6488 | 2.6849 | 3.1037 | 3.1609 | 3.3655 | 3.2129 | 3.2212 | 3.2497 | 3.3683 | 3.3638 | 3.2956 | 3.2697 | 3.2811 | 3.3513 | 3.1798 | 3.2038 | 3.2466 | 3.0407 | 2.7963 | 2.8265
27 | 2.5561 | 2.5394 | 2.432 | 2.3808 | 2.3317 | 2.3392 | 2.3508 | 2.7031 | 2.9028 | 2.8767 | 2.8147 | 2.8544 | 2.9749 | 2.9543 | 2.737 | 2.8173 | 2.8128 | 2.7689 | 2.5944 | 2.5462 | 2.5586 | 2.508 | 2.4499 | 2.4084
28 | 1.4234 | 1.378 | 1.2971 | 1.1941 | 1.0987 | 1.0958 | 1.2053 | 1.2614 | 1.3668 | 1.4755 | 1.3224 | 1.3966 | 1.4276 | 1.462 | 1.2886 | 1.334 | 1.3354 | 1.4178 | 1.4002 | 1.4377 | 1.5392 | 1.38 | 1.4372 | 1.4145
29 | 2.9797 | 2.8422 | 2.6053 | 2.675 | 2.5603 | 2.5578 | 3.5707 | 4.1997 | 4.3944 | 4.1463 | 4.0281 | 4.3371 | 4.5678 | 4.3204 | 3.9636 | 3.7658 | 3.7696 | 3.7465 | 3.5835 | 3.8597 | 4.0818 | 3.7716 | 3.5814 | 3.1103
30 | 0.87641 | 0.82552 | 0.70822 | 0.6816 | 0.57963 | 0.50866 | 0.79813 | 0.76314 | 0.9029 | 0.94941 | 0.89838 | 0.82302 | 0.96487 | 1.0092 | 0.95112 | 0.88792 | 0.73353 | 0.78708 | 0.83848 | 0.91528 | 1.0885 | 0.98765 | 1.0926 | 0.98733
31 | 4.0623 | 3.7382 | 3.4386 | 3.3395 | 3.366 | 3.3036 | 3.704 | 3.8293 | 4.2092 | 4.3687 | 4.6311 | 4.9092 | 5.0812 | 4.9546 | 4.7979 | 4.74 | 4.6465 | 4.7413 | 4.7015 | 4.7271 | 5.242 | 4.939 | 5.0693 | 4.6184
32 | 1.3507 | 1.3075 | 1.2103 | 1.2489 | 1.2553 | 1.2425 | 1.3646 | 1.5957 | 1.6637 | 1.6619 | 1.6559 | 1.7499 | 1.7388 | 1.6884 | 1.5946 | 1.5392 | 1.5889 | 1.5738 | 1.46 | 1.4652 | 1.5401 | 1.3961 | 1.3713 | 1.3863

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0635 | -1.1658 | -1.1059 | -1.1039 | -1.082 | -1.1445 | -1.1735 | -2.2016 | -2.56 | -2.4687 | -2.4045 | -2.4098 | -2.5613 | -2.4772 | -1.74 | -2.2752 | -2.3033 | -2.163 | -1.709 | -1.55 | -1.6252 | -1.6348 | -1.1284 | -1.1143
2 | 0.0027729 | -0.013702 | -0.016271 | -0.022052 | -0.028045 | -0.022751 | -0.026557 | 0.069586 | 0.089452 | 0.11483 | 0.06624 | 0.059584 | 0.041113 | 0.05457 | 0.023345 | 0.02059 | 0.024071 | 0.043641 | 0.082898 | 0.084676 | 0.067295 | 0.051342 | 0.025149 | 0.0046205
3 | 0.18865 | 0.44525 | 0.7843 | 0.72497 | 0.73656 | 0.70523 | 0.043722 | -0.84461 | -1.1029 | -1.1155 | -0.93147 | -1.169 | -1.0559 | -0.91947 | -0.66572 | -0.41563 | -0.51251 | -0.45649 | -0.088171 | -0.36695 | -0.51249 | -0.33346 | 0.31423 | 0.64731
4 | -0.12505 | -0.12615 | -0.12991 | -0.12991 | -0.13284 | -0.13684 | -0.12342 | -0.083791 | -0.062499 | -0.065898 | -0.083051 | -0.091061 | -0.084161 | -0.091253 | -0.086393 | -0.1018 | -0.11396 | -0.10139 | -0.071687 | -0.064054 | -0.064253 | -0.084873 | -0.10581 | -0.10977
5 | -0.043588 | -0.056968 | -0.066884 | -0.066719 | -0.067138 | -0.072582 | -0.065286 | -0.026063 | 0.0081414 | 0.028954 | 0.047764 | 0.05071 | 0.044511 | 0.036366 | 0.024026 | 0.015952 | 0.013326 | 0.011728 | 0.011862 | 0.0032417 | 0.025231 | 0.011508 | 0.0065974 | -0.010569
6 | -1.1293 | -1.2551 | -0.95042 | -1.1199 | -1.1464 | -1.1771 | -1.1402 | -2.1083 | -2.4213 | -2.4159 | -2.1113 | -2.5216 | -2.6274 | -2.425 | -2.1061 | -1.8522 | -2.2582 | -2.1896 | -1.7182 | -1.5936 | -1.8774 | -1.477 | -1.1279 | -1.2559
7 | 0.62605 | 0.64678 | 0.68067 | 0.70345 | 0.65821 | 0.70982 | 0.61562 | 0.28064 | 0.050441 | 0.037568 | -0.085919 | -0.02885 | -0.0073409 | -0.005014 | 0.072428 | 0.1259 | 0.18565 | 0.23579 | 0.20485 | 0.25249 | 0.17968 | 0.33188 | 0.4168 | 0.45238
8 | -0.36085 | -0.36335 | -0.36674 | -0.36873 | -0.36378 | -0.35513 | -0.30184 | -0.24907 | -0.24438 | -0.24049 | -0.23651 | -0.2339 | -0.23941 | -0.24865 | -0.27336 | -0.28561 | -0.29569 | -0.29665 | -0.30226 | -0.31242 | -0.33224 | -0.34636 | -0.35122 | -0.35802
9 | -0.0022873 | 0.021091 | 0.027006 | 0.034257 | 0.03262 | 0.037692 | 0.070917 | 0.023095 | 0.035591 | 0.012215 | 0.00022749 | -0.0095728 | -0.032782 | -0.0332 | -0.025428 | -0.058432 | -0.049602 | -0.0431 | -0.035694 | -0.036528 | -0.051629 | -0.046468 | 0.0045725 | 0.0074589
10 | -0.020565 | -0.02298 | -0.02357 | -0.023278 | -0.024058 | -0.024728 | -0.007818 | 0.0069001 | 0.015698 | 0.016598 | 0.0070371 | 0.017103 | 0.018386 | 0.017665 | 0.013981 | 0.0059944 | 0.0030088 | 0.0029988 | 0.0030604 | 0.0061129 | 0.00877 | 0.0012002 | -0.0090572 | -0.015228
11 | 0.26124 | 0.28094 | 0.29346 | 0.29791 | 0.29017 | 0.29114 | 0.22961 | 0.19062 | 0.1604 | 0.12391 | 0.12456 | 0.13329 | 0.15652 | 0.1611 | 0.18071 | 0.18088 | 0.18359 | 0.14202 | 0.12811 | 0.14594 | 0.12094 | 0.15369 | 0.17598 | 0.19879
12 | 0.39397 | 0.23828 | 0.30117 | 0.23718 | 0.27208 | 0.146 | 0.49205 | 0.38689 | 0.28689 | 0.33758 | 0.34962 | 0.31837 | -0.15946 | -0.080922 | 0.45274 | 0.15249 | 0.17569 | 0.10226 | -0.0047232 | -0.31076 | -0.69325 | -0.69049 | -0.65529 | -0.68829
13 | -0.29711 | -0.27669 | -0.208 | -0.18749 | -0.17237 | -0.21644 | -0.71271 | -0.95187 | -1.2211 | -1.1641 | -1.1355 | -1.1213 | -1.2118 | -1.1124 | -1.0217 | -0.94932 | -0.9397 | -0.95197 | -0.79181 | -0.72567 | -0.76924 | -0.53832 | -0.23626 | -0.25314
14 | -0.017724 | -0.01943 | -0.018432 | -0.018399 | -0.018033 | -0.019075 | -0.019559 | -0.036694 | -0.042667 | -0.041145 | -0.040075 | -0.040163 | -0.042688 | -0.041286 | -0.029 | -0.037921 | -0.038388 | -0.036049 | -0.028483 | -0.025833 | -0.027087 | -0.027247 | -0.018806 | -0.018571
15 | 0.0035123 | -0.017355 | -0.020611 | -0.027933 | -0.035524 | -0.028818 | -0.033639 | 0.088142 | 0.11331 | 0.14545 | 0.083903 | 0.075474 | 0.052076 | 0.069122 | 0.02957 | 0.026081 | 0.03049 | 0.055278 | 0.105 | 0.10726 | 0.085241 | 0.065034 | 0.031855 | 0.0058526
16 | -0.057814 | -0.13645 | -0.24035 | -0.22217 | -0.22572 | -0.21612 | -0.013399 | 0.25883 | 0.33797 | 0.34184 | 0.28545 | 0.35823 | 0.32358 | 0.28177 | 0.20401 | 0.12737 | 0.15706 | 0.13989 | 0.02702 | 0.11245 | 0.15705 | 0.10219 | -0.096298 | -0.19837
17 | -0.4502 | -0.45414 | -0.46767 | -0.46768 | -0.47822 | -0.49262 | -0.44432 | -0.30165 | -0.225 | -0.23723 | -0.29898 | -0.32782 | -0.30298 | -0.32851 | -0.31101 | -0.36647 | -0.41025 | -0.365 | -0.25807 | -0.23059 | -0.23131 | -0.30554 | -0.38091 | -0.39519
18 | -0.15256 | -0.19939 | -0.23409 | -0.23352 | -0.23498 | -0.25404 | -0.2285 | -0.091219 | 0.028495 | 0.10134 | 0.16717 | 0.17748 | 0.15579 | 0.12728 | 0.08409 | 0.055834 | 0.046641 | 0.041047 | 0.041516 | 0.011346 | 0.088307 | 0.04028 | 0.023091 | -0.03699
19 | -0.53384 | -0.5933 | -0.44929 | -0.5294 | -0.54194 | -0.55644 | -0.539 | -0.99664 | -1.1446 | -1.1421 | -0.99808 | -1.192 | -1.242 | -1.1464 | -0.99562 | -0.87558 | -1.0675 | -1.0351 | -0.81226 | -0.75334 | -0.88748 | -0.69821 | -0.53317 | -0.59372
20 | 0.40978 | 0.42335 | 0.44553 | 0.46044 | 0.43083 | 0.46461 | 0.40295 | 0.18369 | 0.033016 | 0.02459 | -0.056238 | -0.018883 | -0.0048049 | -0.0032819 | 0.047407 | 0.082404 | 0.12152 | 0.15434 | 0.13408 | 0.16526 | 0.11761 | 0.21723 | 0.27282 | 0.2961
21 | 0.14434 | 0.14534 | 0.1467 | 0.14749 | 0.14551 | 0.14205 | 0.12074 | 0.099628 | 0.097752 | 0.096194 | 0.094604 | 0.093558 | 0.095766 | 0.099458 | 0.10934 | 0.11424 | 0.11828 | 0.11866 | 0.1209 | 0.12497 | 0.1329 | 0.13854 | 0.14049 | 0.14321
22 | 0.0053493 | -0.049325 | -0.063159 | -0.080116 | -0.07629 | -0.088152 | -0.16585 | -0.054012 | -0.083236 | -0.028567 | -0.00053203 | 0.022388 | 0.076667 | 0.077646 | 0.05947 | 0.13665 | 0.11601 | 0.1008 | 0.083478 | 0.085429 | 0.12075 | 0.10868 | -0.010694 | -0.017444
23 | 0.068549 | 0.0766 | 0.078565 | 0.077593 | 0.080195 | 0.082427 | 0.02606 | -0.023 | -0.052326 | -0.055328 | -0.023457 | -0.057009 | -0.061286 | -0.058883 | -0.046602 | -0.019981 | -0.010029 | -0.0099961 | -0.010201 | -0.020376 | -0.029233 | -0.0040007 | 0.030191 | 0.05076
24 | -1.3648 | -1.4678 | -1.5332 | -1.5564 | -1.516 | -1.521 | -1.1996 | -0.99588 | -0.838 | -0.64737 | -0.65074 | -0.69635 | -0.81772 | -0.84165 | -0.94414 | -0.94502 | -0.95915 | -0.74197 | -0.6693 | -0.76248 | -0.63186 | -0.80297 | -0.91939 | -1.0386
25 | -0.34707 | -0.20991 | -0.26531 | -0.20895 | -0.23969 | -0.12862 | -0.43347 | -0.34083 | -0.25273 | -0.2974 | -0.308 | -0.28047 | 0.14048 | 0.071289 | -0.39884 | -0.13433 | -0.15478 | -0.090085 | 0.0041609 | 0.27377 | 0.61072 | 0.60829 | 0.57728 | 0.60635
26 | -0.18569 | -0.17293 | -0.13 | -0.11718 | -0.10773 | -0.13527 | -0.44544 | -0.59492 | -0.76316 | -0.72759 | -0.70968 | -0.70078 | -0.75739 | -0.69526 | -0.63859 | -0.59333 | -0.58731 | -0.59498 | -0.49488 | -0.45354 | -0.48077 | -0.33645 | -0.14766 | -0.15821
27 | -0.35449 | -0.3886 | -0.36863 | -0.36798 | -0.36065 | -0.3815 | -0.39117 | -0.73387 | -0.85334 | -0.82291 | -0.8015 | -0.80326 | -0.85375 | -0.82572 | -0.57999 | -0.75842 | -0.76776 | -0.72099 | -0.56966 | -0.51667 | -0.54174 | -0.54494 | -0.37613 | -0.37143
28 | 0.001941 | -0.0095911 | -0.01139 | -0.015437 | -0.019632 | -0.015926 | -0.01859 | 0.04871 | 0.062616 | 0.080382 | 0.046368 | 0.041709 | 0.028779 | 0.038199 | 0.016341 | 0.014413 | 0.01685 | 0.030548 | 0.058029 | 0.059273 | 0.047107 | 0.03594 | 0.017604 | 0.0032343
29 | 0.95849 | 2.2622 | 3.9848 | 3.6833 | 3.7422 | 3.583 | 0.22213 | -4.2912 | -5.6032 | -5.6673 | -4.7325 | -5.939 | -5.3645 | -4.6715 | -3.3823 | -2.1117 | -2.6039 | -2.3193 | -0.44796 | -1.8643 | -2.6038 | -1.6942 | 1.5965 | 3.2887
30 | -0.32097 | -0.32378 | -0.33343 | -0.33344 | -0.34095 | -0.35122 | -0.31679 | -0.21506 | -0.16041 | -0.16914 | -0.21316 | -0.23372 | -0.21601 | -0.23422 | -0.22174 | -0.26128 | -0.29249 | -0.26023 | -0.184 | -0.1644 | -0.16492 | -0.21784 | -0.27157 | -0.28175
31 | -0.30875 | -0.40352 | -0.47376 | -0.47259 | -0.47556 | -0.51412 | -0.46244 | -0.18461 | 0.057668 | 0.20509 | 0.33833 | 0.35919 | 0.31528 | 0.25759 | 0.17018 | 0.113 | 0.094392 | 0.083072 | 0.08402 | 0.022962 | 0.17872 | 0.081518 | 0.046732 | -0.074861
32 | 0.082129 | 0.091277 | 0.069122 | 0.081446 | 0.083376 | 0.085605 | 0.082923 | 0.15333 | 0.17609 | 0.1757 | 0.15355 | 0.18339 | 0.19108 | 0.17636 | 0.15317 | 0.13471 | 0.16423 | 0.15924 | 0.12496 | 0.1159 | 0.13654 | 0.10742 | 0.082025 | 0.091341

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0635 | -1.1658 | -1.1059 | -1.1039 | -1.082 | -1.1445 | -1.1735 | -2.2016 | -2.56 | -2.4687 | -2.4045 | -2.4098 | -2.5613 | -2.4772 | -1.74 | -2.2752 | -2.3033 | -2.163 | -1.709 | -1.55 | -1.6252 | -1.6348 | -1.1284 | -1.1143
2 | 0.0027729 | -0.013702 | -0.016271 | -0.022052 | -0.028045 | -0.022751 | -0.026557 | 0.069586 | 0.089452 | 0.11483 | 0.06624 | 0.059584 | 0.041113 | 0.05457 | 0.023345 | 0.02059 | 0.024071 | 0.043641 | 0.082898 | 0.084676 | 0.067295 | 0.051342 | 0.025149 | 0.0046205
3 | 0.18865 | 0.44525 | 0.7843 | 0.72497 | 0.73656 | 0.70523 | 0.043722 | -0.84461 | -1.1029 | -1.1155 | -0.93147 | -1.169 | -1.0559 | -0.91947 | -0.66572 | -0.41563 | -0.51251 | -0.45649 | -0.088171 | -0.36695 | -0.51249 | -0.33346 | 0.31423 | 0.64731
4 | -0.12505 | -0.12615 | -0.12991 | -0.12991 | -0.13284 | -0.13684 | -0.12342 | -0.083791 | -0.062499 | -0.065898 | -0.083051 | -0.091061 | -0.084161 | -0.091253 | -0.086393 | -0.1018 | -0.11396 | -0.10139 | -0.071687 | -0.064054 | -0.064253 | -0.084873 | -0.10581 | -0.10977
5 | -0.043588 | -0.056968 | -0.066884 | -0.066719 | -0.067138 | -0.072582 | -0.065286 | -0.026063 | 0.0081414 | 0.028954 | 0.047764 | 0.05071 | 0.044511 | 0.036366 | 0.024026 | 0.015952 | 0.013326 | 0.011728 | 0.011862 | 0.0032417 | 0.025231 | 0.011508 | 0.0065974 | -0.010569
6 | -1.1293 | -1.2551 | -0.95042 | -1.1199 | -1.1464 | -1.1771 | -1.1402 | -2.1083 | -2.4213 | -2.4159 | -2.1113 | -2.5216 | -2.6274 | -2.425 | -2.1061 | -1.8522 | -2.2582 | -2.1896 | -1.7182 | -1.5936 | -1.8774 | -1.477 | -1.1279 | -1.2559
7 | 0.62605 | 0.64678 | 0.68067 | 0.70345 | 0.65821 | 0.70982 | 0.61562 | 0.28064 | 0.050441 | 0.037568 | -0.085919 | -0.02885 | -0.0073409 | -0.005014 | 0.072428 | 0.1259 | 0.18565 | 0.23579 | 0.20485 | 0.25249 | 0.17968 | 0.33188 | 0.4168 | 0.45238
8 | -0.36085 | -0.36335 | -0.36674 | -0.36873 | -0.36378 | -0.35513 | -0.30184 | -0.24907 | -0.24438 | -0.24049 | -0.23651 | -0.2339 | -0.23941 | -0.24865 | -0.27336 | -0.28561 | -0.29569 | -0.29665 | -0.30226 | -0.31242 | -0.33224 | -0.34636 | -0.35122 | -0.35802
9 | -0.0022873 | 0.021091 | 0.027006 | 0.034257 | 0.03262 | 0.037692 | 0.070917 | 0.023095 | 0.035591 | 0.012215 | 0.00022749 | -0.0095728 | -0.032782 | -0.0332 | -0.025428 | -0.058432 | -0.049602 | -0.0431 | -0.035694 | -0.036528 | -0.051629 | -0.046468 | 0.0045725 | 0.0074589
10 | -0.020565 | -0.02298 | -0.02357 | -0.023278 | -0.024058 | -0.024728 | -0.007818 | 0.0069001 | 0.015698 | 0.016598 | 0.0070371 | 0.017103 | 0.018386 | 0.017665 | 0.013981 | 0.0059944 | 0.0030088 | 0.0029988 | 0.0030604 | 0.0061129 | 0.00877 | 0.0012002 | -0.0090572 | -0.015228
11 | 0.26124 | 0.28094 | 0.29346 | 0.29791 | 0.29017 | 0.29114 | 0.22961 | 0.19062 | 0.1604 | 0.12391 | 0.12456 | 0.13329 | 0.15652 | 0.1611 | 0.18071 | 0.18088 | 0.18359 | 0.14202 | 0.12811 | 0.14594 | 0.12094 | 0.15369 | 0.17598 | 0.19879
12 | 0.39397 | 0.23828 | 0.30117 | 0.23718 | 0.27208 | 0.146 | 0.49205 | 0.38689 | 0.28689 | 0.33758 | 0.34962 | 0.31837 | -0.15946 | -0.080922 | 0.45274 | 0.15249 | 0.17569 | 0.10226 | -0.0047232 | -0.31076 | -0.69325 | -0.69049 | -0.65529 | -0.68829
13 | -0.29711 | -0.27669 | -0.208 | -0.18749 | -0.17237 | -0.21644 | -0.71271 | -0.95187 | -1.2211 | -1.1641 | -1.1355 | -1.1213 | -1.2118 | -1.1124 | -1.0217 | -0.94932 | -0.9397 | -0.95197 | -0.79181 | -0.72567 | -0.76924 | -0.53832 | -0.23626 | -0.25314
14 | -0.017724 | -0.01943 | -0.018432 | -0.018399 | -0.018033 | -0.019075 | -0.019559 | -0.036694 | -0.042667 | -0.041145 | -0.040075 | -0.040163 | -0.042688 | -0.041286 | -0.029 | -0.037921 | -0.038388 | -0.036049 | -0.028483 | -0.025833 | -0.027087 | -0.027247 | -0.018806 | -0.018571
15 | 0.0035123 | -0.017355 | -0.020611 | -0.027933 | -0.035524 | -0.028818 | -0.033639 | 0.088142 | 0.11331 | 0.14545 | 0.083903 | 0.075474 | 0.052076 | 0.069122 | 0.02957 | 0.026081 | 0.03049 | 0.055278 | 0.105 | 0.10726 | 0.085241 | 0.065034 | 0.031855 | 0.0058526
16 | -0.057814 | -0.13645 | -0.24035 | -0.22217 | -0.22572 | -0.21612 | -0.013399 | 0.25883 | 0.33797 | 0.34184 | 0.28545 | 0.35823 | 0.32358 | 0.28177 | 0.20401 | 0.12737 | 0.15706 | 0.13989 | 0.02702 | 0.11245 | 0.15705 | 0.10219 | -0.096298 | -0.19837
17 | -0.4502 | -0.45414 | -0.46767 | -0.46768 | -0.47822 | -0.49262 | -0.44432 | -0.30165 | -0.225 | -0.23723 | -0.29898 | -0.32782 | -0.30298 | -0.32851 | -0.31101 | -0.36647 | -0.41025 | -0.365 | -0.25807 | -0.23059 | -0.23131 | -0.30554 | -0.38091 | -0.39519
18 | -0.15256 | -0.19939 | -0.23409 | -0.23352 | -0.23498 | -0.25404 | -0.2285 | -0.091219 | 0.028495 | 0.10134 | 0.16717 | 0.17748 | 0.15579 | 0.12728 | 0.08409 | 0.055834 | 0.046641 | 0.041047 | 0.041516 | 0.011346 | 0.088307 | 0.04028 | 0.023091 | -0.03699
19 | -0.53384 | -0.5933 | -0.44929 | -0.5294 | -0.54194 | -0.55644 | -0.539 | -0.99664 | -1.1446 | -1.1421 | -0.99808 | -1.192 | -1.242 | -1.1464 | -0.99562 | -0.87558 | -1.0675 | -1.0351 | -0.81226 | -0.75334 | -0.88748 | -0.69821 | -0.53317 | -0.59372
20 | 0.40978 | 0.42335 | 0.44553 | 0.46044 | 0.43083 | 0.46461 | 0.40295 | 0.18369 | 0.033016 | 0.02459 | -0.056238 | -0.018883 | -0.0048049 | -0.0032819 | 0.047407 | 0.082404 | 0.12152 | 0.15434 | 0.13408 | 0.16526 | 0.11761 | 0.21723 | 0.27282 | 0.2961
21 | 0.14434 | 0.14534 | 0.1467 | 0.14749 | 0.14551 | 0.14205 | 0.12074 | 0.099628 | 0.097752 | 0.096194 | 0.094604 | 0.093558 | 0.095766 | 0.099458 | 0.10934 | 0.11424 | 0.11828 | 0.11866 | 0.1209 | 0.12497 | 0.1329 | 0.13854 | 0.14049 | 0.14321
22 | 0.0053493 | -0.049325 | -0.063159 | -0.080116 | -0.07629 | -0.088152 | -0.16585 | -0.054012 | -0.083236 | -0.028567 | -0.00053203 | 0.022388 | 0.076667 | 0.077646 | 0.05947 | 0.13665 | 0.11601 | 0.1008 | 0.083478 | 0.085429 | 0.12075 | 0.10868 | -0.010694 | -0.017444
23 | 0.068549 | 0.0766 | 0.078565 | 0.077593 | 0.080195 | 0.082427 | 0.02606 | -0.023 | -0.052326 | -0.055328 | -0.023457 | -0.057009 | -0.061286 | -0.058883 | -0.046602 | -0.019981 | -0.010029 | -0.0099961 | -0.010201 | -0.020376 | -0.029233 | -0.0040007 | 0.030191 | 0.05076
24 | -1.3648 | -1.4678 | -1.5332 | -1.5564 | -1.516 | -1.521 | -1.1996 | -0.99588 | -0.838 | -0.64737 | -0.65074 | -0.69635 | -0.81772 | -0.84165 | -0.94414 | -0.94502 | -0.95915 | -0.74197 | -0.6693 | -0.76248 | -0.63186 | -0.80297 | -0.91939 | -1.0386
25 | -0.34707 | -0.20991 | -0.26531 | -0.20895 | -0.23969 | -0.12862 | -0.43347 | -0.34083 | -0.25273 | -0.2974 | -0.308 | -0.28047 | 0.14048 | 0.071289 | -0.39884 | -0.13433 | -0.15478 | -0.090085 | 0.0041609 | 0.27377 | 0.61072 | 0.60829 | 0.57728 | 0.60635
26 | -0.18569 | -0.17293 | -0.13 | -0.11718 | -0.10773 | -0.13527 | -0.44544 | -0.59492 | -0.76316 | -0.72759 | -0.70968 | -0.70078 | -0.75739 | -0.69526 | -0.63859 | -0.59333 | -0.58731 | -0.59498 | -0.49488 | -0.45354 | -0.48077 | -0.33645 | -0.14766 | -0.15821
27 | -0.35449 | -0.3886 | -0.36863 | -0.36798 | -0.36065 | -0.3815 | -0.39117 | -0.73387 | -0.85334 | -0.82291 | -0.8015 | -0.80326 | -0.85375 | -0.82572 | -0.57999 | -0.75842 | -0.76776 | -0.72099 | -0.56966 | -0.51667 | -0.54174 | -0.54494 | -0.37613 | -0.37143
28 | 0.001941 | -0.0095911 | -0.01139 | -0.015437 | -0.019632 | -0.015926 | -0.01859 | 0.04871 | 0.062616 | 0.080382 | 0.046368 | 0.041709 | 0.028779 | 0.038199 | 0.016341 | 0.014413 | 0.01685 | 0.030548 | 0.058029 | 0.059273 | 0.047107 | 0.03594 | 0.017604 | 0.0032343
29 | 0.95849 | 2.2622 | 3.9848 | 3.6833 | 3.7422 | 3.583 | 0.22213 | -4.2912 | -5.6032 | -5.6673 | -4.7325 | -5.939 | -5.3645 | -4.6715 | -3.3823 | -2.1117 | -2.6039 | -2.3193 | -0.44796 | -1.8643 | -2.6038 | -1.6942 | 1.5965 | 3.2887
30 | -0.32097 | -0.32378 | -0.33343 | -0.33344 | -0.34095 | -0.35122 | -0.31679 | -0.21506 | -0.16041 | -0.16914 | -0.21316 | -0.23372 | -0.21601 | -0.23422 | -0.22174 | -0.26128 | -0.29249 | -0.26023 | -0.184 | -0.1644 | -0.16492 | -0.21784 | -0.27157 | -0.28175
31 | -0.30875 | -0.40352 | -0.47376 | -0.47259 | -0.47556 | -0.51412 | -0.46244 | -0.18461 | 0.057668 | 0.20509 | 0.33833 | 0.35919 | 0.31528 | 0.25759 | 0.17018 | 0.113 | 0.094392 | 0.083072 | 0.08402 | 0.022962 | 0.17872 | 0.081518 | 0.046732 | -0.074861
32 | 0.082129 | 0.091277 | 0.069122 | 0.081446 | 0.083376 | 0.085605 | 0.082923 | 0.15333 | 0.17609 | 0.1757 | 0.15355 | 0.18339 | 0.19108 | 0.17636 | 0.15317 | 0.13471 | 0.16423 | 0.15924 | 0.12496 | 0.1159 | 0.13654 | 0.10742 | 0.082025 | 0.091341

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0635 | -1.1658 | -1.1059 | -1.1039 | -1.082 | -1.1445 | -1.1735 | -2.2016 | -2.56 | -2.4687 | -2.4045 | -2.4098 | -2.5613 | -2.4772 | -1.74 | -2.2752 | -2.3033 | -2.163 | -1.709 | -1.55 | -1.6252 | -1.6348 | -1.1284 | -1.1143
2 | 0.0027729 | -0.013702 | -0.016271 | -0.022052 | -0.028045 | -0.022751 | -0.026557 | 0.069586 | 0.089452 | 0.11483 | 0.06624 | 0.059584 | 0.041113 | 0.05457 | 0.023345 | 0.02059 | 0.024071 | 0.043641 | 0.082898 | 0.084676 | 0.067295 | 0.051342 | 0.025149 | 0.0046205
3 | 0.18865 | 0.44525 | 0.7843 | 0.72497 | 0.73656 | 0.70523 | 0.043722 | -0.84461 | -1.1029 | -1.1155 | -0.93147 | -1.169 | -1.0559 | -0.91947 | -0.66572 | -0.41563 | -0.51251 | -0.45649 | -0.088171 | -0.36695 | -0.51249 | -0.33346 | 0.31423 | 0.64731
4 | -0.12505 | -0.12615 | -0.12991 | -0.12991 | -0.13284 | -0.13684 | -0.12342 | -0.083791 | -0.062499 | -0.065898 | -0.083051 | -0.091061 | -0.084161 | -0.091253 | -0.086393 | -0.1018 | -0.11396 | -0.10139 | -0.071687 | -0.064054 | -0.064253 | -0.084873 | -0.10581 | -0.10977
5 | -0.043588 | -0.056968 | -0.066884 | -0.066719 | -0.067138 | -0.072582 | -0.065286 | -0.026063 | 0.0081414 | 0.028954 | 0.047764 | 0.05071 | 0.044511 | 0.036366 | 0.024026 | 0.015952 | 0.013326 | 0.011728 | 0.011862 | 0.0032417 | 0.025231 | 0.011508 | 0.0065974 | -0.010569
6 | -1.1293 | -1.2551 | -0.95042 | -1.1199 | -1.1464 | -1.1771 | -1.1402 | -2.1083 | -2.4213 | -2.4159 | -2.1113 | -2.5216 | -2.6274 | -2.425 | -2.1061 | -1.8522 | -2.2582 | -2.1896 | -1.7182 | -1.5936 | -1.8774 | -1.477 | -1.1279 | -1.2559
7 | 0.62605 | 0.64678 | 0.68067 | 0.70345 | 0.65821 | 0.70982 | 0.61562 | 0.28064 | 0.050441 | 0.037568 | -0.085919 | -0.02885 | -0.0073409 | -0.005014 | 0.072428 | 0.1259 | 0.18565 | 0.23579 | 0.20485 | 0.25249 | 0.17968 | 0.33188 | 0.4168 | 0.45238
8 | -0.36085 | -0.36335 | -0.36674 | -0.36873 | -0.36378 | -0.35513 | -0.30184 | -0.24907 | -0.24438 | -0.24049 | -0.23651 | -0.2339 | -0.23941 | -0.24865 | -0.27336 | -0.28561 | -0.29569 | -0.29665 | -0.30226 | -0.31242 | -0.33224 | -0.34636 | -0.35122 | -0.35802
9 | -0.0022873 | 0.021091 | 0.027006 | 0.034257 | 0.03262 | 0.037692 | 0.070917 | 0.023095 | 0.035591 | 0.012215 | 0.00022749 | -0.0095728 | -0.032782 | -0.0332 | -0.025428 | -0.058432 | -0.049602 | -0.0431 | -0.035694 | -0.036528 | -0.051629 | -0.046468 | 0.0045725 | 0.0074589
10 | -0.020565 | -0.02298 | -0.02357 | -0.023278 | -0.024058 | -0.024728 | -0.007818 | 0.0069001 | 0.015698 | 0.016598 | 0.0070371 | 0.017103 | 0.018386 | 0.017665 | 0.013981 | 0.0059944 | 0.0030088 | 0.0029988 | 0.0030604 | 0.0061129 | 0.00877 | 0.0012002 | -0.0090572 | -0.015228
11 | 0.26124 | 0.28094 | 0.29346 | 0.29791 | 0.29017 | 0.29114 | 0.22961 | 0.19062 | 0.1604 | 0.12391 | 0.12456 | 0.13329 | 0.15652 | 0.1611 | 0.18071 | 0.18088 | 0.18359 | 0.14202 | 0.12811 | 0.14594 | 0.12094 | 0.15369 | 0.17598 | 0.19879
12 | 0.39397 | 0.23828 | 0.30117 | 0.23718 | 0.27208 | 0.146 | 0.49205 | 0.38689 | 0.28689 | 0.33758 | 0.34962 | 0.31837 | -0.15946 | -0.080922 | 0.45274 | 0.15249 | 0.17569 | 0.10226 | -0.0047232 | -0.31076 | -0.69325 | -0.69049 | -0.65529 | -0.68829
13 | -0.29711 | -0.27669 | -0.208 | -0.18749 | -0.17237 | -0.21644 | -0.71271 | -0.95187 | -1.2211 | -1.1641 | -1.1355 | -1.1213 | -1.2118 | -1.1124 | -1.0217 | -0.94932 | -0.9397 | -0.95197 | -0.79181 | -0.72567 | -0.76924 | -0.53832 | -0.23626 | -0.25314
14 | -0.017724 | -0.01943 | -0.018432 | -0.018399 | -0.018033 | -0.019075 | -0.019559 | -0.036694 | -0.042667 | -0.041145 | -0.040075 | -0.040163 | -0.042688 | -0.041286 | -0.029 | -0.037921 | -0.038388 | -0.036049 | -0.028483 | -0.025833 | -0.027087 | -0.027247 | -0.018806 | -0.018571
15 | 0.0035123 | -0.017355 | -0.020611 | -0.027933 | -0.035524 | -0.028818 | -0.033639 | 0.088142 | 0.11331 | 0.14545 | 0.083903 | 0.075474 | 0.052076 | 0.069122 | 0.02957 | 0.026081 | 0.03049 | 0.055278 | 0.105 | 0.10726 | 0.085241 | 0.065034 | 0.031855 | 0.0058526
16 | -0.057814 | -0.13645 | -0.24035 | -0.22217 | -0.22572 | -0.21612 | -0.013399 | 0.25883 | 0.33797 | 0.34184 | 0.28545 | 0.35823 | 0.32358 | 0.28177 | 0.20401 | 0.12737 | 0.15706 | 0.13989 | 0.02702 | 0.11245 | 0.15705 | 0.10219 | -0.096298 | -0.19837
17 | -0.4502 | -0.45414 | -0.46767 | -0.46768 | -0.47822 | -0.49262 | -0.44432 | -0.30165 | -0.225 | -0.23723 | -0.29898 | -0.32782 | -0.30298 | -0.32851 | -0.31101 | -0.36647 | -0.41025 | -0.365 | -0.25807 | -0.23059 | -0.23131 | -0.30554 | -0.38091 | -0.39519
18 | -0.15256 | -0.19939 | -0.23409 | -0.23352 | -0.23498 | -0.25404 | -0.2285 | -0.091219 | 0.028495 | 0.10134 | 0.16717 | 0.17748 | 0.15579 | 0.12728 | 0.08409 | 0.055834 | 0.046641 | 0.041047 | 0.041516 | 0.011346 | 0.088307 | 0.04028 | 0.023091 | -0.03699
19 | -0.53384 | -0.5933 | -0.44929 | -0.5294 | -0.54194 | -0.55644 | -0.539 | -0.99664 | -1.1446 | -1.1421 | -0.99808 | -1.192 | -1.242 | -1.1464 | -0.99562 | -0.87558 | -1.0675 | -1.0351 | -0.81226 | -0.75334 | -0.88748 | -0.69821 | -0.53317 | -0.59372
20 | 0.40978 | 0.42335 | 0.44553 | 0.46044 | 0.43083 | 0.46461 | 0.40295 | 0.18369 | 0.033016 | 0.02459 | -0.056238 | -0.018883 | -0.0048049 | -0.0032819 | 0.047407 | 0.082404 | 0.12152 | 0.15434 | 0.13408 | 0.16526 | 0.11761 | 0.21723 | 0.27282 | 0.2961
21 | 0.14434 | 0.14534 | 0.1467 | 0.14749 | 0.14551 | 0.14205 | 0.12074 | 0.099628 | 0.097752 | 0.096194 | 0.094604 | 0.093558 | 0.095766 | 0.099458 | 0.10934 | 0.11424 | 0.11828 | 0.11866 | 0.1209 | 0.12497 | 0.1329 | 0.13854 | 0.14049 | 0.14321
22 | 0.0053493 | -0.049325 | -0.063159 | -0.080116 | -0.07629 | -0.088152 | -0.16585 | -0.054012 | -0.083236 | -0.028567 | -0.00053203 | 0.022388 | 0.076667 | 0.077646 | 0.05947 | 0.13665 | 0.11601 | 0.1008 | 0.083478 | 0.085429 | 0.12075 | 0.10868 | -0.010694 | -0.017444
23 | 0.068549 | 0.0766 | 0.078565 | 0.077593 | 0.080195 | 0.082427 | 0.02606 | -0.023 | -0.052326 | -0.055328 | -0.023457 | -0.057009 | -0.061286 | -0.058883 | -0.046602 | -0.019981 | -0.010029 | -0.0099961 | -0.010201 | -0.020376 | -0.029233 | -0.0040007 | 0.030191 | 0.05076
24 | -1.3648 | -1.4678 | -1.5332 | -1.5564 | -1.516 | -1.521 | -1.1996 | -0.99588 | -0.838 | -0.64737 | -0.65074 | -0.69635 | -0.81772 | -0.84165 | -0.94414 | -0.94502 | -0.95915 | -0.74197 | -0.6693 | -0.76248 | -0.63186 | -0.80297 | -0.91939 | -1.0386
25 | -0.34707 | -0.20991 | -0.26531 | -0.20895 | -0.23969 | -0.12862 | -0.43347 | -0.34083 | -0.25273 | -0.2974 | -0.308 | -0.28047 | 0.14048 | 0.071289 | -0.39884 | -0.13433 | -0.15478 | -0.090085 | 0.0041609 | 0.27377 | 0.61072 | 0.60829 | 0.57728 | 0.60635
26 | -0.18569 | -0.17293 | -0.13 | -0.11718 | -0.10773 | -0.13527 | -0.44544 | -0.59492 | -0.76316 | -0.72759 | -0.70968 | -0.70078 | -0.75739 | -0.69526 | -0.63859 | -0.59333 | -0.58731 | -0.59498 | -0.49488 | -0.45354 | -0.48077 | -0.33645 | -0.14766 | -0.15821
27 | -0.35449 | -0.3886 | -0.36863 | -0.36798 | -0.36065 | -0.3815 | -0.39117 | -0.73387 | -0.85334 | -0.82291 | -0.8015 | -0.80326 | -0.85375 | -0.82572 | -0.57999 | -0.75842 | -0.76776 | -0.72099 | -0.56966 | -0.51667 | -0.54174 | -0.54494 | -0.37613 | -0.37143
28 | 0.001941 | -0.0095911 | -0.01139 | -0.015437 | -0.019632 | -0.015926 | -0.01859 | 0.04871 | 0.062616 | 0.080382 | 0.046368 | 0.041709 | 0.028779 | 0.038199 | 0.016341 | 0.014413 | 0.01685 | 0.030548 | 0.058029 | 0.059273 | 0.047107 | 0.03594 | 0.017604 | 0.0032343
29 | 0.95849 | 2.2622 | 3.9848 | 3.6833 | 3.7422 | 3.583 | 0.22213 | -4.2912 | -5.6032 | -5.6673 | -4.7325 | -5.939 | -5.3645 | -4.6715 | -3.3823 | -2.1117 | -2.6039 | -2.3193 | -0.44796 | -1.8643 | -2.6038 | -1.6942 | 1.5965 | 3.2887
30 | -0.32097 | -0.32378 | -0.33343 | -0.33344 | -0.34095 | -0.35122 | -0.31679 | -0.21506 | -0.16041 | -0.16914 | -0.21316 | -0.23372 | -0.21601 | -0.23422 | -0.22174 | -0.26128 | -0.29249 | -0.26023 | -0.184 | -0.1644 | -0.16492 | -0.21784 | -0.27157 | -0.28175
31 | -0.30875 | -0.40352 | -0.47376 | -0.47259 | -0.47556 | -0.51412 | -0.46244 | -0.18461 | 0.057668 | 0.20509 | 0.33833 | 0.35919 | 0.31528 | 0.25759 | 0.17018 | 0.113 | 0.094392 | 0.083072 | 0.08402 | 0.022962 | 0.17872 | 0.081518 | 0.046732 | -0.074861
32 | 0.082129 | 0.091277 | 0.069122 | 0.081446 | 0.083376 | 0.085605 | 0.082923 | 0.15333 | 0.17609 | 0.1757 | 0.15355 | 0.18339 | 0.19108 | 0.17636 | 0.15317 | 0.13471 | 0.16423 | 0.15924 | 0.12496 | 0.1159 | 0.13654 | 0.10742 | 0.082025 | 0.091341

## Qc, Summer, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0954 | -1.2008 | -1.1391 | -1.1371 | -1.1144 | -1.1788 | -1.2087 | -2.2677 | -2.6368 | -2.5428 | -2.4766 | -2.4821 | -2.6381 | -2.5515 | -1.7922 | -2.3435 | -2.3724 | -2.2279 | -1.7603 | -1.5965 | -1.674 | -1.6839 | -1.1622 | -1.1477
2 | 0.0028561 | -0.014113 | -0.01676 | -0.022714 | -0.028887 | -0.023434 | -0.027354 | 0.071674 | 0.092135 | 0.11828 | 0.068227 | 0.061372 | 0.042346 | 0.056207 | 0.024045 | 0.021208 | 0.024794 | 0.04495 | 0.085385 | 0.087216 | 0.069314 | 0.052883 | 0.025903 | 0.0047591
3 | 0.19431 | 0.45861 | 0.80783 | 0.74671 | 0.75865 | 0.72638 | 0.045033 | -0.86995 | -1.1359 | -1.1489 | -0.95942 | -1.204 | -1.0876 | -0.94705 | -0.6857 | -0.4281 | -0.52788 | -0.47019 | -0.090816 | -0.37795 | -0.52787 | -0.34347 | 0.32366 | 0.66673
4 | -0.12881 | -0.12993 | -0.13381 | -0.13381 | -0.13682 | -0.14095 | -0.12713 | -0.086305 | -0.064374 | -0.067875 | -0.085542 | -0.093793 | -0.086685 | -0.09399 | -0.088985 | -0.10485 | -0.11738 | -0.10443 | -0.073838 | -0.065975 | -0.06618 | -0.087419 | -0.10898 | -0.11307
5 | -0.044895 | -0.058677 | -0.068891 | -0.068721 | -0.069152 | -0.074759 | -0.067245 | -0.026844 | 0.0083857 | 0.029823 | 0.049197 | 0.052231 | 0.045846 | 0.037457 | 0.024747 | 0.016431 | 0.013726 | 0.01208 | 0.012218 | 0.003339 | 0.025988 | 0.011854 | 0.0067953 | -0.010886
6 | -1.1632 | -1.2927 | -0.97894 | -1.1535 | -1.1808 | -1.2124 | -1.1744 | -2.1715 | -2.4939 | -2.4884 | -2.1747 | -2.5972 | -2.7062 | -2.4977 | -2.1693 | -1.9078 | -2.3259 | -2.2553 | -1.7698 | -1.6414 | -1.9337 | -1.5213 | -1.1617 | -1.2936
7 | 0.64483 | 0.66619 | 0.70109 | 0.72456 | 0.67795 | 0.73111 | 0.63409 | 0.28906 | 0.051954 | 0.038695 | -0.088496 | -0.029715 | -0.0075611 | -0.0051644 | 0.074601 | 0.12967 | 0.19122 | 0.24287 | 0.21099 | 0.26006 | 0.18507 | 0.34184 | 0.42931 | 0.46595
8 | -0.37167 | -0.37425 | -0.37775 | -0.37979 | -0.3747 | -0.36578 | -0.3109 | -0.25654 | -0.25171 | -0.2477 | -0.24361 | -0.24091 | -0.2466 | -0.25611 | -0.28156 | -0.29418 | -0.30456 | -0.30555 | -0.31133 | -0.32179 | -0.34221 | -0.35675 | -0.36176 | -0.36876
9 | -0.0023559 | 0.021724 | 0.027816 | 0.035284 | 0.033599 | 0.038823 | 0.073044 | 0.023787 | 0.036658 | 0.012581 | 0.00023431 | -0.0098599 | -0.033765 | -0.034196 | -0.026191 | -0.060185 | -0.05109 | -0.044393 | -0.036765 | -0.037624 | -0.053178 | -0.047862 | 0.0047097 | 0.0076827
10 | -0.021182 | -0.023669 | -0.024277 | -0.023976 | -0.02478 | -0.02547 | -0.0080525 | 0.0071071 | 0.016169 | 0.017096 | 0.0072482 | 0.017616 | 0.018937 | 0.018195 | 0.0144 | 0.0061742 | 0.003099 | 0.0030888 | 0.0031522 | 0.0062963 | 0.009033 | 0.0012362 | -0.0093289 | -0.015685
11 | 0.26908 | 0.28937 | 0.30226 | 0.30685 | 0.29887 | 0.29987 | 0.2365 | 0.19634 | 0.16521 | 0.12763 | 0.12829 | 0.13728 | 0.16121 | 0.16593 | 0.18613 | 0.18631 | 0.1891 | 0.14628 | 0.13195 | 0.15032 | 0.12457 | 0.1583 | 0.18126 | 0.20475
12 | 0.40579 | 0.24543 | 0.3102 | 0.2443 | 0.28024 | 0.15038 | 0.50681 | 0.3985 | 0.29549 | 0.34771 | 0.36011 | 0.32792 | -0.16425 | -0.08335 | 0.46632 | 0.15706 | 0.18096 | 0.10533 | -0.0048649 | -0.32009 | -0.71405 | -0.7112 | -0.67495 | -0.70894
13 | -0.30602 | -0.28499 | -0.21424 | -0.19311 | -0.17754 | -0.22293 | -0.73409 | -0.98043 | -1.2577 | -1.1991 | -1.1695 | -1.1549 | -1.2482 | -1.1458 | -1.0524 | -0.9778 | -0.96789 | -0.98053 | -0.81556 | -0.74744 | -0.79231 | -0.55447 | -0.24335 | -0.26073
14 | -0.018256 | -0.020013 | -0.018985 | -0.018951 | -0.018574 | -0.019647 | -0.020145 | -0.037794 | -0.043947 | -0.04238 | -0.041277 | -0.041368 | -0.043968 | -0.042524 | -0.02987 | -0.039058 | -0.03954 | -0.037131 | -0.029338 | -0.026608 | -0.0279 | -0.028065 | -0.01937 | -0.019128
15 | 0.0036177 | -0.017876 | -0.021229 | -0.028771 | -0.03659 | -0.029683 | -0.034648 | 0.090787 | 0.1167 | 0.14982 | 0.08642 | 0.077738 | 0.053639 | 0.071196 | 0.030457 | 0.026863 | 0.031405 | 0.056937 | 0.10815 | 0.11047 | 0.087798 | 0.066985 | 0.032811 | 0.0060282
16 | -0.059548 | -0.14054 | -0.24756 | -0.22883 | -0.23249 | -0.2226 | -0.013801 | 0.2666 | 0.34811 | 0.35209 | 0.29402 | 0.36897 | 0.33328 | 0.29023 | 0.21013 | 0.13119 | 0.16177 | 0.14409 | 0.027831 | 0.11582 | 0.16177 | 0.10526 | -0.099187 | -0.20432
17 | -0.4637 | -0.46776 | -0.4817 | -0.48171 | -0.49256 | -0.5074 | -0.45765 | -0.3107 | -0.23175 | -0.24435 | -0.30795 | -0.33765 | -0.31207 | -0.33837 | -0.32034 | -0.37746 | -0.42256 | -0.37595 | -0.26582 | -0.23751 | -0.23825 | -0.31471 | -0.39234 | -0.40704
18 | -0.15713 | -0.20537 | -0.24112 | -0.24052 | -0.24203 | -0.26166 | -0.23536 | -0.093956 | 0.02935 | 0.10438 | 0.17219 | 0.18281 | 0.16046 | 0.1311 | 0.086613 | 0.057509 | 0.04804 | 0.042279 | 0.042761 | 0.011686 | 0.090957 | 0.041488 | 0.023784 | -0.0381
19 | -0.54986 | -0.6111 | -0.46277 | -0.54528 | -0.5582 | -0.57313 | -0.55517 | -1.0265 | -1.1789 | -1.1763 | -1.028 | -1.2278 | -1.2793 | -1.1807 | -1.0255 | -0.90185 | -1.0995 | -1.0661 | -0.83663 | -0.77594 | -0.9141 | -0.71915 | -0.54916 | -0.61153
20 | 0.42207 | 0.43605 | 0.45889 | 0.47425 | 0.44375 | 0.47855 | 0.41504 | 0.1892 | 0.034007 | 0.025327 | -0.057925 | -0.01945 | -0.0049491 | -0.0033803 | 0.04883 | 0.084876 | 0.12516 | 0.15897 | 0.13811 | 0.17022 | 0.12114 | 0.22375 | 0.281 | 0.30499
21 | 0.14867 | 0.1497 | 0.1511 | 0.15192 | 0.14988 | 0.14631 | 0.12436 | 0.10262 | 0.10068 | 0.09908 | 0.097442 | 0.096365 | 0.098639 | 0.10244 | 0.11263 | 0.11767 | 0.12183 | 0.12222 | 0.12453 | 0.12872 | 0.13688 | 0.1427 | 0.1447 | 0.1475
22 | 0.0055098 | -0.050805 | -0.065054 | -0.08252 | -0.078578 | -0.090796 | -0.17083 | -0.055632 | -0.085733 | -0.029424 | -0.00054799 | 0.02306 | 0.078967 | 0.079975 | 0.061254 | 0.14075 | 0.11949 | 0.10382 | 0.085983 | 0.087992 | 0.12437 | 0.11194 | -0.011015 | -0.017968
23 | 0.070606 | 0.078898 | 0.080922 | 0.079921 | 0.0826 | 0.0849 | 0.026842 | -0.02369 | -0.053896 | -0.056987 | -0.024161 | -0.058719 | -0.063124 | -0.06065 | -0.048 | -0.020581 | -0.01033 | -0.010296 | -0.010507 | -0.020988 | -0.03011 | -0.0041207 | 0.031096 | 0.052283
24 | -1.4058 | -1.5118 | -1.5792 | -1.6031 | -1.5614 | -1.5667 | -1.2356 | -1.0258 | -0.86314 | -0.6668 | -0.67026 | -0.71724 | -0.84225 | -0.8669 | -0.97246 | -0.97337 | -0.98793 | -0.76423 | -0.68938 | -0.78535 | -0.65082 | -0.82706 | -0.94698 | -1.0697
25 | -0.35748 | -0.21621 | -0.27327 | -0.21522 | -0.24688 | -0.13248 | -0.44648 | -0.35106 | -0.26031 | -0.30632 | -0.31724 | -0.28888 | 0.1447 | 0.073428 | -0.41081 | -0.13836 | -0.15942 | -0.092788 | 0.0042857 | 0.28198 | 0.62904 | 0.62653 | 0.5946 | 0.62454
26 | -0.19126 | -0.17812 | -0.1339 | -0.12069 | -0.11096 | -0.13933 | -0.45881 | -0.61277 | -0.78605 | -0.74941 | -0.73097 | -0.72181 | -0.78012 | -0.71612 | -0.65775 | -0.61113 | -0.60493 | -0.61283 | -0.50973 | -0.46715 | -0.4952 | -0.34655 | -0.15209 | -0.16296
27 | -0.36512 | -0.40026 | -0.37969 | -0.37902 | -0.37147 | -0.39294 | -0.40291 | -0.75589 | -0.87894 | -0.84759 | -0.82554 | -0.82736 | -0.87937 | -0.85049 | -0.59739 | -0.78117 | -0.7908 | -0.74262 | -0.58675 | -0.53217 | -0.55799 | -0.56129 | -0.38741 | -0.38257
28 | 0.0019992 | -0.0098788 | -0.011732 | -0.0159 | -0.020221 | -0.016404 | -0.019148 | 0.050172 | 0.064495 | 0.082793 | 0.047759 | 0.04296 | 0.029642 | 0.039345 | 0.016832 | 0.014845 | 0.017356 | 0.031465 | 0.05977 | 0.061051 | 0.04852 | 0.037018 | 0.018132 | 0.0033313
29 | 0.98724 | 2.33 | 4.1043 | 3.7938 | 3.8544 | 3.6905 | 0.2288 | -4.4199 | -5.7713 | -5.8373 | -4.8745 | -6.1172 | -5.5255 | -4.8116 | -3.4838 | -2.175 | -2.682 | -2.3888 | -0.4614 | -1.9203 | -2.6819 | -1.745 | 1.6444 | 3.3874
30 | -0.3306 | -0.3335 | -0.34343 | -0.34344 | -0.35118 | -0.36176 | -0.32629 | -0.22152 | -0.16523 | -0.17421 | -0.21956 | -0.24073 | -0.22249 | -0.24124 | -0.22839 | -0.26912 | -0.30127 | -0.26804 | -0.18952 | -0.16934 | -0.16986 | -0.22438 | -0.27972 | -0.29021
31 | -0.31801 | -0.41563 | -0.48798 | -0.48677 | -0.48983 | -0.52954 | -0.47632 | -0.19015 | 0.059398 | 0.21124 | 0.34848 | 0.36997 | 0.32474 | 0.26532 | 0.17529 | 0.11639 | 0.097224 | 0.085564 | 0.086541 | 0.023651 | 0.18408 | 0.083964 | 0.048134 | -0.077107
32 | 0.084593 | 0.094016 | 0.071195 | 0.08389 | 0.085877 | 0.088174 | 0.08541 | 0.15793 | 0.18138 | 0.18097 | 0.15816 | 0.18889 | 0.19682 | 0.18165 | 0.15777 | 0.13875 | 0.16916 | 0.16402 | 0.12871 | 0.11938 | 0.14063 | 0.11064 | 0.084486 | 0.094082

## Qc, Summer, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0954 | -1.2008 | -1.1391 | -1.1371 | -1.1144 | -1.1788 | -1.2087 | -2.2677 | -2.6368 | -2.5428 | -2.4766 | -2.4821 | -2.6381 | -2.5515 | -1.7922 | -2.3435 | -2.3724 | -2.2279 | -1.7603 | -1.5965 | -1.674 | -1.6839 | -1.1622 | -1.1477
2 | 0.0028561 | -0.014113 | -0.01676 | -0.022714 | -0.028887 | -0.023434 | -0.027354 | 0.071674 | 0.092135 | 0.11828 | 0.068227 | 0.061372 | 0.042346 | 0.056207 | 0.024045 | 0.021208 | 0.024794 | 0.04495 | 0.085385 | 0.087216 | 0.069314 | 0.052883 | 0.025903 | 0.0047591
3 | 0.19431 | 0.45861 | 0.80783 | 0.74671 | 0.75865 | 0.72638 | 0.045033 | -0.86995 | -1.1359 | -1.1489 | -0.95942 | -1.204 | -1.0876 | -0.94705 | -0.6857 | -0.4281 | -0.52788 | -0.47019 | -0.090816 | -0.37795 | -0.52787 | -0.34347 | 0.32366 | 0.66673
4 | -0.12881 | -0.12993 | -0.13381 | -0.13381 | -0.13682 | -0.14095 | -0.12713 | -0.086305 | -0.064374 | -0.067875 | -0.085542 | -0.093793 | -0.086685 | -0.09399 | -0.088985 | -0.10485 | -0.11738 | -0.10443 | -0.073838 | -0.065975 | -0.06618 | -0.087419 | -0.10898 | -0.11307
5 | -0.044895 | -0.058677 | -0.068891 | -0.068721 | -0.069152 | -0.074759 | -0.067245 | -0.026844 | 0.0083857 | 0.029823 | 0.049197 | 0.052231 | 0.045846 | 0.037457 | 0.024747 | 0.016431 | 0.013726 | 0.01208 | 0.012218 | 0.003339 | 0.025988 | 0.011854 | 0.0067953 | -0.010886
6 | -1.1632 | -1.2927 | -0.97894 | -1.1535 | -1.1808 | -1.2124 | -1.1744 | -2.1715 | -2.4939 | -2.4884 | -2.1747 | -2.5972 | -2.7062 | -2.4977 | -2.1693 | -1.9078 | -2.3259 | -2.2553 | -1.7698 | -1.6414 | -1.9337 | -1.5213 | -1.1617 | -1.2936
7 | 0.64483 | 0.66619 | 0.70109 | 0.72456 | 0.67795 | 0.73111 | 0.63409 | 0.28906 | 0.051954 | 0.038695 | -0.088496 | -0.029715 | -0.0075611 | -0.0051644 | 0.074601 | 0.12967 | 0.19122 | 0.24287 | 0.21099 | 0.26006 | 0.18507 | 0.34184 | 0.42931 | 0.46595
8 | -0.37167 | -0.37425 | -0.37775 | -0.37979 | -0.3747 | -0.36578 | -0.3109 | -0.25654 | -0.25171 | -0.2477 | -0.24361 | -0.24091 | -0.2466 | -0.25611 | -0.28156 | -0.29418 | -0.30456 | -0.30555 | -0.31133 | -0.32179 | -0.34221 | -0.35675 | -0.36176 | -0.36876
9 | -0.0023559 | 0.021724 | 0.027816 | 0.035284 | 0.033599 | 0.038823 | 0.073044 | 0.023787 | 0.036658 | 0.012581 | 0.00023431 | -0.0098599 | -0.033765 | -0.034196 | -0.026191 | -0.060185 | -0.05109 | -0.044393 | -0.036765 | -0.037624 | -0.053178 | -0.047862 | 0.0047097 | 0.0076827
10 | -0.021182 | -0.023669 | -0.024277 | -0.023976 | -0.02478 | -0.02547 | -0.0080525 | 0.0071071 | 0.016169 | 0.017096 | 0.0072482 | 0.017616 | 0.018937 | 0.018195 | 0.0144 | 0.0061742 | 0.003099 | 0.0030888 | 0.0031522 | 0.0062963 | 0.009033 | 0.0012362 | -0.0093289 | -0.015685
11 | 0.26908 | 0.28937 | 0.30226 | 0.30685 | 0.29887 | 0.29987 | 0.2365 | 0.19634 | 0.16521 | 0.12763 | 0.12829 | 0.13728 | 0.16121 | 0.16593 | 0.18613 | 0.18631 | 0.1891 | 0.14628 | 0.13195 | 0.15032 | 0.12457 | 0.1583 | 0.18126 | 0.20475
12 | 0.40579 | 0.24543 | 0.3102 | 0.2443 | 0.28024 | 0.15038 | 0.50681 | 0.3985 | 0.29549 | 0.34771 | 0.36011 | 0.32792 | -0.16425 | -0.08335 | 0.46632 | 0.15706 | 0.18096 | 0.10533 | -0.0048649 | -0.32009 | -0.71405 | -0.7112 | -0.67495 | -0.70894
13 | -0.30602 | -0.28499 | -0.21424 | -0.19311 | -0.17754 | -0.22293 | -0.73409 | -0.98043 | -1.2577 | -1.1991 | -1.1695 | -1.1549 | -1.2482 | -1.1458 | -1.0524 | -0.9778 | -0.96789 | -0.98053 | -0.81556 | -0.74744 | -0.79231 | -0.55447 | -0.24335 | -0.26073
14 | -0.018256 | -0.020013 | -0.018985 | -0.018951 | -0.018574 | -0.019647 | -0.020145 | -0.037794 | -0.043947 | -0.04238 | -0.041277 | -0.041368 | -0.043968 | -0.042524 | -0.02987 | -0.039058 | -0.03954 | -0.037131 | -0.029338 | -0.026608 | -0.0279 | -0.028065 | -0.01937 | -0.019128
15 | 0.0036177 | -0.017876 | -0.021229 | -0.028771 | -0.03659 | -0.029683 | -0.034648 | 0.090787 | 0.1167 | 0.14982 | 0.08642 | 0.077738 | 0.053639 | 0.071196 | 0.030457 | 0.026863 | 0.031405 | 0.056937 | 0.10815 | 0.11047 | 0.087798 | 0.066985 | 0.032811 | 0.0060282
16 | -0.059548 | -0.14054 | -0.24756 | -0.22883 | -0.23249 | -0.2226 | -0.013801 | 0.2666 | 0.34811 | 0.35209 | 0.29402 | 0.36897 | 0.33328 | 0.29023 | 0.21013 | 0.13119 | 0.16177 | 0.14409 | 0.027831 | 0.11582 | 0.16177 | 0.10526 | -0.099187 | -0.20432
17 | -0.4637 | -0.46776 | -0.4817 | -0.48171 | -0.49256 | -0.5074 | -0.45765 | -0.3107 | -0.23175 | -0.24435 | -0.30795 | -0.33765 | -0.31207 | -0.33837 | -0.32034 | -0.37746 | -0.42256 | -0.37595 | -0.26582 | -0.23751 | -0.23825 | -0.31471 | -0.39234 | -0.40704
18 | -0.15713 | -0.20537 | -0.24112 | -0.24052 | -0.24203 | -0.26166 | -0.23536 | -0.093956 | 0.02935 | 0.10438 | 0.17219 | 0.18281 | 0.16046 | 0.1311 | 0.086613 | 0.057509 | 0.04804 | 0.042279 | 0.042761 | 0.011686 | 0.090957 | 0.041488 | 0.023784 | -0.0381
19 | -0.54986 | -0.6111 | -0.46277 | -0.54528 | -0.5582 | -0.57313 | -0.55517 | -1.0265 | -1.1789 | -1.1763 | -1.028 | -1.2278 | -1.2793 | -1.1807 | -1.0255 | -0.90185 | -1.0995 | -1.0661 | -0.83663 | -0.77594 | -0.9141 | -0.71915 | -0.54916 | -0.61153
20 | 0.42207 | 0.43605 | 0.45889 | 0.47425 | 0.44375 | 0.47855 | 0.41504 | 0.1892 | 0.034007 | 0.025327 | -0.057925 | -0.01945 | -0.0049491 | -0.0033803 | 0.04883 | 0.084876 | 0.12516 | 0.15897 | 0.13811 | 0.17022 | 0.12114 | 0.22375 | 0.281 | 0.30499
21 | 0.14867 | 0.1497 | 0.1511 | 0.15192 | 0.14988 | 0.14631 | 0.12436 | 0.10262 | 0.10068 | 0.09908 | 0.097442 | 0.096365 | 0.098639 | 0.10244 | 0.11263 | 0.11767 | 0.12183 | 0.12222 | 0.12453 | 0.12872 | 0.13688 | 0.1427 | 0.1447 | 0.1475
22 | 0.0055098 | -0.050805 | -0.065054 | -0.08252 | -0.078578 | -0.090796 | -0.17083 | -0.055632 | -0.085733 | -0.029424 | -0.00054799 | 0.02306 | 0.078967 | 0.079975 | 0.061254 | 0.14075 | 0.11949 | 0.10382 | 0.085983 | 0.087992 | 0.12437 | 0.11194 | -0.011015 | -0.017968
23 | 0.070606 | 0.078898 | 0.080922 | 0.079921 | 0.0826 | 0.0849 | 0.026842 | -0.02369 | -0.053896 | -0.056987 | -0.024161 | -0.058719 | -0.063124 | -0.06065 | -0.048 | -0.020581 | -0.01033 | -0.010296 | -0.010507 | -0.020988 | -0.03011 | -0.0041207 | 0.031096 | 0.052283
24 | -1.4058 | -1.5118 | -1.5792 | -1.6031 | -1.5614 | -1.5667 | -1.2356 | -1.0258 | -0.86314 | -0.6668 | -0.67026 | -0.71724 | -0.84225 | -0.8669 | -0.97246 | -0.97337 | -0.98793 | -0.76423 | -0.68938 | -0.78535 | -0.65082 | -0.82706 | -0.94698 | -1.0697
25 | -0.35748 | -0.21621 | -0.27327 | -0.21522 | -0.24688 | -0.13248 | -0.44648 | -0.35106 | -0.26031 | -0.30632 | -0.31724 | -0.28888 | 0.1447 | 0.073428 | -0.41081 | -0.13836 | -0.15942 | -0.092788 | 0.0042857 | 0.28198 | 0.62904 | 0.62653 | 0.5946 | 0.62454
26 | -0.19126 | -0.17812 | -0.1339 | -0.12069 | -0.11096 | -0.13933 | -0.45881 | -0.61277 | -0.78605 | -0.74941 | -0.73097 | -0.72181 | -0.78012 | -0.71612 | -0.65775 | -0.61113 | -0.60493 | -0.61283 | -0.50973 | -0.46715 | -0.4952 | -0.34655 | -0.15209 | -0.16296
27 | -0.36512 | -0.40026 | -0.37969 | -0.37902 | -0.37147 | -0.39294 | -0.40291 | -0.75589 | -0.87894 | -0.84759 | -0.82554 | -0.82736 | -0.87937 | -0.85049 | -0.59739 | -0.78117 | -0.7908 | -0.74262 | -0.58675 | -0.53217 | -0.55799 | -0.56129 | -0.38741 | -0.38257
28 | 0.0019992 | -0.0098788 | -0.011732 | -0.0159 | -0.020221 | -0.016404 | -0.019148 | 0.050172 | 0.064495 | 0.082793 | 0.047759 | 0.04296 | 0.029642 | 0.039345 | 0.016832 | 0.014845 | 0.017356 | 0.031465 | 0.05977 | 0.061051 | 0.04852 | 0.037018 | 0.018132 | 0.0033313
29 | 0.98724 | 2.33 | 4.1043 | 3.7938 | 3.8544 | 3.6905 | 0.2288 | -4.4199 | -5.7713 | -5.8373 | -4.8745 | -6.1172 | -5.5255 | -4.8116 | -3.4838 | -2.175 | -2.682 | -2.3888 | -0.4614 | -1.9203 | -2.6819 | -1.745 | 1.6444 | 3.3874
30 | -0.3306 | -0.3335 | -0.34343 | -0.34344 | -0.35118 | -0.36176 | -0.32629 | -0.22152 | -0.16523 | -0.17421 | -0.21956 | -0.24073 | -0.22249 | -0.24124 | -0.22839 | -0.26912 | -0.30127 | -0.26804 | -0.18952 | -0.16934 | -0.16986 | -0.22438 | -0.27972 | -0.29021
31 | -0.31801 | -0.41563 | -0.48798 | -0.48677 | -0.48983 | -0.52954 | -0.47632 | -0.19015 | 0.059398 | 0.21124 | 0.34848 | 0.36997 | 0.32474 | 0.26532 | 0.17529 | 0.11639 | 0.097224 | 0.085564 | 0.086541 | 0.023651 | 0.18408 | 0.083964 | 0.048134 | -0.077107
32 | 0.084593 | 0.094016 | 0.071195 | 0.08389 | 0.085877 | 0.088174 | 0.08541 | 0.15793 | 0.18138 | 0.18097 | 0.15816 | 0.18889 | 0.19682 | 0.18165 | 0.15777 | 0.13875 | 0.16916 | 0.16402 | 0.12871 | 0.11938 | 0.14063 | 0.11064 | 0.084486 | 0.094082

## Qc, Summer, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0954 | -1.2008 | -1.1391 | -1.1371 | -1.1144 | -1.1788 | -1.2087 | -2.2677 | -2.6368 | -2.5428 | -2.4766 | -2.4821 | -2.6381 | -2.5515 | -1.7922 | -2.3435 | -2.3724 | -2.2279 | -1.7603 | -1.5965 | -1.674 | -1.6839 | -1.1622 | -1.1477
2 | 0.0028561 | -0.014113 | -0.01676 | -0.022714 | -0.028887 | -0.023434 | -0.027354 | 0.071674 | 0.092135 | 0.11828 | 0.068227 | 0.061372 | 0.042346 | 0.056207 | 0.024045 | 0.021208 | 0.024794 | 0.04495 | 0.085385 | 0.087216 | 0.069314 | 0.052883 | 0.025903 | 0.0047591
3 | 0.19431 | 0.45861 | 0.80783 | 0.74671 | 0.75865 | 0.72638 | 0.045033 | -0.86995 | -1.1359 | -1.1489 | -0.95942 | -1.204 | -1.0876 | -0.94705 | -0.6857 | -0.4281 | -0.52788 | -0.47019 | -0.090816 | -0.37795 | -0.52787 | -0.34347 | 0.32366 | 0.66673
4 | -0.12881 | -0.12993 | -0.13381 | -0.13381 | -0.13682 | -0.14095 | -0.12713 | -0.086305 | -0.064374 | -0.067875 | -0.085542 | -0.093793 | -0.086685 | -0.09399 | -0.088985 | -0.10485 | -0.11738 | -0.10443 | -0.073838 | -0.065975 | -0.06618 | -0.087419 | -0.10898 | -0.11307
5 | -0.044895 | -0.058677 | -0.068891 | -0.068721 | -0.069152 | -0.074759 | -0.067245 | -0.026844 | 0.0083857 | 0.029823 | 0.049197 | 0.052231 | 0.045846 | 0.037457 | 0.024747 | 0.016431 | 0.013726 | 0.01208 | 0.012218 | 0.003339 | 0.025988 | 0.011854 | 0.0067953 | -0.010886
6 | -1.1632 | -1.2927 | -0.97894 | -1.1535 | -1.1808 | -1.2124 | -1.1744 | -2.1715 | -2.4939 | -2.4884 | -2.1747 | -2.5972 | -2.7062 | -2.4977 | -2.1693 | -1.9078 | -2.3259 | -2.2553 | -1.7698 | -1.6414 | -1.9337 | -1.5213 | -1.1617 | -1.2936
7 | 0.64483 | 0.66619 | 0.70109 | 0.72456 | 0.67795 | 0.73111 | 0.63409 | 0.28906 | 0.051954 | 0.038695 | -0.088496 | -0.029715 | -0.0075611 | -0.0051644 | 0.074601 | 0.12967 | 0.19122 | 0.24287 | 0.21099 | 0.26006 | 0.18507 | 0.34184 | 0.42931 | 0.46595
8 | -0.37167 | -0.37425 | -0.37775 | -0.37979 | -0.3747 | -0.36578 | -0.3109 | -0.25654 | -0.25171 | -0.2477 | -0.24361 | -0.24091 | -0.2466 | -0.25611 | -0.28156 | -0.29418 | -0.30456 | -0.30555 | -0.31133 | -0.32179 | -0.34221 | -0.35675 | -0.36176 | -0.36876
9 | -0.0023559 | 0.021724 | 0.027816 | 0.035284 | 0.033599 | 0.038823 | 0.073044 | 0.023787 | 0.036658 | 0.012581 | 0.00023431 | -0.0098599 | -0.033765 | -0.034196 | -0.026191 | -0.060185 | -0.05109 | -0.044393 | -0.036765 | -0.037624 | -0.053178 | -0.047862 | 0.0047097 | 0.0076827
10 | -0.021182 | -0.023669 | -0.024277 | -0.023976 | -0.02478 | -0.02547 | -0.0080525 | 0.0071071 | 0.016169 | 0.017096 | 0.0072482 | 0.017616 | 0.018937 | 0.018195 | 0.0144 | 0.0061742 | 0.003099 | 0.0030888 | 0.0031522 | 0.0062963 | 0.009033 | 0.0012362 | -0.0093289 | -0.015685
11 | 0.26908 | 0.28937 | 0.30226 | 0.30685 | 0.29887 | 0.29987 | 0.2365 | 0.19634 | 0.16521 | 0.12763 | 0.12829 | 0.13728 | 0.16121 | 0.16593 | 0.18613 | 0.18631 | 0.1891 | 0.14628 | 0.13195 | 0.15032 | 0.12457 | 0.1583 | 0.18126 | 0.20475
12 | 0.40579 | 0.24543 | 0.3102 | 0.2443 | 0.28024 | 0.15038 | 0.50681 | 0.3985 | 0.29549 | 0.34771 | 0.36011 | 0.32792 | -0.16425 | -0.08335 | 0.46632 | 0.15706 | 0.18096 | 0.10533 | -0.0048649 | -0.32009 | -0.71405 | -0.7112 | -0.67495 | -0.70894
13 | -0.30602 | -0.28499 | -0.21424 | -0.19311 | -0.17754 | -0.22293 | -0.73409 | -0.98043 | -1.2577 | -1.1991 | -1.1695 | -1.1549 | -1.2482 | -1.1458 | -1.0524 | -0.9778 | -0.96789 | -0.98053 | -0.81556 | -0.74744 | -0.79231 | -0.55447 | -0.24335 | -0.26073
14 | -0.018256 | -0.020013 | -0.018985 | -0.018951 | -0.018574 | -0.019647 | -0.020145 | -0.037794 | -0.043947 | -0.04238 | -0.041277 | -0.041368 | -0.043968 | -0.042524 | -0.02987 | -0.039058 | -0.03954 | -0.037131 | -0.029338 | -0.026608 | -0.0279 | -0.028065 | -0.01937 | -0.019128
15 | 0.0036177 | -0.017876 | -0.021229 | -0.028771 | -0.03659 | -0.029683 | -0.034648 | 0.090787 | 0.1167 | 0.14982 | 0.08642 | 0.077738 | 0.053639 | 0.071196 | 0.030457 | 0.026863 | 0.031405 | 0.056937 | 0.10815 | 0.11047 | 0.087798 | 0.066985 | 0.032811 | 0.0060282
16 | -0.059548 | -0.14054 | -0.24756 | -0.22883 | -0.23249 | -0.2226 | -0.013801 | 0.2666 | 0.34811 | 0.35209 | 0.29402 | 0.36897 | 0.33328 | 0.29023 | 0.21013 | 0.13119 | 0.16177 | 0.14409 | 0.027831 | 0.11582 | 0.16177 | 0.10526 | -0.099187 | -0.20432
17 | -0.4637 | -0.46776 | -0.4817 | -0.48171 | -0.49256 | -0.5074 | -0.45765 | -0.3107 | -0.23175 | -0.24435 | -0.30795 | -0.33765 | -0.31207 | -0.33837 | -0.32034 | -0.37746 | -0.42256 | -0.37595 | -0.26582 | -0.23751 | -0.23825 | -0.31471 | -0.39234 | -0.40704
18 | -0.15713 | -0.20537 | -0.24112 | -0.24052 | -0.24203 | -0.26166 | -0.23536 | -0.093956 | 0.02935 | 0.10438 | 0.17219 | 0.18281 | 0.16046 | 0.1311 | 0.086613 | 0.057509 | 0.04804 | 0.042279 | 0.042761 | 0.011686 | 0.090957 | 0.041488 | 0.023784 | -0.0381
19 | -0.54986 | -0.6111 | -0.46277 | -0.54528 | -0.5582 | -0.57313 | -0.55517 | -1.0265 | -1.1789 | -1.1763 | -1.028 | -1.2278 | -1.2793 | -1.1807 | -1.0255 | -0.90185 | -1.0995 | -1.0661 | -0.83663 | -0.77594 | -0.9141 | -0.71915 | -0.54916 | -0.61153
20 | 0.42207 | 0.43605 | 0.45889 | 0.47425 | 0.44375 | 0.47855 | 0.41504 | 0.1892 | 0.034007 | 0.025327 | -0.057925 | -0.01945 | -0.0049491 | -0.0033803 | 0.04883 | 0.084876 | 0.12516 | 0.15897 | 0.13811 | 0.17022 | 0.12114 | 0.22375 | 0.281 | 0.30499
21 | 0.14867 | 0.1497 | 0.1511 | 0.15192 | 0.14988 | 0.14631 | 0.12436 | 0.10262 | 0.10068 | 0.09908 | 0.097442 | 0.096365 | 0.098639 | 0.10244 | 0.11263 | 0.11767 | 0.12183 | 0.12222 | 0.12453 | 0.12872 | 0.13688 | 0.1427 | 0.1447 | 0.1475
22 | 0.0055098 | -0.050805 | -0.065054 | -0.08252 | -0.078578 | -0.090796 | -0.17083 | -0.055632 | -0.085733 | -0.029424 | -0.00054799 | 0.02306 | 0.078967 | 0.079975 | 0.061254 | 0.14075 | 0.11949 | 0.10382 | 0.085983 | 0.087992 | 0.12437 | 0.11194 | -0.011015 | -0.017968
23 | 0.070606 | 0.078898 | 0.080922 | 0.079921 | 0.0826 | 0.0849 | 0.026842 | -0.02369 | -0.053896 | -0.056987 | -0.024161 | -0.058719 | -0.063124 | -0.06065 | -0.048 | -0.020581 | -0.01033 | -0.010296 | -0.010507 | -0.020988 | -0.03011 | -0.0041207 | 0.031096 | 0.052283
24 | -1.4058 | -1.5118 | -1.5792 | -1.6031 | -1.5614 | -1.5667 | -1.2356 | -1.0258 | -0.86314 | -0.6668 | -0.67026 | -0.71724 | -0.84225 | -0.8669 | -0.97246 | -0.97337 | -0.98793 | -0.76423 | -0.68938 | -0.78535 | -0.65082 | -0.82706 | -0.94698 | -1.0697
25 | -0.35748 | -0.21621 | -0.27327 | -0.21522 | -0.24688 | -0.13248 | -0.44648 | -0.35106 | -0.26031 | -0.30632 | -0.31724 | -0.28888 | 0.1447 | 0.073428 | -0.41081 | -0.13836 | -0.15942 | -0.092788 | 0.0042857 | 0.28198 | 0.62904 | 0.62653 | 0.5946 | 0.62454
26 | -0.19126 | -0.17812 | -0.1339 | -0.12069 | -0.11096 | -0.13933 | -0.45881 | -0.61277 | -0.78605 | -0.74941 | -0.73097 | -0.72181 | -0.78012 | -0.71612 | -0.65775 | -0.61113 | -0.60493 | -0.61283 | -0.50973 | -0.46715 | -0.4952 | -0.34655 | -0.15209 | -0.16296
27 | -0.36512 | -0.40026 | -0.37969 | -0.37902 | -0.37147 | -0.39294 | -0.40291 | -0.75589 | -0.87894 | -0.84759 | -0.82554 | -0.82736 | -0.87937 | -0.85049 | -0.59739 | -0.78117 | -0.7908 | -0.74262 | -0.58675 | -0.53217 | -0.55799 | -0.56129 | -0.38741 | -0.38257
28 | 0.0019992 | -0.0098788 | -0.011732 | -0.0159 | -0.020221 | -0.016404 | -0.019148 | 0.050172 | 0.064495 | 0.082793 | 0.047759 | 0.04296 | 0.029642 | 0.039345 | 0.016832 | 0.014845 | 0.017356 | 0.031465 | 0.05977 | 0.061051 | 0.04852 | 0.037018 | 0.018132 | 0.0033313
29 | 0.98724 | 2.33 | 4.1043 | 3.7938 | 3.8544 | 3.6905 | 0.2288 | -4.4199 | -5.7713 | -5.8373 | -4.8745 | -6.1172 | -5.5255 | -4.8116 | -3.4838 | -2.175 | -2.682 | -2.3888 | -0.4614 | -1.9203 | -2.6819 | -1.745 | 1.6444 | 3.3874
30 | -0.3306 | -0.3335 | -0.34343 | -0.34344 | -0.35118 | -0.36176 | -0.32629 | -0.22152 | -0.16523 | -0.17421 | -0.21956 | -0.24073 | -0.22249 | -0.24124 | -0.22839 | -0.26912 | -0.30127 | -0.26804 | -0.18952 | -0.16934 | -0.16986 | -0.22438 | -0.27972 | -0.29021
31 | -0.31801 | -0.41563 | -0.48798 | -0.48677 | -0.48983 | -0.52954 | -0.47632 | -0.19015 | 0.059398 | 0.21124 | 0.34848 | 0.36997 | 0.32474 | 0.26532 | 0.17529 | 0.11639 | 0.097224 | 0.085564 | 0.086541 | 0.023651 | 0.18408 | 0.083964 | 0.048134 | -0.077107
32 | 0.084593 | 0.094016 | 0.071195 | 0.08389 | 0.085877 | 0.088174 | 0.08541 | 0.15793 | 0.18138 | 0.18097 | 0.15816 | 0.18889 | 0.19682 | 0.18165 | 0.15777 | 0.13875 | 0.16916 | 0.16402 | 0.12871 | 0.11938 | 0.14063 | 0.11064 | 0.084486 | 0.094082

## Qc, Summer, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0422 | -1.1425 | -1.117 | -1.0929 | -1.0603 | -1.1216 | -1.15 | -2.1796 | -2.6112 | -2.5181 | -2.4526 | -2.3857 | -2.51 | -2.5019 | -1.7748 | -2.298 | -2.3263 | -2.2062 | -1.6748 | -1.519 | -1.6415 | -1.6185 | -1.1171 | -1.1143
2 | 0.0028283 | -0.013976 | -0.016271 | -0.021611 | -0.028606 | -0.022751 | -0.026292 | 0.06889 | 0.088557 | 0.11713 | 0.065577 | 0.058989 | 0.040291 | 0.054024 | 0.023111 | 0.021002 | 0.024071 | 0.044077 | 0.08124 | 0.086369 | 0.067295 | 0.052369 | 0.024646 | 0.0047129
3 | 0.19054 | 0.43635 | 0.77646 | 0.72497 | 0.75129 | 0.70523 | 0.043722 | -0.82772 | -1.1139 | -1.1043 | -0.9501 | -1.1806 | -1.0453 | -0.93786 | -0.65241 | -0.42394 | -0.50738 | -0.45649 | -0.089052 | -0.35961 | -0.51762 | -0.33346 | 0.31738 | 0.65378
4 | -0.1238 | -0.12363 | -0.12731 | -0.12861 | -0.13417 | -0.13958 | -0.12466 | -0.085467 | -0.061874 | -0.065898 | -0.083051 | -0.08924 | -0.085844 | -0.09034 | -0.088121 | -0.10281 | -0.11624 | -0.10342 | -0.073121 | -0.062773 | -0.062968 | -0.084024 | -0.10581 | -0.10977
5 | -0.042716 | -0.058107 | -0.068222 | -0.068053 | -0.066466 | -0.073307 | -0.065286 | -0.026584 | 0.0083043 | 0.029533 | 0.047286 | 0.050202 | 0.045401 | 0.035639 | 0.024266 | 0.016112 | 0.013059 | 0.011728 | 0.011743 | 0.0033066 | 0.025735 | 0.011624 | 0.0066634 | -0.010674
6 | -1.118 | -1.23 | -0.96943 | -1.1311 | -1.1579 | -1.1535 | -1.1288 | -2.1083 | -2.4213 | -2.4642 | -2.1324 | -2.4711 | -2.6799 | -2.3765 | -2.1061 | -1.8337 | -2.2582 | -2.2334 | -1.7011 | -1.5936 | -1.9149 | -1.4622 | -1.1053 | -1.2559
7 | 0.62605 | 0.64678 | 0.67386 | 0.68938 | 0.65821 | 0.71692 | 0.61562 | 0.28625 | 0.049937 | 0.037568 | -0.0842 | -0.028273 | -0.0074143 | -0.0049137 | 0.073152 | 0.12338 | 0.18194 | 0.23343 | 0.20075 | 0.25754 | 0.18148 | 0.33188 | 0.42514 | 0.44333
8 | -0.36446 | -0.36698 | -0.36674 | -0.36873 | -0.35651 | -0.35868 | -0.30486 | -0.25156 | -0.24194 | -0.2453 | -0.23651 | -0.23623 | -0.23941 | -0.25113 | -0.27336 | -0.2799 | -0.28978 | -0.29072 | -0.29924 | -0.31242 | -0.33224 | -0.33943 | -0.3442 | -0.3616
9 | -0.002333 | 0.021513 | 0.026736 | 0.034599 | 0.032947 | 0.036939 | 0.070917 | 0.022633 | 0.035947 | 0.011971 | 0.00022976 | -0.0093813 | -0.032454 | -0.033864 | -0.025428 | -0.058432 | -0.04861 | -0.043962 | -0.03498 | -0.037259 | -0.052662 | -0.046004 | 0.0046182 | 0.0073843
10 | -0.020154 | -0.02344 | -0.023334 | -0.023278 | -0.023818 | -0.024975 | -0.0076616 | 0.0070381 | 0.015384 | 0.01693 | 0.0071075 | 0.017103 | 0.018018 | 0.017842 | 0.013841 | 0.0059344 | 0.0030689 | 0.0029389 | 0.0029992 | 0.0062352 | 0.0089453 | 0.0012002 | -0.0089666 | -0.015532
11 | 0.25863 | 0.28375 | 0.29052 | 0.29493 | 0.28726 | 0.28823 | 0.22732 | 0.19252 | 0.162 | 0.12639 | 0.12456 | 0.13329 | 0.15965 | 0.1611 | 0.18252 | 0.18269 | 0.18175 | 0.14202 | 0.12811 | 0.14302 | 0.11973 | 0.15677 | 0.17422 | 0.19879
12 | 0.40185 | 0.24066 | 0.30117 | 0.23955 | 0.27752 | 0.14308 | 0.49697 | 0.39076 | 0.29262 | 0.33421 | 0.35312 | 0.32473 | -0.16106 | -0.079304 | 0.44369 | 0.15401 | 0.17218 | 0.10328 | -0.0047232 | -0.31698 | -0.70018 | -0.69739 | -0.64874 | -0.70206
13 | -0.30008 | -0.27393 | -0.21008 | -0.18749 | -0.17582 | -0.22077 | -0.70558 | -0.96139 | -1.1966 | -1.1525 | -1.1355 | -1.1325 | -1.1997 | -1.1235 | -1.0422 | -0.93983 | -0.92091 | -0.95197 | -0.80764 | -0.71115 | -0.76154 | -0.53294 | -0.23626 | -0.25567
14 | -0.017724 | -0.019624 | -0.018432 | -0.018767 | -0.018033 | -0.019266 | -0.019363 | -0.036694 | -0.04352 | -0.040322 | -0.040876 | -0.040966 | -0.042688 | -0.041286 | -0.029 | -0.037921 | -0.038772 | -0.036049 | -0.028768 | -0.025317 | -0.026545 | -0.02752 | -0.019182 | -0.018943
15 | 0.0034772 | -0.017702 | -0.020404 | -0.028212 | -0.036234 | -0.028242 | -0.034312 | 0.086379 | 0.11331 | 0.14545 | 0.085581 | 0.076228 | 0.051035 | 0.067739 | 0.030162 | 0.025559 | 0.0311 | 0.054725 | 0.10605 | 0.10618 | 0.084388 | 0.064383 | 0.031218 | 0.0058526
16 | -0.058392 | -0.13372 | -0.23795 | -0.22217 | -0.22572 | -0.21612 | -0.013131 | 0.25366 | 0.33121 | 0.33842 | 0.2826 | 0.36539 | 0.32681 | 0.28177 | 0.20197 | 0.12737 | 0.1602 | 0.14129 | 0.02729 | 0.11358 | 0.15862 | 0.10117 | -0.096298 | -0.1944
17 | -0.4502 | -0.45868 | -0.47235 | -0.45833 | -0.483 | -0.50248 | -0.43544 | -0.29863 | -0.22275 | -0.23486 | -0.29898 | -0.32782 | -0.30904 | -0.32194 | -0.3079 | -0.37013 | -0.40615 | -0.365 | -0.26324 | -0.23059 | -0.23131 | -0.29943 | -0.38091 | -0.39914
18 | -0.14951 | -0.20338 | -0.23409 | -0.23352 | -0.23968 | -0.24895 | -0.2285 | -0.093043 | 0.02821 | 0.099312 | 0.1655 | 0.17926 | 0.15423 | 0.12728 | 0.085772 | 0.055834 | 0.046174 | 0.040226 | 0.042346 | 0.011119 | 0.090074 | 0.039877 | 0.023091 | -0.03773
19 | -0.53384 | -0.58144 | -0.44031 | -0.53999 | -0.55278 | -0.55087 | -0.52822 | -1.0066 | -1.1561 | -1.1192 | -0.97812 | -1.2039 | -1.2296 | -1.1578 | -0.98566 | -0.88434 | -1.0461 | -1.0558 | -0.82038 | -0.76841 | -0.88748 | -0.69821 | -0.5385 | -0.58778
20 | 0.40158 | 0.42758 | 0.44107 | 0.46044 | 0.43944 | 0.45996 | 0.40295 | 0.18369 | 0.033676 | 0.024836 | -0.055675 | -0.019261 | -0.0048049 | -0.0033475 | 0.046933 | 0.080756 | 0.12152 | 0.15125 | 0.13676 | 0.16857 | 0.11761 | 0.21506 | 0.27554 | 0.29314
21 | 0.14723 | 0.14679 | 0.14523 | 0.15044 | 0.14697 | 0.14063 | 0.11832 | 0.098632 | 0.097752 | 0.098118 | 0.096496 | 0.095429 | 0.096723 | 0.10145 | 0.10825 | 0.11424 | 0.12064 | 0.11629 | 0.12332 | 0.12622 | 0.13024 | 0.13716 | 0.14189 | 0.14607
22 | 0.0052423 | -0.049325 | -0.064422 | -0.080918 | -0.075527 | -0.08727 | -0.16254 | -0.054552 | -0.082404 | -0.028853 | -0.00052139 | 0.022836 | 0.075901 | 0.076869 | 0.05828 | 0.13939 | 0.11833 | 0.098783 | 0.084313 | 0.084575 | 0.11833 | 0.10759 | -0.01048 | -0.017444
23 | 0.06992 | 0.075834 | 0.07778 | 0.077593 | 0.080195 | 0.084076 | 0.02632 | -0.02323 | -0.052326 | -0.056434 | -0.023926 | -0.058149 | -0.061899 | -0.057706 | -0.047534 | -0.020381 | -0.01023 | -0.0098962 | -0.0099974 | -0.02058 | -0.029233 | -0.0040807 | 0.030794 | 0.051775
24 | -1.3648 | -1.4825 | -1.5025 | -1.5409 | -1.516 | -1.4906 | -1.2116 | -0.97596 | -0.838 | -0.63443 | -0.63772 | -0.69635 | -0.8259 | -0.85849 | -0.92525 | -0.94502 | -0.95915 | -0.75681 | -0.68268 | -0.74723 | -0.61923 | -0.78691 | -0.9102 | -1.0386
25 | -0.34707 | -0.21201 | -0.27062 | -0.21313 | -0.23729 | -0.1312 | -0.43347 | -0.33742 | -0.24768 | -0.30037 | -0.308 | -0.28608 | 0.14189 | 0.072715 | -0.39087 | -0.13165 | -0.15478 | -0.089184 | 0.0042025 | 0.27651 | 0.61683 | 0.61437 | 0.58883 | 0.61848
26 | -0.1894 | -0.17466 | -0.13 | -0.11952 | -0.10773 | -0.13257 | -0.45435 | -0.60087 | -0.7479 | -0.74214 | -0.69548 | -0.70779 | -0.77254 | -0.68136 | -0.62582 | -0.58739 | -0.57557 | -0.59498 | -0.48993 | -0.45354 | -0.48558 | -0.32972 | -0.14619 | -0.15505
27 | -0.35449 | -0.3886 | -0.37601 | -0.37534 | -0.36426 | -0.38531 | -0.399 | -0.72653 | -0.84481 | -0.83936 | -0.80951 | -0.7872 | -0.87083 | -0.8092 | -0.57419 | -0.75842 | -0.78312 | -0.73541 | -0.56966 | -0.52184 | -0.53091 | -0.55584 | -0.37613 | -0.364
28 | 0.0019216 | -0.009687 | -0.011504 | -0.015745 | -0.019435 | -0.016244 | -0.018776 | 0.047736 | 0.063242 | 0.079578 | 0.046368 | 0.040875 | 0.029067 | 0.037435 | 0.016668 | 0.014557 | 0.017187 | 0.029938 | 0.057449 | 0.05868 | 0.047107 | 0.03594 | 0.017252 | 0.0032667
29 | 0.93932 | 2.3074 | 3.9449 | 3.6096 | 3.6673 | 3.6188 | 0.22658 | -4.2912 | -5.6032 | -5.6106 | -4.6378 | -5.8796 | -5.4182 | -4.6715 | -3.3485 | -2.1328 | -2.6039 | -2.2729 | -0.44348 | -1.827 | -2.6038 | -1.7112 | 1.5965 | 3.2887
30 | -0.32418 | -0.33026 | -0.3301 | -0.33011 | -0.34777 | -0.35473 | -0.31679 | -0.21291 | -0.16202 | -0.16914 | -0.21743 | -0.22905 | -0.21601 | -0.23656 | -0.22618 | -0.25605 | -0.29249 | -0.25763 | -0.18768 | -0.16605 | -0.16327 | -0.22002 | -0.27701 | -0.28457
31 | -0.31183 | -0.40352 | -0.46903 | -0.46787 | -0.47556 | -0.5244 | -0.45782 | -0.18276 | 0.057668 | 0.20099 | 0.33156 | 0.36278 | 0.31844 | 0.25244 | 0.17018 | 0.11413 | 0.093448 | 0.083072 | 0.08318 | 0.023192 | 0.17693 | 0.083149 | 0.046264 | -0.074861
32 | 0.081308 | 0.09219 | 0.067739 | 0.081446 | 0.082542 | 0.085605 | 0.083752 | 0.15026 | 0.17609 | 0.17394 | 0.15509 | 0.18522 | 0.19299 | 0.17813 | 0.15164 | 0.13471 | 0.16423 | 0.15606 | 0.12746 | 0.1159 | 0.13654 | 0.10742 | 0.081205 | 0.091341

## Qc, Summer, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0422 | -1.1425 | -1.117 | -1.0929 | -1.0603 | -1.1216 | -1.15 | -2.1796 | -2.6112 | -2.5181 | -2.4526 | -2.3857 | -2.51 | -2.5019 | -1.7748 | -2.298 | -2.3263 | -2.2062 | -1.6748 | -1.519 | -1.6415 | -1.6185 | -1.1171 | -1.1143
2 | 0.0028283 | -0.013976 | -0.016271 | -0.021611 | -0.028606 | -0.022751 | -0.026292 | 0.06889 | 0.088557 | 0.11713 | 0.065577 | 0.058989 | 0.040291 | 0.054024 | 0.023111 | 0.021002 | 0.024071 | 0.044077 | 0.08124 | 0.086369 | 0.067295 | 0.052369 | 0.024646 | 0.0047129
3 | 0.19054 | 0.43635 | 0.77646 | 0.72497 | 0.75129 | 0.70523 | 0.043722 | -0.82772 | -1.1139 | -1.1043 | -0.9501 | -1.1806 | -1.0453 | -0.93786 | -0.65241 | -0.42394 | -0.50738 | -0.45649 | -0.089052 | -0.35961 | -0.51762 | -0.33346 | 0.31738 | 0.65378
4 | -0.1238 | -0.12363 | -0.12731 | -0.12861 | -0.13417 | -0.13958 | -0.12466 | -0.085467 | -0.061874 | -0.065898 | -0.083051 | -0.08924 | -0.085844 | -0.09034 | -0.088121 | -0.10281 | -0.11624 | -0.10342 | -0.073121 | -0.062773 | -0.062968 | -0.084024 | -0.10581 | -0.10977
5 | -0.042716 | -0.058107 | -0.068222 | -0.068053 | -0.066466 | -0.073307 | -0.065286 | -0.026584 | 0.0083043 | 0.029533 | 0.047286 | 0.050202 | 0.045401 | 0.035639 | 0.024266 | 0.016112 | 0.013059 | 0.011728 | 0.011743 | 0.0033066 | 0.025735 | 0.011624 | 0.0066634 | -0.010674
6 | -1.118 | -1.23 | -0.96943 | -1.1311 | -1.1579 | -1.1535 | -1.1288 | -2.1083 | -2.4213 | -2.4642 | -2.1324 | -2.4711 | -2.6799 | -2.3765 | -2.1061 | -1.8337 | -2.2582 | -2.2334 | -1.7011 | -1.5936 | -1.9149 | -1.4622 | -1.1053 | -1.2559
7 | 0.62605 | 0.64678 | 0.67386 | 0.68938 | 0.65821 | 0.71692 | 0.61562 | 0.28625 | 0.049937 | 0.037568 | -0.0842 | -0.028273 | -0.0074143 | -0.0049137 | 0.073152 | 0.12338 | 0.18194 | 0.23343 | 0.20075 | 0.25754 | 0.18148 | 0.33188 | 0.42514 | 0.44333
8 | -0.36446 | -0.36698 | -0.36674 | -0.36873 | -0.35651 | -0.35868 | -0.30486 | -0.25156 | -0.24194 | -0.2453 | -0.23651 | -0.23623 | -0.23941 | -0.25113 | -0.27336 | -0.2799 | -0.28978 | -0.29072 | -0.29924 | -0.31242 | -0.33224 | -0.33943 | -0.3442 | -0.3616
9 | -0.002333 | 0.021513 | 0.026736 | 0.034599 | 0.032947 | 0.036939 | 0.070917 | 0.022633 | 0.035947 | 0.011971 | 0.00022976 | -0.0093813 | -0.032454 | -0.033864 | -0.025428 | -0.058432 | -0.04861 | -0.043962 | -0.03498 | -0.037259 | -0.052662 | -0.046004 | 0.0046182 | 0.0073843
10 | -0.020154 | -0.02344 | -0.023334 | -0.023278 | -0.023818 | -0.024975 | -0.0076616 | 0.0070381 | 0.015384 | 0.01693 | 0.0071075 | 0.017103 | 0.018018 | 0.017842 | 0.013841 | 0.0059344 | 0.0030689 | 0.0029389 | 0.0029992 | 0.0062352 | 0.0089453 | 0.0012002 | -0.0089666 | -0.015532
11 | 0.25863 | 0.28375 | 0.29052 | 0.29493 | 0.28726 | 0.28823 | 0.22732 | 0.19252 | 0.162 | 0.12639 | 0.12456 | 0.13329 | 0.15965 | 0.1611 | 0.18252 | 0.18269 | 0.18175 | 0.14202 | 0.12811 | 0.14302 | 0.11973 | 0.15677 | 0.17422 | 0.19879
12 | 0.40185 | 0.24066 | 0.30117 | 0.23955 | 0.27752 | 0.14308 | 0.49697 | 0.39076 | 0.29262 | 0.33421 | 0.35312 | 0.32473 | -0.16106 | -0.079304 | 0.44369 | 0.15401 | 0.17218 | 0.10328 | -0.0047232 | -0.31698 | -0.70018 | -0.69739 | -0.64874 | -0.70206
13 | -0.30008 | -0.27393 | -0.21008 | -0.18749 | -0.17582 | -0.22077 | -0.70558 | -0.96139 | -1.1966 | -1.1525 | -1.1355 | -1.1325 | -1.1997 | -1.1235 | -1.0422 | -0.93983 | -0.92091 | -0.95197 | -0.80764 | -0.71115 | -0.76154 | -0.53294 | -0.23626 | -0.25567
14 | -0.017724 | -0.019624 | -0.018432 | -0.018767 | -0.018033 | -0.019266 | -0.019363 | -0.036694 | -0.04352 | -0.040322 | -0.040876 | -0.040966 | -0.042688 | -0.041286 | -0.029 | -0.037921 | -0.038772 | -0.036049 | -0.028768 | -0.025317 | -0.026545 | -0.02752 | -0.019182 | -0.018943
15 | 0.0034772 | -0.017702 | -0.020404 | -0.028212 | -0.036234 | -0.028242 | -0.034312 | 0.086379 | 0.11331 | 0.14545 | 0.085581 | 0.076228 | 0.051035 | 0.067739 | 0.030162 | 0.025559 | 0.0311 | 0.054725 | 0.10605 | 0.10618 | 0.084388 | 0.064383 | 0.031218 | 0.0058526
16 | -0.058392 | -0.13372 | -0.23795 | -0.22217 | -0.22572 | -0.21612 | -0.013131 | 0.25366 | 0.33121 | 0.33842 | 0.2826 | 0.36539 | 0.32681 | 0.28177 | 0.20197 | 0.12737 | 0.1602 | 0.14129 | 0.02729 | 0.11358 | 0.15862 | 0.10117 | -0.096298 | -0.1944
17 | -0.4502 | -0.45868 | -0.47235 | -0.45833 | -0.483 | -0.50248 | -0.43544 | -0.29863 | -0.22275 | -0.23486 | -0.29898 | -0.32782 | -0.30904 | -0.32194 | -0.3079 | -0.37013 | -0.40615 | -0.365 | -0.26324 | -0.23059 | -0.23131 | -0.29943 | -0.38091 | -0.39914
18 | -0.14951 | -0.20338 | -0.23409 | -0.23352 | -0.23968 | -0.24895 | -0.2285 | -0.093043 | 0.02821 | 0.099312 | 0.1655 | 0.17926 | 0.15423 | 0.12728 | 0.085772 | 0.055834 | 0.046174 | 0.040226 | 0.042346 | 0.011119 | 0.090074 | 0.039877 | 0.023091 | -0.03773
19 | -0.53384 | -0.58144 | -0.44031 | -0.53999 | -0.55278 | -0.55087 | -0.52822 | -1.0066 | -1.1561 | -1.1192 | -0.97812 | -1.2039 | -1.2296 | -1.1578 | -0.98566 | -0.88434 | -1.0461 | -1.0558 | -0.82038 | -0.76841 | -0.88748 | -0.69821 | -0.5385 | -0.58778
20 | 0.40158 | 0.42758 | 0.44107 | 0.46044 | 0.43944 | 0.45996 | 0.40295 | 0.18369 | 0.033676 | 0.024836 | -0.055675 | -0.019261 | -0.0048049 | -0.0033475 | 0.046933 | 0.080756 | 0.12152 | 0.15125 | 0.13676 | 0.16857 | 0.11761 | 0.21506 | 0.27554 | 0.29314
21 | 0.14723 | 0.14679 | 0.14523 | 0.15044 | 0.14697 | 0.14063 | 0.11832 | 0.098632 | 0.097752 | 0.098118 | 0.096496 | 0.095429 | 0.096723 | 0.10145 | 0.10825 | 0.11424 | 0.12064 | 0.11629 | 0.12332 | 0.12622 | 0.13024 | 0.13716 | 0.14189 | 0.14607
22 | 0.0052423 | -0.049325 | -0.064422 | -0.080918 | -0.075527 | -0.08727 | -0.16254 | -0.054552 | -0.082404 | -0.028853 | -0.00052139 | 0.022836 | 0.075901 | 0.076869 | 0.05828 | 0.13939 | 0.11833 | 0.098783 | 0.084313 | 0.084575 | 0.11833 | 0.10759 | -0.01048 | -0.017444
23 | 0.06992 | 0.075834 | 0.07778 | 0.077593 | 0.080195 | 0.084076 | 0.02632 | -0.02323 | -0.052326 | -0.056434 | -0.023926 | -0.058149 | -0.061899 | -0.057706 | -0.047534 | -0.020381 | -0.01023 | -0.0098962 | -0.0099974 | -0.02058 | -0.029233 | -0.0040807 | 0.030794 | 0.051775
24 | -1.3648 | -1.4825 | -1.5025 | -1.5409 | -1.516 | -1.4906 | -1.2116 | -0.97596 | -0.838 | -0.63443 | -0.63772 | -0.69635 | -0.8259 | -0.85849 | -0.92525 | -0.94502 | -0.95915 | -0.75681 | -0.68268 | -0.74723 | -0.61923 | -0.78691 | -0.9102 | -1.0386
25 | -0.34707 | -0.21201 | -0.27062 | -0.21313 | -0.23729 | -0.1312 | -0.43347 | -0.33742 | -0.24768 | -0.30037 | -0.308 | -0.28608 | 0.14189 | 0.072715 | -0.39087 | -0.13165 | -0.15478 | -0.089184 | 0.0042025 | 0.27651 | 0.61683 | 0.61437 | 0.58883 | 0.61848
26 | -0.1894 | -0.17466 | -0.13 | -0.11952 | -0.10773 | -0.13257 | -0.45435 | -0.60087 | -0.7479 | -0.74214 | -0.69548 | -0.70779 | -0.77254 | -0.68136 | -0.62582 | -0.58739 | -0.57557 | -0.59498 | -0.48993 | -0.45354 | -0.48558 | -0.32972 | -0.14619 | -0.15505
27 | -0.35449 | -0.3886 | -0.37601 | -0.37534 | -0.36426 | -0.38531 | -0.399 | -0.72653 | -0.84481 | -0.83936 | -0.80951 | -0.7872 | -0.87083 | -0.8092 | -0.57419 | -0.75842 | -0.78312 | -0.73541 | -0.56966 | -0.52184 | -0.53091 | -0.55584 | -0.37613 | -0.364
28 | 0.0019216 | -0.009687 | -0.011504 | -0.015745 | -0.019435 | -0.016244 | -0.018776 | 0.047736 | 0.063242 | 0.079578 | 0.046368 | 0.040875 | 0.029067 | 0.037435 | 0.016668 | 0.014557 | 0.017187 | 0.029938 | 0.057449 | 0.05868 | 0.047107 | 0.03594 | 0.017252 | 0.0032667
29 | 0.93932 | 2.3074 | 3.9449 | 3.6096 | 3.6673 | 3.6188 | 0.22658 | -4.2912 | -5.6032 | -5.6106 | -4.6378 | -5.8796 | -5.4182 | -4.6715 | -3.3485 | -2.1328 | -2.6039 | -2.2729 | -0.44348 | -1.827 | -2.6038 | -1.7112 | 1.5965 | 3.2887
30 | -0.32418 | -0.33026 | -0.3301 | -0.33011 | -0.34777 | -0.35473 | -0.31679 | -0.21291 | -0.16202 | -0.16914 | -0.21743 | -0.22905 | -0.21601 | -0.23656 | -0.22618 | -0.25605 | -0.29249 | -0.25763 | -0.18768 | -0.16605 | -0.16327 | -0.22002 | -0.27701 | -0.28457
31 | -0.31183 | -0.40352 | -0.46903 | -0.46787 | -0.47556 | -0.5244 | -0.45782 | -0.18276 | 0.057668 | 0.20099 | 0.33156 | 0.36278 | 0.31844 | 0.25244 | 0.17018 | 0.11413 | 0.093448 | 0.083072 | 0.08318 | 0.023192 | 0.17693 | 0.083149 | 0.046264 | -0.074861
32 | 0.081308 | 0.09219 | 0.067739 | 0.081446 | 0.082542 | 0.085605 | 0.083752 | 0.15026 | 0.17609 | 0.17394 | 0.15509 | 0.18522 | 0.19299 | 0.17813 | 0.15164 | 0.13471 | 0.16423 | 0.15606 | 0.12746 | 0.1159 | 0.13654 | 0.10742 | 0.081205 | 0.091341

## Qc, Summer, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -1.0422 | -1.1425 | -1.117 | -1.0929 | -1.0603 | -1.1216 | -1.15 | -2.1796 | -2.6112 | -2.5181 | -2.4526 | -2.3857 | -2.51 | -2.5019 | -1.7748 | -2.298 | -2.3263 | -2.2062 | -1.6748 | -1.519 | -1.6415 | -1.6185 | -1.1171 | -1.1143
2 | 0.0028283 | -0.013976 | -0.016271 | -0.021611 | -0.028606 | -0.022751 | -0.026292 | 0.06889 | 0.088557 | 0.11713 | 0.065577 | 0.058989 | 0.040291 | 0.054024 | 0.023111 | 0.021002 | 0.024071 | 0.044077 | 0.08124 | 0.086369 | 0.067295 | 0.052369 | 0.024646 | 0.0047129
3 | 0.19054 | 0.43635 | 0.77646 | 0.72497 | 0.75129 | 0.70523 | 0.043722 | -0.82772 | -1.1139 | -1.1043 | -0.9501 | -1.1806 | -1.0453 | -0.93786 | -0.65241 | -0.42394 | -0.50738 | -0.45649 | -0.089052 | -0.35961 | -0.51762 | -0.33346 | 0.31738 | 0.65378
4 | -0.1238 | -0.12363 | -0.12731 | -0.12861 | -0.13417 | -0.13958 | -0.12466 | -0.085467 | -0.061874 | -0.065898 | -0.083051 | -0.08924 | -0.085844 | -0.09034 | -0.088121 | -0.10281 | -0.11624 | -0.10342 | -0.073121 | -0.062773 | -0.062968 | -0.084024 | -0.10581 | -0.10977
5 | -0.042716 | -0.058107 | -0.068222 | -0.068053 | -0.066466 | -0.073307 | -0.065286 | -0.026584 | 0.0083043 | 0.029533 | 0.047286 | 0.050202 | 0.045401 | 0.035639 | 0.024266 | 0.016112 | 0.013059 | 0.011728 | 0.011743 | 0.0033066 | 0.025735 | 0.011624 | 0.0066634 | -0.010674
6 | -1.118 | -1.23 | -0.96943 | -1.1311 | -1.1579 | -1.1535 | -1.1288 | -2.1083 | -2.4213 | -2.4642 | -2.1324 | -2.4711 | -2.6799 | -2.3765 | -2.1061 | -1.8337 | -2.2582 | -2.2334 | -1.7011 | -1.5936 | -1.9149 | -1.4622 | -1.1053 | -1.2559
7 | 0.62605 | 0.64678 | 0.67386 | 0.68938 | 0.65821 | 0.71692 | 0.61562 | 0.28625 | 0.049937 | 0.037568 | -0.0842 | -0.028273 | -0.0074143 | -0.0049137 | 0.073152 | 0.12338 | 0.18194 | 0.23343 | 0.20075 | 0.25754 | 0.18148 | 0.33188 | 0.42514 | 0.44333
8 | -0.36446 | -0.36698 | -0.36674 | -0.36873 | -0.35651 | -0.35868 | -0.30486 | -0.25156 | -0.24194 | -0.2453 | -0.23651 | -0.23623 | -0.23941 | -0.25113 | -0.27336 | -0.2799 | -0.28978 | -0.29072 | -0.29924 | -0.31242 | -0.33224 | -0.33943 | -0.3442 | -0.3616
9 | -0.002333 | 0.021513 | 0.026736 | 0.034599 | 0.032947 | 0.036939 | 0.070917 | 0.022633 | 0.035947 | 0.011971 | 0.00022976 | -0.0093813 | -0.032454 | -0.033864 | -0.025428 | -0.058432 | -0.04861 | -0.043962 | -0.03498 | -0.037259 | -0.052662 | -0.046004 | 0.0046182 | 0.0073843
10 | -0.020154 | -0.02344 | -0.023334 | -0.023278 | -0.023818 | -0.024975 | -0.0076616 | 0.0070381 | 0.015384 | 0.01693 | 0.0071075 | 0.017103 | 0.018018 | 0.017842 | 0.013841 | 0.0059344 | 0.0030689 | 0.0029389 | 0.0029992 | 0.0062352 | 0.0089453 | 0.0012002 | -0.0089666 | -0.015532
11 | 0.25863 | 0.28375 | 0.29052 | 0.29493 | 0.28726 | 0.28823 | 0.22732 | 0.19252 | 0.162 | 0.12639 | 0.12456 | 0.13329 | 0.15965 | 0.1611 | 0.18252 | 0.18269 | 0.18175 | 0.14202 | 0.12811 | 0.14302 | 0.11973 | 0.15677 | 0.17422 | 0.19879
12 | 0.40185 | 0.24066 | 0.30117 | 0.23955 | 0.27752 | 0.14308 | 0.49697 | 0.39076 | 0.29262 | 0.33421 | 0.35312 | 0.32473 | -0.16106 | -0.079304 | 0.44369 | 0.15401 | 0.17218 | 0.10328 | -0.0047232 | -0.31698 | -0.70018 | -0.69739 | -0.64874 | -0.70206
13 | -0.30008 | -0.27393 | -0.21008 | -0.18749 | -0.17582 | -0.22077 | -0.70558 | -0.96139 | -1.1966 | -1.1525 | -1.1355 | -1.1325 | -1.1997 | -1.1235 | -1.0422 | -0.93983 | -0.92091 | -0.95197 | -0.80764 | -0.71115 | -0.76154 | -0.53294 | -0.23626 | -0.25567
14 | -0.017724 | -0.019624 | -0.018432 | -0.018767 | -0.018033 | -0.019266 | -0.019363 | -0.036694 | -0.04352 | -0.040322 | -0.040876 | -0.040966 | -0.042688 | -0.041286 | -0.029 | -0.037921 | -0.038772 | -0.036049 | -0.028768 | -0.025317 | -0.026545 | -0.02752 | -0.019182 | -0.018943
15 | 0.0034772 | -0.017702 | -0.020404 | -0.028212 | -0.036234 | -0.028242 | -0.034312 | 0.086379 | 0.11331 | 0.14545 | 0.085581 | 0.076228 | 0.051035 | 0.067739 | 0.030162 | 0.025559 | 0.0311 | 0.054725 | 0.10605 | 0.10618 | 0.084388 | 0.064383 | 0.031218 | 0.0058526
16 | -0.058392 | -0.13372 | -0.23795 | -0.22217 | -0.22572 | -0.21612 | -0.013131 | 0.25366 | 0.33121 | 0.33842 | 0.2826 | 0.36539 | 0.32681 | 0.28177 | 0.20197 | 0.12737 | 0.1602 | 0.14129 | 0.02729 | 0.11358 | 0.15862 | 0.10117 | -0.096298 | -0.1944
17 | -0.4502 | -0.45868 | -0.47235 | -0.45833 | -0.483 | -0.50248 | -0.43544 | -0.29863 | -0.22275 | -0.23486 | -0.29898 | -0.32782 | -0.30904 | -0.32194 | -0.3079 | -0.37013 | -0.40615 | -0.365 | -0.26324 | -0.23059 | -0.23131 | -0.29943 | -0.38091 | -0.39914
18 | -0.14951 | -0.20338 | -0.23409 | -0.23352 | -0.23968 | -0.24895 | -0.2285 | -0.093043 | 0.02821 | 0.099312 | 0.1655 | 0.17926 | 0.15423 | 0.12728 | 0.085772 | 0.055834 | 0.046174 | 0.040226 | 0.042346 | 0.011119 | 0.090074 | 0.039877 | 0.023091 | -0.03773
19 | -0.53384 | -0.58144 | -0.44031 | -0.53999 | -0.55278 | -0.55087 | -0.52822 | -1.0066 | -1.1561 | -1.1192 | -0.97812 | -1.2039 | -1.2296 | -1.1578 | -0.98566 | -0.88434 | -1.0461 | -1.0558 | -0.82038 | -0.76841 | -0.88748 | -0.69821 | -0.5385 | -0.58778
20 | 0.40158 | 0.42758 | 0.44107 | 0.46044 | 0.43944 | 0.45996 | 0.40295 | 0.18369 | 0.033676 | 0.024836 | -0.055675 | -0.019261 | -0.0048049 | -0.0033475 | 0.046933 | 0.080756 | 0.12152 | 0.15125 | 0.13676 | 0.16857 | 0.11761 | 0.21506 | 0.27554 | 0.29314
21 | 0.14723 | 0.14679 | 0.14523 | 0.15044 | 0.14697 | 0.14063 | 0.11832 | 0.098632 | 0.097752 | 0.098118 | 0.096496 | 0.095429 | 0.096723 | 0.10145 | 0.10825 | 0.11424 | 0.12064 | 0.11629 | 0.12332 | 0.12622 | 0.13024 | 0.13716 | 0.14189 | 0.14607
22 | 0.0052423 | -0.049325 | -0.064422 | -0.080918 | -0.075527 | -0.08727 | -0.16254 | -0.054552 | -0.082404 | -0.028853 | -0.00052139 | 0.022836 | 0.075901 | 0.076869 | 0.05828 | 0.13939 | 0.11833 | 0.098783 | 0.084313 | 0.084575 | 0.11833 | 0.10759 | -0.01048 | -0.017444
23 | 0.06992 | 0.075834 | 0.07778 | 0.077593 | 0.080195 | 0.084076 | 0.02632 | -0.02323 | -0.052326 | -0.056434 | -0.023926 | -0.058149 | -0.061899 | -0.057706 | -0.047534 | -0.020381 | -0.01023 | -0.0098962 | -0.0099974 | -0.02058 | -0.029233 | -0.0040807 | 0.030794 | 0.051775
24 | -1.3648 | -1.4825 | -1.5025 | -1.5409 | -1.516 | -1.4906 | -1.2116 | -0.97596 | -0.838 | -0.63443 | -0.63772 | -0.69635 | -0.8259 | -0.85849 | -0.92525 | -0.94502 | -0.95915 | -0.75681 | -0.68268 | -0.74723 | -0.61923 | -0.78691 | -0.9102 | -1.0386
25 | -0.34707 | -0.21201 | -0.27062 | -0.21313 | -0.23729 | -0.1312 | -0.43347 | -0.33742 | -0.24768 | -0.30037 | -0.308 | -0.28608 | 0.14189 | 0.072715 | -0.39087 | -0.13165 | -0.15478 | -0.089184 | 0.0042025 | 0.27651 | 0.61683 | 0.61437 | 0.58883 | 0.61848
26 | -0.1894 | -0.17466 | -0.13 | -0.11952 | -0.10773 | -0.13257 | -0.45435 | -0.60087 | -0.7479 | -0.74214 | -0.69548 | -0.70779 | -0.77254 | -0.68136 | -0.62582 | -0.58739 | -0.57557 | -0.59498 | -0.48993 | -0.45354 | -0.48558 | -0.32972 | -0.14619 | -0.15505
27 | -0.35449 | -0.3886 | -0.37601 | -0.37534 | -0.36426 | -0.38531 | -0.399 | -0.72653 | -0.84481 | -0.83936 | -0.80951 | -0.7872 | -0.87083 | -0.8092 | -0.57419 | -0.75842 | -0.78312 | -0.73541 | -0.56966 | -0.52184 | -0.53091 | -0.55584 | -0.37613 | -0.364
28 | 0.0019216 | -0.009687 | -0.011504 | -0.015745 | -0.019435 | -0.016244 | -0.018776 | 0.047736 | 0.063242 | 0.079578 | 0.046368 | 0.040875 | 0.029067 | 0.037435 | 0.016668 | 0.014557 | 0.017187 | 0.029938 | 0.057449 | 0.05868 | 0.047107 | 0.03594 | 0.017252 | 0.0032667
29 | 0.93932 | 2.3074 | 3.9449 | 3.6096 | 3.6673 | 3.6188 | 0.22658 | -4.2912 | -5.6032 | -5.6106 | -4.6378 | -5.8796 | -5.4182 | -4.6715 | -3.3485 | -2.1328 | -2.6039 | -2.2729 | -0.44348 | -1.827 | -2.6038 | -1.7112 | 1.5965 | 3.2887
30 | -0.32418 | -0.33026 | -0.3301 | -0.33011 | -0.34777 | -0.35473 | -0.31679 | -0.21291 | -0.16202 | -0.16914 | -0.21743 | -0.22905 | -0.21601 | -0.23656 | -0.22618 | -0.25605 | -0.29249 | -0.25763 | -0.18768 | -0.16605 | -0.16327 | -0.22002 | -0.27701 | -0.28457
31 | -0.31183 | -0.40352 | -0.46903 | -0.46787 | -0.47556 | -0.5244 | -0.45782 | -0.18276 | 0.057668 | 0.20099 | 0.33156 | 0.36278 | 0.31844 | 0.25244 | 0.17018 | 0.11413 | 0.093448 | 0.083072 | 0.08318 | 0.023192 | 0.17693 | 0.083149 | 0.046264 | -0.074861
32 | 0.081308 | 0.09219 | 0.067739 | 0.081446 | 0.082542 | 0.085605 | 0.083752 | 0.15026 | 0.17609 | 0.17394 | 0.15509 | 0.18522 | 0.19299 | 0.17813 | 0.15164 | 0.13471 | 0.16423 | 0.15606 | 0.12746 | 0.1159 | 0.13654 | 0.10742 | 0.081205 | 0.091341

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26458 | 0.29127 | 0.37911 | 0.43464 | 0.51103 | 0.59736 | 0.5325 | 0.76126 | 0.69837 | 0.78877 | 0.81064 | 0.75194 | 0.70935 | 0.65306 | 0.60154 | 0.54137 | 0.53574 | 0.42447 | 0.3512 | 0.41675 | 0.42462 | 0.48526 | 0.23562 | 0.22622
2 | 0.40711 | 0.44818 | 0.58334 | 0.66878 | 0.78633 | 0.91917 | 0.81936 | 1.1714 | 1.0746 | 1.2137 | 1.2473 | 1.157 | 1.0915 | 1.0049 | 0.92559 | 0.83302 | 0.82435 | 0.65314 | 0.54039 | 0.64125 | 0.65337 | 0.74667 | 0.36255 | 0.34809
3 | 0.37895 | 0.41717 | 0.54299 | 0.62251 | 0.73193 | 0.85558 | 0.76267 | 1.0903 | 1.0002 | 1.1297 | 1.1611 | 1.077 | 1.016 | 0.93534 | 0.86155 | 0.77539 | 0.76732 | 0.60795 | 0.50301 | 0.59689 | 0.60817 | 0.69501 | 0.33747 | 0.32401
4 | 0.17411 | 0.19167 | 0.24948 | 0.28602 | 0.33629 | 0.3931 | 0.35042 | 0.50096 | 0.45957 | 0.51906 | 0.53346 | 0.49482 | 0.4668 | 0.42975 | 0.39585 | 0.35626 | 0.35255 | 0.27933 | 0.23111 | 0.27425 | 0.27943 | 0.31933 | 0.15505 | 0.14887
5 | 0.10242 | 0.11275 | 0.14675 | 0.16825 | 0.19782 | 0.23124 | 0.20613 | 0.29468 | 0.27034 | 0.30533 | 0.3138 | 0.29107 | 0.27459 | 0.2528 | 0.23285 | 0.20956 | 0.20738 | 0.16431 | 0.13595 | 0.16132 | 0.16437 | 0.18784 | 0.091207 | 0.087569
6 | 0.42674 | 0.46979 | 0.61147 | 0.70103 | 0.82425 | 0.96349 | 0.85886 | 1.2278 | 1.1264 | 1.2722 | 1.3075 | 1.2128 | 1.1441 | 1.0533 | 0.97022 | 0.87318 | 0.8641 | 0.68463 | 0.56645 | 0.67217 | 0.68487 | 0.78267 | 0.38003 | 0.36487
7 | 0.37553 | 0.41341 | 0.5381 | 0.6169 | 0.72534 | 0.84787 | 0.7558 | 1.0805 | 0.99124 | 1.1195 | 1.1506 | 1.0673 | 1.0068 | 0.92692 | 0.85379 | 0.7684 | 0.7604 | 0.60248 | 0.49848 | 0.59151 | 0.60269 | 0.68875 | 0.33443 | 0.32109
8 | 0.10754 | 0.11839 | 0.15409 | 0.17666 | 0.20771 | 0.2428 | 0.21643 | 0.30942 | 0.28385 | 0.3206 | 0.32949 | 0.30563 | 0.28832 | 0.26544 | 0.2445 | 0.22004 | 0.21775 | 0.17253 | 0.14275 | 0.16939 | 0.17259 | 0.19723 | 0.095767 | 0.091948
9 | 0.10754 | 0.11839 | 0.15409 | 0.17666 | 0.20771 | 0.2428 | 0.21643 | 0.30942 | 0.28385 | 0.3206 | 0.32949 | 0.30563 | 0.28832 | 0.26544 | 0.2445 | 0.22004 | 0.21775 | 0.17253 | 0.14275 | 0.16939 | 0.17259 | 0.19723 | 0.095767 | 0.091948
10 | 0.17667 | 0.19449 | 0.25315 | 0.29023 | 0.34124 | 0.39888 | 0.35557 | 0.50833 | 0.46633 | 0.52669 | 0.5413 | 0.5021 | 0.47366 | 0.43607 | 0.40167 | 0.3615 | 0.35774 | 0.28344 | 0.23451 | 0.27828 | 0.28354 | 0.32403 | 0.15733 | 0.15106
11 | 0.24068 | 0.26496 | 0.34487 | 0.39538 | 0.46488 | 0.54341 | 0.4844 | 0.6925 | 0.63529 | 0.71753 | 0.73743 | 0.68402 | 0.64528 | 0.59407 | 0.5472 | 0.49248 | 0.48735 | 0.38613 | 0.31948 | 0.3791 | 0.38627 | 0.44143 | 0.21434 | 0.20579
12 | 0.19459 | 0.21422 | 0.27883 | 0.31967 | 0.37586 | 0.43935 | 0.39164 | 0.55989 | 0.51364 | 0.58013 | 0.59622 | 0.55304 | 0.52171 | 0.48031 | 0.44242 | 0.39817 | 0.39403 | 0.31219 | 0.2583 | 0.30651 | 0.3123 | 0.3569 | 0.17329 | 0.16638
13 | 0.25604 | 0.28187 | 0.36688 | 0.42062 | 0.49455 | 0.57809 | 0.51532 | 0.7367 | 0.67584 | 0.76333 | 0.78449 | 0.72768 | 0.68646 | 0.63199 | 0.58213 | 0.52391 | 0.51846 | 0.41078 | 0.33987 | 0.4033 | 0.41092 | 0.4696 | 0.22802 | 0.21892
14 | 0.2458 | 0.2706 | 0.35221 | 0.40379 | 0.47477 | 0.55497 | 0.49471 | 0.70724 | 0.64881 | 0.73279 | 0.75312 | 0.69858 | 0.65901 | 0.60671 | 0.55885 | 0.50295 | 0.49772 | 0.39435 | 0.32628 | 0.38717 | 0.39449 | 0.45082 | 0.2189 | 0.21017
15 | 0.22532 | 0.24805 | 0.32286 | 0.37014 | 0.4352 | 0.50872 | 0.45348 | 0.6483 | 0.59474 | 0.67173 | 0.69036 | 0.64036 | 0.60409 | 0.55615 | 0.51228 | 0.46104 | 0.45624 | 0.36149 | 0.29909 | 0.35491 | 0.36161 | 0.41325 | 0.20066 | 0.19265
16 | 0.17411 | 0.19167 | 0.24948 | 0.28602 | 0.33629 | 0.3931 | 0.35042 | 0.50096 | 0.45957 | 0.51906 | 0.53346 | 0.49482 | 0.4668 | 0.42975 | 0.39585 | 0.35626 | 0.35255 | 0.27933 | 0.23111 | 0.27425 | 0.27943 | 0.31933 | 0.15505 | 0.14887
17 | 0.44552 | 0.49046 | 0.63838 | 0.73187 | 0.86052 | 1.0059 | 0.89665 | 1.2819 | 1.176 | 1.3282 | 1.365 | 1.2662 | 1.1944 | 1.0997 | 1.0129 | 0.9116 | 0.90212 | 0.71476 | 0.59138 | 0.70175 | 0.71501 | 0.81711 | 0.39675 | 0.38093
18 | 0.16131 | 0.17758 | 0.23114 | 0.26499 | 0.31157 | 0.3642 | 0.32465 | 0.46412 | 0.42578 | 0.4809 | 0.49423 | 0.45844 | 0.43247 | 0.39815 | 0.36674 | 0.33006 | 0.32663 | 0.25879 | 0.21412 | 0.25408 | 0.25888 | 0.29585 | 0.14365 | 0.13792
19 | 0.32262 | 0.35516 | 0.46227 | 0.52998 | 0.62313 | 0.7284 | 0.6493 | 0.92825 | 0.85156 | 0.96179 | 0.98846 | 0.91688 | 0.86495 | 0.79631 | 0.73349 | 0.66013 | 0.65326 | 0.51758 | 0.42824 | 0.50816 | 0.51777 | 0.5917 | 0.2873 | 0.27584
20 | 0.31493 | 0.3467 | 0.45127 | 0.51736 | 0.6083 | 0.71105 | 0.63384 | 0.90615 | 0.83129 | 0.93889 | 0.96493 | 0.89505 | 0.84435 | 0.77735 | 0.71602 | 0.64441 | 0.6377 | 0.50526 | 0.41804 | 0.49606 | 0.50544 | 0.57761 | 0.28046 | 0.26928
21 | 0.23812 | 0.26214 | 0.3412 | 0.39117 | 0.45993 | 0.53763 | 0.47925 | 0.68513 | 0.62853 | 0.70989 | 0.72958 | 0.67675 | 0.63841 | 0.58775 | 0.54138 | 0.48724 | 0.48217 | 0.38202 | 0.31608 | 0.37507 | 0.38216 | 0.43673 | 0.21206 | 0.2036
22 | 0.28421 | 0.31288 | 0.40724 | 0.46688 | 0.54895 | 0.64168 | 0.572 | 0.81774 | 0.75019 | 0.84729 | 0.87079 | 0.80773 | 0.76198 | 0.70151 | 0.64617 | 0.58154 | 0.57549 | 0.45597 | 0.37726 | 0.44766 | 0.45613 | 0.52126 | 0.2531 | 0.243
23 | 0.96785 | 1.0655 | 1.3868 | 1.5899 | 1.8694 | 2.1852 | 1.9479 | 2.7847 | 2.5547 | 2.8854 | 2.9654 | 2.7506 | 2.5948 | 2.3889 | 2.2005 | 1.9804 | 1.9598 | 1.5527 | 1.2847 | 1.5245 | 1.5533 | 1.7751 | 0.86191 | 0.82753
24 | 1.2905 | 1.4206 | 1.8491 | 2.1199 | 2.4925 | 2.9136 | 2.5972 | 3.713 | 3.4063 | 3.8472 | 3.9539 | 3.6675 | 3.4598 | 3.1852 | 2.9339 | 2.6405 | 2.613 | 2.0703 | 1.7129 | 2.0326 | 2.0711 | 2.3668 | 1.1492 | 1.1034
25 | 0.11266 | 0.12402 | 0.16143 | 0.18507 | 0.2176 | 0.25436 | 0.22674 | 0.32415 | 0.29737 | 0.33586 | 0.34518 | 0.32018 | 0.30204 | 0.27808 | 0.25614 | 0.23052 | 0.22812 | 0.18074 | 0.14954 | 0.17745 | 0.18081 | 0.20663 | 0.10033 | 0.096326
26 | 0.20996 | 0.23114 | 0.30084 | 0.34491 | 0.40553 | 0.47404 | 0.42256 | 0.6041 | 0.55419 | 0.62593 | 0.64329 | 0.5967 | 0.5629 | 0.51823 | 0.47735 | 0.42961 | 0.42514 | 0.33684 | 0.27869 | 0.33071 | 0.33696 | 0.38508 | 0.18697 | 0.17952
27 | 0.25604 | 0.28187 | 0.36688 | 0.42062 | 0.49455 | 0.57809 | 0.51532 | 0.7367 | 0.67584 | 0.76333 | 0.78449 | 0.72768 | 0.68646 | 0.63199 | 0.58213 | 0.52391 | 0.51846 | 0.41078 | 0.33987 | 0.4033 | 0.41092 | 0.4696 | 0.22802 | 0.21892
28 | 0.48136 | 0.52992 | 0.68974 | 0.79076 | 0.92975 | 1.0868 | 0.9688 | 1.385 | 1.2706 | 1.4351 | 1.4749 | 1.368 | 1.2906 | 1.1881 | 1.0944 | 0.98495 | 0.9747 | 0.77227 | 0.63896 | 0.75821 | 0.77254 | 0.88286 | 0.42867 | 0.41158
29 | 0.52916 | 0.58254 | 0.75823 | 0.86927 | 1.0221 | 1.1947 | 1.065 | 1.5225 | 1.3967 | 1.5775 | 1.6213 | 1.5039 | 1.4187 | 1.3061 | 1.2031 | 1.0827 | 1.0715 | 0.84894 | 0.7024 | 0.83349 | 0.84924 | 0.97052 | 0.47124 | 0.45244
30 | 0.65291 | 0.71877 | 0.93555 | 1.0726 | 1.2611 | 1.4741 | 1.3141 | 1.8786 | 1.7234 | 1.9465 | 2.0005 | 1.8556 | 1.7505 | 1.6116 | 1.4844 | 1.336 | 1.3221 | 1.0475 | 0.86667 | 1.0284 | 1.0479 | 1.1975 | 0.58145 | 0.55825
31 | 0.77069 | 0.84843 | 1.1043 | 1.2661 | 1.4886 | 1.7401 | 1.5511 | 2.2175 | 2.0343 | 2.2976 | 2.3613 | 2.1903 | 2.0663 | 1.9023 | 1.7522 | 1.577 | 1.5606 | 1.2364 | 1.023 | 1.2139 | 1.2369 | 1.4135 | 0.68633 | 0.65896
32 | 0.17411 | 0.19167 | 0.24948 | 0.28602 | 0.33629 | 0.3931 | 0.35042 | 0.50096 | 0.45957 | 0.51906 | 0.53346 | 0.49482 | 0.4668 | 0.42975 | 0.39585 | 0.35626 | 0.35255 | 0.27933 | 0.23111 | 0.27425 | 0.27943 | 0.31933 | 0.15505 | 0.14887

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73351 | 0.77627 | 0.81972 | 0.85698 | 0.86671 | 0.90662 | 0.90199 | 0.85259 | 0.77248 | 1.1344 | 1.1078 | 1.02 | 0.99526 | 0.99935 | 0.952 | 0.87265 | 0.78428 | 0.75614 | 0.47531 | 0.5083 | 0.55573 | 0.569 | 0.59342 | 0.65503
2 | 1.1287 | 1.1944 | 1.2613 | 1.3186 | 1.3336 | 1.395 | 1.3879 | 1.3119 | 1.1886 | 1.7455 | 1.7045 | 1.5696 | 1.5314 | 1.5377 | 1.4649 | 1.3428 | 1.2068 | 1.1635 | 0.73136 | 0.78213 | 0.85511 | 0.87552 | 0.91311 | 1.0079
3 | 1.0506 | 1.1118 | 1.174 | 1.2274 | 1.2413 | 1.2985 | 1.2919 | 1.2211 | 1.1064 | 1.6247 | 1.5866 | 1.461 | 1.4255 | 1.4313 | 1.3635 | 1.2499 | 1.1233 | 1.083 | 0.68077 | 0.72802 | 0.79596 | 0.81495 | 0.84994 | 0.93817
4 | 0.4827 | 0.51083 | 0.53943 | 0.56395 | 0.57035 | 0.59662 | 0.59357 | 0.56106 | 0.50834 | 0.74649 | 0.72897 | 0.67125 | 0.65494 | 0.65764 | 0.62648 | 0.57426 | 0.51611 | 0.49759 | 0.31278 | 0.33449 | 0.36571 | 0.37444 | 0.39051 | 0.43105
5 | 0.28394 | 0.30049 | 0.31731 | 0.33173 | 0.3355 | 0.35095 | 0.34916 | 0.33003 | 0.29902 | 0.43911 | 0.42881 | 0.39486 | 0.38526 | 0.38684 | 0.36852 | 0.3378 | 0.30359 | 0.2927 | 0.18399 | 0.19676 | 0.21512 | 0.22026 | 0.22971 | 0.25356
6 | 1.1831 | 1.252 | 1.3221 | 1.3822 | 1.3979 | 1.4623 | 1.4548 | 1.3751 | 1.2459 | 1.8296 | 1.7867 | 1.6452 | 1.6053 | 1.6119 | 1.5355 | 1.4075 | 1.265 | 1.2196 | 0.76663 | 0.81984 | 0.89635 | 0.91774 | 0.95714 | 1.0565
7 | 1.0411 | 1.1018 | 1.1635 | 1.2164 | 1.2302 | 1.2868 | 1.2802 | 1.2101 | 1.0964 | 1.6101 | 1.5723 | 1.4478 | 1.4126 | 1.4184 | 1.3512 | 1.2386 | 1.1132 | 1.0732 | 0.67463 | 0.72146 | 0.78878 | 0.80761 | 0.84228 | 0.92972
8 | 0.29814 | 0.31551 | 0.33318 | 0.34832 | 0.35227 | 0.3685 | 0.36661 | 0.34654 | 0.31398 | 0.46107 | 0.45025 | 0.4146 | 0.40452 | 0.40619 | 0.38694 | 0.35469 | 0.31877 | 0.30734 | 0.19319 | 0.2066 | 0.22588 | 0.23127 | 0.2412 | 0.26624
9 | 0.29814 | 0.31551 | 0.33318 | 0.34832 | 0.35227 | 0.3685 | 0.36661 | 0.34654 | 0.31398 | 0.46107 | 0.45025 | 0.4146 | 0.40452 | 0.40619 | 0.38694 | 0.35469 | 0.31877 | 0.30734 | 0.19319 | 0.2066 | 0.22588 | 0.23127 | 0.2412 | 0.26624
10 | 0.48979 | 0.51835 | 0.54736 | 0.57224 | 0.57874 | 0.60539 | 0.6023 | 0.56931 | 0.51582 | 0.75746 | 0.73969 | 0.68113 | 0.66458 | 0.66731 | 0.63569 | 0.58271 | 0.5237 | 0.50491 | 0.31738 | 0.33941 | 0.37109 | 0.37994 | 0.39625 | 0.43739
11 | 0.66726 | 0.70615 | 0.74568 | 0.77957 | 0.78842 | 0.82473 | 0.82052 | 0.77558 | 0.70271 | 1.0319 | 1.0077 | 0.92791 | 0.90536 | 0.90908 | 0.86602 | 0.79383 | 0.71344 | 0.68785 | 0.43238 | 0.46239 | 0.50554 | 0.5176 | 0.53982 | 0.59587
12 | 0.53948 | 0.57093 | 0.60289 | 0.63029 | 0.63745 | 0.66681 | 0.6634 | 0.62707 | 0.56815 | 0.83431 | 0.81474 | 0.75023 | 0.732 | 0.735 | 0.70018 | 0.64182 | 0.57682 | 0.55613 | 0.34958 | 0.37385 | 0.40873 | 0.41849 | 0.43645 | 0.48176
13 | 0.70985 | 0.75122 | 0.79328 | 0.82933 | 0.83875 | 0.87738 | 0.87289 | 0.82509 | 0.74756 | 1.0978 | 1.072 | 0.98714 | 0.96315 | 0.96711 | 0.92129 | 0.8445 | 0.75898 | 0.73175 | 0.45998 | 0.4919 | 0.53781 | 0.55064 | 0.57428 | 0.6339
14 | 0.68145 | 0.72118 | 0.76154 | 0.79616 | 0.8052 | 0.84228 | 0.83798 | 0.79208 | 0.71766 | 1.0539 | 1.0291 | 0.94765 | 0.92463 | 0.92843 | 0.88444 | 0.81072 | 0.72862 | 0.70248 | 0.44158 | 0.47223 | 0.5163 | 0.52862 | 0.55131 | 0.60854
15 | 0.62467 | 0.66108 | 0.69808 | 0.72981 | 0.7381 | 0.77209 | 0.76815 | 0.72608 | 0.65785 | 0.96604 | 0.94338 | 0.86868 | 0.84757 | 0.85106 | 0.81074 | 0.74316 | 0.6679 | 0.64394 | 0.40478 | 0.43287 | 0.47327 | 0.48456 | 0.50537 | 0.55783
16 | 0.4827 | 0.51083 | 0.53943 | 0.56395 | 0.57035 | 0.59662 | 0.59357 | 0.56106 | 0.50834 | 0.74649 | 0.72897 | 0.67125 | 0.65494 | 0.65764 | 0.62648 | 0.57426 | 0.51611 | 0.49759 | 0.31278 | 0.33449 | 0.36571 | 0.37444 | 0.39051 | 0.43105
17 | 1.2351 | 1.3071 | 1.3803 | 1.443 | 1.4594 | 1.5266 | 1.5188 | 1.4357 | 1.3008 | 1.9101 | 1.8653 | 1.7176 | 1.6759 | 1.6828 | 1.6031 | 1.4694 | 1.3206 | 1.2732 | 0.80036 | 0.85591 | 0.93579 | 0.95812 | 0.99925 | 1.103
18 | 0.4472 | 0.47327 | 0.49976 | 0.52248 | 0.52841 | 0.55275 | 0.54992 | 0.5198 | 0.47096 | 0.6916 | 0.67537 | 0.6219 | 0.60679 | 0.60928 | 0.58041 | 0.53204 | 0.47816 | 0.461 | 0.28979 | 0.3099 | 0.33882 | 0.3469 | 0.3618 | 0.39936
19 | 0.89441 | 0.94654 | 0.99953 | 1.045 | 1.0568 | 1.1055 | 1.0998 | 1.0396 | 0.94193 | 1.3832 | 1.3507 | 1.2438 | 1.2136 | 1.2186 | 1.1608 | 1.0641 | 0.95631 | 0.92201 | 0.57957 | 0.6198 | 0.67764 | 0.69381 | 0.72359 | 0.79871
20 | 0.87311 | 0.92401 | 0.97573 | 1.0201 | 1.0317 | 1.0792 | 1.0737 | 1.0149 | 0.9195 | 1.3503 | 1.3186 | 1.2142 | 1.1847 | 1.1895 | 1.1332 | 1.0387 | 0.93354 | 0.90006 | 0.56577 | 0.60504 | 0.6615 | 0.67729 | 0.70637 | 0.7797
21 | 0.66016 | 0.69864 | 0.73775 | 0.77128 | 0.78004 | 0.81596 | 0.81179 | 0.76733 | 0.69523 | 1.0209 | 0.99698 | 0.91804 | 0.89573 | 0.89941 | 0.8568 | 0.78539 | 0.70585 | 0.68053 | 0.42778 | 0.45747 | 0.50016 | 0.5121 | 0.53408 | 0.58953
22 | 0.78793 | 0.83386 | 0.88054 | 0.92056 | 0.93101 | 0.97389 | 0.96891 | 0.91585 | 0.82979 | 1.2185 | 1.1899 | 1.0957 | 1.0691 | 1.0735 | 1.0226 | 0.9374 | 0.84247 | 0.81225 | 0.51057 | 0.54601 | 0.59697 | 0.61121 | 0.63745 | 0.70363
23 | 2.6832 | 2.8396 | 2.9986 | 3.1349 | 3.1705 | 3.3165 | 3.2995 | 3.1188 | 2.8258 | 4.1496 | 4.0522 | 3.7314 | 3.6407 | 3.6557 | 3.4825 | 3.1922 | 2.8689 | 2.766 | 1.7387 | 1.8594 | 2.0329 | 2.0814 | 2.1708 | 2.3961
24 | 3.5776 | 3.7862 | 3.9981 | 4.1798 | 4.2273 | 4.422 | 4.3994 | 4.1584 | 3.7677 | 5.5328 | 5.403 | 4.9752 | 4.8543 | 4.8742 | 4.6433 | 4.2563 | 3.8253 | 3.688 | 2.3183 | 2.4792 | 2.7106 | 2.7752 | 2.8944 | 3.1949
25 | 0.31233 | 0.33054 | 0.34904 | 0.36491 | 0.36905 | 0.38605 | 0.38407 | 0.36304 | 0.32893 | 0.48302 | 0.47169 | 0.43434 | 0.42379 | 0.42553 | 0.40537 | 0.37158 | 0.33395 | 0.32197 | 0.20239 | 0.21644 | 0.23664 | 0.24228 | 0.25268 | 0.27892
26 | 0.58208 | 0.616 | 0.65049 | 0.68005 | 0.68777 | 0.71945 | 0.71577 | 0.67657 | 0.613 | 0.90017 | 0.87906 | 0.80945 | 0.78979 | 0.79303 | 0.75546 | 0.69249 | 0.62236 | 0.60004 | 0.37718 | 0.40336 | 0.441 | 0.45153 | 0.47091 | 0.5198
27 | 0.70985 | 0.75122 | 0.79328 | 0.82933 | 0.83875 | 0.87738 | 0.87289 | 0.82509 | 0.74756 | 1.0978 | 1.072 | 0.98714 | 0.96315 | 0.96711 | 0.92129 | 0.8445 | 0.75898 | 0.73175 | 0.45998 | 0.4919 | 0.53781 | 0.55064 | 0.57428 | 0.6339
28 | 1.3345 | 1.4123 | 1.4914 | 1.5591 | 1.5768 | 1.6495 | 1.641 | 1.5512 | 1.4054 | 2.0638 | 2.0154 | 1.8558 | 1.8107 | 1.8182 | 1.732 | 1.5877 | 1.4269 | 1.3757 | 0.86476 | 0.92478 | 1.0111 | 1.0352 | 1.0796 | 1.1917
29 | 1.467 | 1.5525 | 1.6394 | 1.714 | 1.7334 | 1.8132 | 1.804 | 1.7052 | 1.545 | 2.2687 | 2.2155 | 2.0401 | 1.9905 | 1.9987 | 1.904 | 1.7453 | 1.5686 | 1.5123 | 0.95062 | 1.0166 | 1.1115 | 1.138 | 1.1868 | 1.3101
30 | 1.8101 | 1.9156 | 2.0229 | 2.1148 | 2.1388 | 2.2373 | 2.2259 | 2.104 | 1.9063 | 2.7993 | 2.7337 | 2.5172 | 2.456 | 2.4661 | 2.3493 | 2.1535 | 1.9354 | 1.866 | 1.1729 | 1.2544 | 1.3714 | 1.4041 | 1.4644 | 1.6164
31 | 2.1366 | 2.2612 | 2.3878 | 2.4963 | 2.5246 | 2.6409 | 2.6274 | 2.4835 | 2.2502 | 3.3043 | 3.2268 | 2.9713 | 2.8991 | 2.911 | 2.7731 | 2.542 | 2.2845 | 2.2026 | 1.3845 | 1.4806 | 1.6188 | 1.6574 | 1.7286 | 1.908
32 | 0.4827 | 0.51083 | 0.53943 | 0.56395 | 0.57035 | 0.59662 | 0.59357 | 0.56106 | 0.50834 | 0.74649 | 0.72897 | 0.67125 | 0.65494 | 0.65764 | 0.62648 | 0.57426 | 0.51611 | 0.49759 | 0.31278 | 0.33449 | 0.36571 | 0.37444 | 0.39051 | 0.43105

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 7.1972 | 19.0753 | 23.9895 | 24.8006 | 27.1394 | 26.4361 | 22.2227 | 14.2229 | 3.5596 | 0.027822 | 0.0023571 | 0.0017599 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 7.1972 | 18.7795 | 23.4359 | 26.0304 | 26.5131 | 26.0262 | 22.2227 | 14.6854 | 3.5878 | 0.028043 | 0.0024141 | 0.0018472 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 3.5986 | 9.3898 | 11.718 | 13.0152 | 13.2565 | 13.0131 | 11.1114 | 7.3427 | 1.7939 | 0.014021 | 0.0012071 | 0.00092359 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00058021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34584 | 7.0173 | 18.4542 | 23.1199 | 24.7801 | 26.1556 | 25.5754 | 21.6671 | 14.0928 | 3.4843 | 0.027234 | 0.002326 | 0.0017584 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 3.5086 | 9.2271 | 11.56 | 12.39 | 13.0778 | 12.7877 | 10.8336 | 7.0464 | 1.7422 | 0.013617 | 0.001163 | 0.00087922 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 7.1972 | 19.0753 | 23.9895 | 24.8006 | 27.1394 | 26.4361 | 22.2227 | 14.2229 | 3.5596 | 0.027822 | 0.0023571 | 0.0017599 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 7.1972 | 18.7795 | 23.4359 | 26.0304 | 26.5131 | 26.0262 | 22.2227 | 14.6854 | 3.5878 | 0.028043 | 0.0024141 | 0.0018472 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 3.5986 | 9.3898 | 11.718 | 13.0152 | 13.2565 | 13.0131 | 11.1114 | 7.3427 | 1.7939 | 0.014021 | 0.0012071 | 0.00092359 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00058021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34584 | 7.0173 | 18.4542 | 23.1199 | 24.7801 | 26.1556 | 25.5754 | 21.6671 | 14.0928 | 3.4843 | 0.027234 | 0.002326 | 0.0017584 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 3.5086 | 9.2271 | 11.56 | 12.39 | 13.0778 | 12.7877 | 10.8336 | 7.0464 | 1.7422 | 0.013617 | 0.001163 | 0.00087922 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 7.1972 | 19.0753 | 23.9895 | 24.8006 | 27.1394 | 26.4361 | 22.2227 | 14.2229 | 3.5596 | 0.027822 | 0.0023571 | 0.0017599 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 7.1972 | 18.7795 | 23.4359 | 26.0304 | 26.5131 | 26.0262 | 22.2227 | 14.6854 | 3.5878 | 0.028043 | 0.0024141 | 0.0018472 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00029872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 3.5986 | 9.3898 | 11.718 | 13.0152 | 13.2565 | 13.0131 | 11.1114 | 7.3427 | 1.7939 | 0.014021 | 0.0012071 | 0.00092359 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00058021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34584 | 7.0173 | 18.4542 | 23.1199 | 24.7801 | 26.1556 | 25.5754 | 21.6671 | 14.0928 | 3.4843 | 0.027234 | 0.002326 | 0.0017584 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 3.5086 | 9.2271 | 11.56 | 12.39 | 13.0778 | 12.7877 | 10.8336 | 7.0464 | 1.7422 | 0.013617 | 0.001163 | 0.00087922 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1